目  录

第一章  总论	3

1.1规划背景	3

1.2规划指导思想	5

1.3规划原则	5

1.4规划依据	6

1.5规划范围	7

1.6规划期限	8

1.7规划目标	8

1.8规划目的	8

1.9规划工作重点	8

1.10规划技术路线	8

第二章  区域概况	10

2.1自然条件	10

2.2社会经济状况	11

2.3相关规划概要	14

2.4相关政策解读	25

2.5现状分析	27

2.6污水处理存在的问题	34

第三章  规划方案	36

3.1排水体制	36

3.2污水量预测	36

3.3乡村生活污水收集模式及总体布局	41

3.4污水处理设施选址	45

3.5出水排放要求	47

3.6污水处理工艺	50

3.7固体废弃物处理处置	55

3.8污水管网	56

第四章 工程规划	69

4.1太山镇生活污水治理工程规划	69

4.2冯庄镇生活污水治理工程规划	70

4.3徐营镇生活污水治理工程规划	71

4.4亢村镇生活污水治理工程规划	72

4.5照镜镇生活污水治理工程规划	74

4.6黄堤镇生活污水治理工程规划	75

4.7史庄镇生活污水治理工程规划	76

4.8中和镇生活污水治理工程规划	77

4.9位庄乡生活污水治理工程规划	78

4.10大新庄乡生活污水治理工程规划	79

4.11城关镇农村生活污水治理工程规划	81

第五章  农村水环境治理	82

5.1农村水环境现状问题及污染源	82

5.2农村生活污水治理与农村水环境的关系	85

5.3农村水污染源控制	86

5.4农村水生态修复	88

5.5农村水环境的管理	89

第六章  分期建设规划	90

6.1分期建设规划期限	90

6.2分期建设规划	90

6.3近期建设规划	95

第七章  投资估算	97

7.1估算依据	97

7.2投资估算	97

7.3近期分年度投资估算	103

7.3资金筹措建议	104

第八章  运维管理	105

8.1集中管控系统	105

8.2运维管理措施	105

8.3监管机制	108

8.4运行维护费用	108

8.5运维费用资金筹措	110

8.6环境监管	110

第九章  效益分析	112

9.1环境效益	112

9.2社会效益	112

9.3经济效益	112

第十章 保障措施	113

10.1政策与机制保障	113

10.2资金保障	113

10.3技术保障	113

10.4法律保障	114

附表	115

附件：	120

第一章  总论

1.1规划背景

随着农村经济的快速发展，农村生活污水排放量增大，使农村地区环境状况日益恶化，农村环境质量明显下降，直接威胁着广大农民群众的生存环境与身体健康，制约了农村经济的健康发展，农村环境状况令人担忧。农村生活污水直接排放，会造成水体中氮、硫、磷的含量增高，引起水体富营养化，严重破坏水环境，同时也影响人体健康。目前全国农村每年有超过2500万吨的生活污水直接排放，造成河流、水塘污染，影响村民居住环境，严重威胁村民的身体健康。

1.1.1 国家层面

——国务院印发《关于改善农村人居环境的指导意见》

国家和河南省将农村人居环境改善提到了新的高度，农村生活环境的改变，是实现新型城镇化的必然要求，也是建设全面小康的必然要求。美丽中国的主体包含美丽乡村，生态屏障在农村、文化传承在农村，美丽农村的建设对中国走何种发展之路起着举足轻重的作用。

要求到2022年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。

——中央农村工作会议

2018年12月28日召开的中央农村工作会议提出，要抓好农村人居环境整治三年行动，从农村实际出发，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。

——全国农村生活污水治理工作推进现场会

2019年1月24日，胡春华副总理在安徽省巢湖市召开的全国农村生活污水治理工作推进现场会上强调：坚持以浙江“千万工程”经验为引领，有力推动、有序安排，扎实开展农村生活污水治理，促进农村厕所革命，推进农村人居环境全面改善。

——十三届全国人大河南代表团

2019年3月8日，习近平总书记参加十三届全国人大河南代表团，树牢绿色发展理念，补齐农村基础设施这个短板。

——九部委印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》中农发〔2019﹞14号

2019年7月3日，为深入贯彻习近平总书记关于农村生活污水治理的重要指示精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》和深入学习浙江“千万工程”经验全面扎实推进农村人居环境整治会议有关要求，推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，加快建设美丽宜居乡村，提出《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。

《意见》提出八方面重点任务：全面摸清现状、科学编制行动方案、合理选择技术模式、促进生产生活用水循坏利用、加快标准制修订、完善建设和管护机制、统筹推进农村厕所革命和推进农村黑臭水体治理。

1.1.2 河南省层面

——2019年河南省百城建设提质工程实施方案

2019年，河南省百城建设提质工程工作领导小组关于印发《2019年度百城建设提质工程工作实施方案》的通知（豫百城提质〔2019〕1号 ），方案中首要重点工作为：完善规划体系，推进城市规划高质量。全面启动市、县国土空间规划编制工作，统筹考虑城市规模、环境容量和空间布局，科学配置生产、生活、生态三大要素，提升规划质量，同步推进国土空间规划系统建设。以开展“城市双修”为抓手，以老城区、老旧小区改造和背街小巷整治提升为重点、开展城市“四治”，完善市政基础设施和公共服务设施专项规划、生态修复专项规划，高起点、高标准、高品质推进城市设计编制工作。新纳入的44个县，2019年底前完成主要专项规划的编制，其余市县2019年6月底前全面完成城市总体设计、城市中心区和滨水地区等重点地区的设计。

——河南省美丽乡村建设取得成 效

河南省住房和城乡建设厅正式发布了《关于美丽宜居乡村建设试点示范工作的实施意见》，到2016年，每个县（市、区）都启动一批美丽宜居乡村建设试点，并建成1个以上省级美丽宜居乡村示范；到2022年，全省建成10个美丽宜居乡村示范县（市、区）、100个省级美丽宜居小镇示范、1000个省级美丽宜居村庄示范，争取有条件的县（市、区）建成2～3条美丽宜居乡村示范带。

美丽乡村建设从2013年开始试点以来，投入财政资金59亿元，整合引领社会资金260亿元，建设美丽宜居小镇、中心村及特点村试点项目430个。

——河南省改善农村人居环境五年行动计划

近两年来，河南省积极开展改善农村人居环境工作，清理农村积存垃圾，探索建立村庄长效保洁机制，农村环境面貌发生了显著变化，受到广大农民群众的支持和拥护。由于河南省农村面积大、村庄数量多和基础设施建设历史欠账多等方面原因，农村现状与中央要求和群众期待还有较大差距。“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段，补齐农村人居环境建设这块“短板”，需要加大力度，加快进度，完善内容，提高标准，突出重点。

规划要求，到2016年底，各地基本达到“三无一规范一眼净”标准，普遍建立村庄保洁制度，开展垃圾分类和污水治理试点。

到2018年，农村生活垃圾治理形成制度，农村生活污水治理取得试点经验，农村道路、绿化、亮化、文化等方面建设水平明显提升，60%以上的行政村建成达标村，30%以上的行政村建成示范村。

到2022年，通过国家农村生活垃圾治理验收，农村生活污水得到逐步治理，80%以上的行政村建成达标村，40%以上的行政村建成示范村。农村道路畅通、绿树成荫、整洁明亮、文化生活丰富、美丽宜居，农民过上全面小康的新生活。

——中共河南省委 河南省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见

2018年1月，河南省委一号文件《关于推进乡村振兴战略的实施意见》发布，意见明确目标：

到2022年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，农村生态环境明显好转，美丽宜居乡村建设扎实推进。到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现。到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

意见提出全面改善农村环境，建设生态宜居家园。持续改善农村人居环境。实施农村人居环境整治3年行动方案，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，整合资源，强化举措，建立长效运营管护机制，持续深入改善农村人居环境。坚持不懈推进农村“厕所革命”，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，加快实现农村无害化卫生厕所全覆盖。加强“空心村”服务管理和改造。持续推进宜居宜业的美丽乡村建设。

——河南省农村人居环境整治三年行动实施方案

2018年4月，中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》，方案要求2022年年底前，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

方案提出，基本具备条件的县（市、区）内的村庄（二类区域），人居环境质量较大提升，无害化卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村容村貌明显改善，管护长效机制初步建立。

改厕要求：合理选择改厕模式。积极推进“厕所革命”，按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，合理确定农村户用无害化卫生厕所建设和改造模式。在污水管网覆盖地区使用完整下水道式水冲厕所，在污水管网覆盖不到的地区推广三格化粪池式厕所，在山区、丘陵不适宜三格化粪池施工地区因地制宜选择其他改厕模式。农村新建住房均要配套建设无害化卫生厕所。乡村学校、卫生院（室）、村委会等公共场所的厕所基本达到《城市公共厕所设计标准》三类标准。2018年年底前每个乡镇至少建设2座三类标准公共厕所。

农村生活污水治理要求：1、科学合理选择污水处理方式。根据农村不同区位条件、经济条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模等因素，科学确定治理方式和技术。灵活运用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合等多种建设模式和处理工艺，确保治理方式简便、适用、有效。2、分类推进农村生活污水治理。推进乡镇政府所在地和经济条件较好、居住相对集中的村庄建设使用污水集中处理设施。污水处理设施已经建成但未正常运行的乡镇，要进一步完善收集系统和运营机制，实现正常运营。加快推动城镇污水管网和服务向周边村庄延伸覆盖。城镇污水管网短期内覆盖不到、居住分散的村庄选择建设小型人工湿地、氧化塘、无（微）动力等低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理设施。暂无能力建设小型污水处理设施的村庄，要合理建设污水排放沟渠，解决生活污水乱排乱放问题。优先推进乡镇政府所在地、南水北调中线工程等饮用水水源保护区、河流两侧、交通干线沿线和省界周边乡镇的村庄生活污水治理。

——2018河南省农村生活污水治理工作实施方案

2018年8月，河南省住房和城乡建设厅、河南省环境保护厅、河南省财政厅印发《2018河南省农村生活污水治理工作实施方案》。

方案明确目标：2018年各县（市、区）全面启动农村生活污水治理专项规划的编制工作；2019年底前，各县（市、区）完成农村生活污水治理专项规划的编制报批工作，县域农村生活污水处理率有较大提高；2022年底前，全省农村生活污水乱排乱放得到有效管控，初步建立县域农村生活污水治理设施运行、维护、监管体系。

方案明确要求科学编制农村生活污水治理专项规划。市、县规划管理部门要会同本级农村生活污水主管部门，根据城乡总体规划、土地利用规划、产业发展规划、生态保护规划等，结合当时经济条件、环境敏感度、地形地貌、人口规模、村庄人口集聚程度、环境管理要求等因素，尽快编制县域农村生活污水治理专项规划，并于2019年6月底前完成规划报批工作，规划报批前应报省住房城乡建设厅组织专家进行技术审查。规划要按照本实施方案的基本原则，参照《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，合理布局县域农村生活污水处理设施、统筹安排建设时序，列出本地区年度目标任务、建设方案、建设规模，做到有步骤、有计划开展农村生活污水治理工作。

方案明确要求科学合理选择污水处理模式。各地要科学确定农村生活污水治理方案，根据污水产生规模、环境管理要求等因素，因地制宜采取污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合等多种方式；根据地形地貌、污水处理工艺，合理选择生活污水和雨水的排水方式，确保治理方式简便、适用、有效。对规划纳入城镇污水管网的村庄，应加快推动城镇污水管网和服务向其延伸覆盖；乡镇中心区和南水北调中线工程、饮用水水源保护区、风景名胜区、河流两侧、交通干线沿线的村庄，以及其他经济条件较好、居住相对集中的村庄宜规划建设污水收集管网和污水处理厂（站）；居住分散、人口密度较小的村庄，宜选择建设低成本、低能耗、易维护高效率的无动力污水处理设施；暂无能力建设污水处理设施的村庄，应明确厕所粪污的收集处理方式，确保改厕之后产生的粪污管控率达到100%，不得污染公共水体。

——《中共河南省委农村工作领导小组关于加快推进农村生活污水治理工作的意见》

意见指出，2019年年底前全省各县（市、区）完成农村生活污水治理专项规划编制报批工作，县域农村生活污水处理率较2018年年底提高6到10个百分点，达到23%左右；2020年年底前，全省县域农村生活污水处理率达到30%左右；所有乡镇所在地建立农村污水处理体系，生活污水得到有效治理。主要任务为：科学编制农村生活污水治理专项规划，科学合理选择污水处理模式，梯次推进农村生活污水治理，建立长效运营机制，积极开展农村水环境治理。

1.1.3 地方层面

——新乡市人民政府办公室关于农村生活污水和生活垃圾治理的实施意见

2017年6月，新乡市出台关于农村生活污水和生活垃圾治理的实施意见，意见要求认真贯彻落实中央和省、市决策部署,以改善农村环境卫生面貌为目标,综合考虑农村社会发展、周边水资源环境和地形地貌特征,遵循“政府主导、城乡统筹、布局合理、因地制宜、试点先行”的原则,科学编制农村生活污水治理规划和生活垃圾治理规划,因地制宜,分类推进,加快农村地区排水设施建设和农村环境卫生基础设施建设,初步建立覆盖全市农村生活污水、生活垃圾治理运行维护管理体系,促进农村生活污水、垃圾得到有效治理,彻底改变农村“脏、乱、差”现象,创造整洁、优美、文明、和谐的农村环境面貌,大幅提升农村宜居水平。

意见明确提出要科学编制县域乡村生活污水治理专项规划。从2017年9月开始,各县(市、区)住建部门会同规划部门要遵循乡村自身发展规律,根据县域村镇体系规划、产业发展规划、人口状况、地形地貌等特点,结合调查摸底情况,按照“城乡一体,区域统筹,适度超前,经济适用”的原则,科学编制县域乡村生活污水治理专项规划,确保各项规划有机衔接,合理安排建设时序,避免项目重复建设。

——新乡市召开农业农村重点工作推进会议

2017年12月6日，新乡市召开农业农村重点工作推进会议，安排部署全市改善农村人居环境、集体产权制度改革、脱贫攻坚和社区遗留问题整改等工作。

会上强调要统筹结合，创新方式，坚持把贫困村环境整治作为重点，与“四美乡村”评选、“美丽乡村”建设相结合，迅速掀起农村人居环境整治的高潮。

1.2规划指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，按照“因地制宜、尊重习惯，应治尽治、利用为先，就地就近、生态循环，梯次推进、建管并重，发动农户、效果长远”的基本思路，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，加强统筹规划，突出重点区域，选择适宜模式，完善标准体系,强化管护机制，善作善成、久久为功，走出一条具有农村特色的乡村生活污水治理之路。

1.3规划原则

（1）因地制宜，注重实效

根据获嘉县各乡镇地理气候、经济社会发展水平和农民农村生活习惯，以及村庄不同地质地势、土壤植被、受纳水体等环境背景条件，科学合理的选择与制定获嘉县农村生活污水治理模式。在推进农村改厨改厕的环境下，充分考虑水源保护区、自然保护区、水源涵养区、生态源头地区等地区的生态敏感程度，推进农村生活污水处理设施的建设，并根据不同的尾水去向，制定适宜的处理工艺与排放标准。

（2）先易后难，梯次推进

围绕改善区域农村水环境，突出饮用水源和生态环境的保护，近期、中期和远期相结合，实行先易后难，先环境敏感区、污染严重地区、美丽乡村建设地区后一般地区的次序，典型示范，以点带面，梯度推进，全面覆盖。通过试点示范不断探索、积累经验，带动整体提升。

（3）政府主导，社会参与

坚持“政府主导，企业主体，全民参与”的工作要求，加强政府调控和引导，抓好各项配套政策的制订和落实，优化资金配置，采取地方财政补助、村集体负担、村民适当缴费或出工出力等方式建立长效管护机制。通过政府和社会资本合作等方式，并积极动员社会力量广泛参与，共同推进农村污水治理工作。

（4）生态为本，绿色发展

规划中牢固树立绿色发展，结合农田灌溉回用、生态保护修复、环境景观建设等，推进水资源循环利用，实现农村生活污水治理与生态农业发展、生态文明建设有机衔接。

（5）建管并重，长效运行

坚持规划先行，先建机制，后建工程，推动获嘉县全县域实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。推行农村生活污水设施运营管护规模化、专业化、社会化。

1.4规划依据

1.4.1 法律法规和标准规范

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1月）

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）

- 《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《村庄污水处理设施技术规程》（CJJT163-2011）

- 《镇(乡)村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

- 《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）

- 《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

- 《泵站设计规范》（GB 50265-2010）

- 《小城镇污水处理工程建设标准》（建标 148-2010）

- 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》

- 《城镇污水再生利用技术指南（试行）》

- 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB 19923-2005)

- 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GBT 18921-2002)

- 《农村生活污水处理设施技术标准（征求意见稿）》

- 《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335-2002)

- 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)

- 《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》

- 《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》

- 《河南省县域农村生活污水治理专项规划编制纲要（试行）》

- 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）》

- 《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》

- 其他相关法律法规和标准规范

1.4.2 相关规划

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《国务院“十三五”生态环境保护规划》

- 《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

- 《河南省“十三五”生态环境保护规划》

- 《河南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

- 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《新乡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《获嘉县城市总体规划（2012-2020）》

- 《获嘉县土地利用总体规划（2010-2020）》

- 《获嘉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《获嘉县水资源综合规划报告》

- 《获嘉县乡镇集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》

- 《河南省获嘉县域村镇体系规划（2008-2020）》

- 《获嘉县发展总体规划（2015-2030）》

- 《获嘉县水资源综合规划》

- 《获嘉县位庄乡总体规划（2013—2025）》

- 《获嘉县太山乡总体规划（2012—2020）》

- 《获嘉县大新庄乡镇村体系规划（2009—2020）》

- 《获嘉县照镜镇镇村体系规划（2012—2020）》

- 《新乡市史庄镇总体规划（2014—2030）》

- 《获嘉县黄堤镇总体规划（2013—2030）》

- 《获嘉县中和镇总体规划（2012—2020）》

- 《新乡市获嘉县徐营镇总体规划（2009—2025）》

- 《获嘉县亢村镇&冯庄镇总体规划（2017—2035）》

- 获嘉县其它已批准的相关规划

1.4.3 相关政策

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

- 《生态环境部 农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》

- 九部委印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》

- 水利部、农业农村部印发《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》

- 河南省百城建设提质工程工作领导小组关于印发《2019年度百城建设提质工程工作实施方案》的通知（豫百城提质〔2019〕1号）

- 《新乡市七里营引黄水源保护区划分技术报告》（新政文〔2017〕103号）

- 河南省百城建设提质工程工作领导小组关于印发《2018年度河南省百城建设提质工程实施方案》的通知（豫百城提质〔2018〕1号）

- 《河南省人民政府办公厅关于转发河南省农村环境连片综合整治实施方案的通知》（豫政办〔2011〕56号）

- 《河南省人民政府关于印发河南省碧水工程行动计划(水污染防治工作方案)的通知》（豫政〔2015〕86号）

- 《中共河南省委农村工作领导小组关于印发<河南省改善农村人居环境五年行动计划（2016-2022年）>的通知》(豫农领发〔2016〕2号)

- 《关于推进乡村振兴战略的实施意见》（2018年河南省委一号文件）

- 中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》

- 《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）的通知》

- 《新乡市人民政府办公室关于农村生活污水和生活垃圾治理的实施意见》新政办〔2017〕64号

- 《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室印发〈关于进一步加强城乡环境整治建设美丽乡村的实施方案〉的通知》(新办〔2018〕19号)》

- 《2018河南省农村生活污水治理工作实施方案》（豫建〔2018〕123号）

- 《中共河南省委农村工作领导小组关于加快推进农村生活污水治理工作的意见》

- 《住房城乡建设部关于进一步加强村庄建设规划工作的通知》（建村〔2018〕89号）

- 《新乡市住房和城乡建设委员会关于加快全市城镇污水处理设施建设与提标改造的通知》（新建市政〔2018〕13号）

1.5规划范围

本规划确定的规划范围为获嘉县下辖9个建制镇和2个乡(未纳入中心城区建设用地范围)的村庄，共206个行政村。

其中9个建制镇包括照镜镇、史庄镇、中和镇、黄堤镇、徐营镇、城关镇（部分村庄）、亢村镇、冯庄镇、太山镇；2个乡分别为位庄乡、大新庄乡。

1.6规划期限

规划期限为2019-2035年，其中近期为2019-2022年，中期为2023-2025年，远期为2026-2035年。

1.7规划目标

总体目标：依据国家及河南省对城镇乡村生活污水治理的战略总目标，以削减污染，保障居民饮用水安全，解决乡镇发展中影响卫生健康、生活舒适的环境污染问题为导向，结合污染现状，提出各乡镇生活污水处理建设的技术选择、管理体制及实施模式。规划期末实现各乡镇镇区、村庄生活污水设施全覆盖。

近期目标：各乡镇镇区、饮用水源保护区、河流沿线村庄建设优先，农村生活污水得到初步治理，农村人居环境得到改善。到2022年，获嘉县下辖11个乡镇镇区生活污水处理设施全覆盖，受益村庄数83个，受益人口数12.7万人，治理覆盖率40%，污水处理率达到80%，尾水资源化利用率达到10%。

中期目标：各乡镇镇区污水处理设施稳定运行，村庄污水处理设施覆盖率进一步提升，受益村庄数达103个，受益人口数15.1万人，治理覆盖率50%，污水处理率达到80%，尾水资源化利用率达到15%。

远期目标：基本建立可持续良性发展的农村生活污水收集、处理系统，各乡镇镇区、村庄实现生活污水处理设施全覆盖，农村生活污水得到全面有效治理，农村人居环境得到明显改善。至规划期末实现各乡镇镇区建有小型污水处理厂，村庄建有污水处理站。受益村庄数达206个，受益人口数23万人，治理覆盖率100%，污水处理率达到90%，尾水资源化利用率达到25%。

表1-1  获嘉县乡村污水专项规划分期目标一览表

| 指标名称 | 近期2022年（%） | 中期2025年（%） | 远期2035年（%） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理覆盖率 | 40 | 50 | 95 | 约束性 |
| 污水处理率 | 80 | 80 | 90 | 约束性 |
| 污水收集率 | 75 | 85 | 95 | 约束性 |
| 尾水资源化利用率 | 10 | 15 | 25 | 约束性 |
| 污泥无害化处理率 | 90 | 90 | 95 | 约束性 |

1.8规划目的

为全面扎实推进农村人居环境整治，防治农村水环境污染，改善农村水生态环境质量，提升农村人居环境，加快建设美丽宜居乡村，有效指导获嘉县农村生活污水治理工作，结合本地区实际情况，制定本规划。

1.9规划工作重点

本规划高度认识获嘉县农村生活污水存在的问题，在充分分析农村生活污水现状基础上，依据村庄规划人口科学预测生活污水排放量，根据村庄人口规模、人口集聚度、地形地势、村庄周边现状等因素，围绕“选址布局——收集——处理——排放（水环境）——管理”，重点对农村生活污水处理设施的布局进行编制，对污水处理设施进行统一规划，保证污水处理设施配建的科学性、合理性及经济性，并对污水处理工程的建设投资进行估算，提出污水处理设施的规划实施建议。

1.10规划技术路线

本规划执行“深入理解城乡总体规划、全面收集社会发展资料、严格按照规划法律法规、认真开展实地考察研究、合理确定专项规划目标、多方沟通制定总体方案”的技术路线。

通过对《获嘉县城乡总体规划（2012-2020）》中城乡居民点发展类型和人口预测的解读，结合获嘉县的发展目标、农村环境整治相关政策和近期建设规划，确定获嘉县乡村生活污水治理专项规划的总体目标和分期实施计划，并与获嘉县环保局、自然资源局、住建局、水利局、农业农村局等单位进行沟通，最终完成规划成果。

规划技术路线图

第二章  区域概况

2.1自然条件

2.1.1地形地貌

获嘉县地处黄河中下游，古黄河流经县境，在北部边缘与太行山冲积扇前交接；中、南部以古阳堤为界，堤南为古黄河(禹河)故道，堤北为古老的黄河泛区。获嘉县地势西南向东北倾斜，海拔高度在74.2----87.5米之间（最高点宣阳驿87.5米，最低点楼村74.2米），地形自然坡度，西高东低，坡度为三千分之一，南高北低，坡度为五千分之一，属典型的平原县。其中县城区的地势较为平坦，其地貌特征主要表现为微倾斜平地和平地。

从地质构造来看，虽然地壳构造运动使华北平原处于不断沉降的趋势，但是冲积物堆积作用大于沉降的速度，因此使区内沉寂了较厚的松散沉积物，在地貌成因类型上属于堆积地形。

2.1.2气候气象

获嘉县位于中纬度地区，属暖温带大陆性季风气候，四季分明。春季干燥少雨，冷暖多变，多春旱；夏季炎热高温，降雨集中，秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照，较少雨雪。冬春季多东北风，夏季多西南风。

年平均气温为14.4℃，历年极端最高气温43℃，历年极端最低气温达零下17℃。多年平均日照2382h，无霜期210-220天，光照充足，有利于农作物生长。

多年平均降雨量560.5mm，且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季。多集中在7、8月份，约占全年降水量的60%。年平均绝对湿度为13.0毫巴，春季和夏初干旱明显，单靠降水不能补偿土壤因蒸发而失掉的水分。平均冻结期为30天，无霜期为216天。

年平均风速为2.08米/秒，最大风速15.5m/s，境内地形平坦，南北气流畅通，加之季风气候特征明显，主导风向为东北风。年平均相对湿度73%。因年内雨量时空分配不均，致使春旱夏涝的特点很明显，在春秋两季时常旱涝交替出现。

2.1.3水文

全县水资源总量为4.7亿立方米。水资源可利用量为1.3亿立方米。其中地下水资源量为0.7亿立方米。地表水为0.6亿立方米。

获嘉县主要排河有共产主义渠、大狮涝河、西孟姜女河与卫河。支排、斗排、干排等排河共37条，大部分流入县域内主要排河。

（1）地表水

获嘉县地处黄河、海河两大流域，境内天然河道有大沙河（卫河）、西孟姜女河、大狮涝河，人工渠道有共产主义渠、人民胜利渠与武嘉干渠等，均由西南向东北流经获嘉县，“南水北调”中线工程紧邻县境，引黄工程完善，水资源充沛。

大沙河：发源于山西省陵川县夺火镇，流经河南省博爱、焦作、武陟、获嘉、辉县，经新乡县西永康北入共产主义渠，全长115.5km，流域面积2688km2。大沙河坡陡、流急。1964年、1978年又进行扩挖并兴建桥、涵、闸等工程，除涝标准2～10年一遇，现防洪标准达20年一遇，最大行洪流量可达980～1260m3/s。

大狮涝河：发源于武陟县大樊，由西南－东北向流经获嘉县西北部，在刘桥东汇入卫河，为季节性排涝河。

共产主义渠：为1958年人工开挖的引黄济卫河道，源于武陟县秦广，在境内照镜楼村北与大沙河交汇。区内长10.5km，设计宽100m，河深3.5m，流量200m3/s。输水后引起两岸地下水位抬高，造成农田盐碱化，于1961年停止引水，成为获嘉县的排涝河道。

（2）地下水

获嘉县的地质、地貌构造条件，控制和影响着县境内地下水的赋存和分布规律。大气降水入渗为本县地下水的主要补给源。在古阳堤以南的古河道密集带、包气带岩性颗粒粗，有利于入渗，而在古黄河背河洼地及交接洼地是汇集地表水、地下水的场所，径流条件差，蒸发作用强，入渗性低。

表2-1  县域各排河排水现状一览表（2018）

| 序号 | 排河名称 | 流经乡镇 | 流入河流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 运粮河 | 黄堤 | 卫河 |
| 02 | 九支排1 | 史庄、位庄 |  |
| 03 | 官地涝河 | 黄堤 | 大狮涝河 |
| 04 | 四清排 | 黄堤 |  |
| 05 | 江营排 | 黄堤 |  |
| 06 | 七斗排 | 黄堤 |  |
| 07 | 八斗排 | 黄堤 |  |
| 08 | 九斗排 | 黄堤 |  |
| 09 | 八支排 | 位庄、照镜 | 共产主义渠 |
| 10 | 九支排2 | 位庄、城关 |  |
| 11 | 井高涝河 | 照镜 |  |
| 12 | 五支渠 | 照镜（城关） |  |
| 13 | 四支排 | 照镜（城关） |  |
| 14 | 一斗排 | 太山 |  |
| 15 | 二斗排 | 太山 |  |
| 16 | 三斗排 | 太山 |  |
| 17 | 四斗排 | 太山 |  |
| 18 | 五斗排 | 太山 |  |
| 19 | 六斗排 | 太山 |  |
| 20 | 新三支排 | 太山 |  |
| 21 | 幸福排 | 史庄 |  |
| 22 | 六支排 | 中和、大新庄 |  |
| 23 | 小呈排 | 大新庄 |  |
| 24 | 七支排 | 史庄、城关 |  |
| 25 | 五支排 | 徐营、中和、大新庄 |  |
| 26 | 四支排 | 徐营、大新庄 |  |
| 27 | 二干排 | 徐营、大新庄 |  |
| 28 | 五福排 | 中和、大新庄 |  |
| 29 | 屯街排 | 冯庄 |  |
| 30 | 固县排 | 冯庄 |  |
| 31 | 三支排（北） | 太山 | 西孟姜女河 |
| 32 | 三支排（南） | 太山 |  |
| 33 | 西干一支排上段 | 冯庄、亢村、太山 |  |
| 34 | 西干一支排下段 | 亢村、太山 |  |
| 35 | 清水河 | 冯庄 | 人民胜利渠 |
| 36 | 东干二支排 | 亢村 | —— |
| 37 | 新磁排 | 亢村 | —— |

2.1.4工程地质

获嘉县地质情况简单，表层全为第四系冲击地层，在第四系之下，基岩地表没有出露。古生界主要有奥陶系、石炭系、二迭系，新生界有新第三系、第四系。

获嘉县在大地构造位置上属于中朝准地台次级单元的山西台隆与华北凹陷的过渡地带。县境北部地层产状走向为北西～南东，倾向南西，倾角30度左右。凤凰岭新层南侧岩层产状为北东45度，倾向南东，倾角30度左右。构造以断裂为主，自北向南有五条断层存在。以凤凰岭～货架断层及柏山～古固寨断层为主。

全县土壤可分为潮土、盐土两个土类，黄潮土、褐土化潮土、盐化湖土、碱化潮土、潮盐土5个亚类，9个土属，53个土种，县区约6米以上为黄河近期泛滥沉积的亚粘土、粘土；其下均为策四系全新统中期黄河冲积粘性土，约10米以下见粉沙层、地下水位距地表约3米左右。

2.1.5地震烈度

获嘉县抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。

2.1.6旅游资源

3000年前，武王伐纣会盟诸侯于此誓师，谋成牧野之战，奠定周朝之基，建有武王庙（即同盟山）。2000年前，汉武帝元鼎五年（公元前112年），南越国丞相吕嘉叛乱，武帝讨伐，平息叛乱，获吕嘉首级，逐以其地置县，名“获嘉”。现有各级文物保护单位53处。

获嘉县同盟山、武王庙是河南省重点文物保护单位，获嘉县城东三公里；获嘉饸饹条，因其味道鲜美，好吃不贵，成为闻名全国的食品；获嘉县十月物资交流大会，始于明朝嘉靖七年，由最初的祭祀庙会逐渐演变而来，在每年的农历十月初八到十八日举办，会期十天。

此外，获嘉县亢村镇同盟古镇·袁家村近期已正式营业，以同盟文化为基础、以中原文化为依托，立足大郑州都市圈，旨在打造中原首个“以袁家村为蓝本，以吃住行娱购游为核心要素，以获嘉全域旅游为延伸”的休闲度假目的地。

2.2社会经济状况

2.2.1地理区位

获嘉县隶属新乡市，地处河南省北部，新乡、焦作两市之间。南距黄河45公里，北距太行山30公里，东与新乡县相连，南与原阳县毗邻。获嘉县位于中原城市群核心发展区与郑州1小时经济圈内，是中原经济区新、焦、济经济带上的节点城市，承东启西，贯穿南北。

获嘉是我国南北花卉交汇点，是南花北上与东花西引的天然驯化场，也是目前河南省最大的百合鲜切花基地，被授予“中国花木之乡”的称号。获嘉县目前有1个省级产业集聚区，以新材料与机械装备制造为主导产业；1个精细化工专业园区，位于照镜镇楼村。

2.2.2历史沿革

获嘉县有人类活动的历史，可追溯到新石器时代晚期，大量出土文物证明，在四五千年前，人类的祖先就已繁衍生息劳动在这块美丽富饶的土地上。

获嘉县名源于汉代，汉武帝元鼎五年（公元前112年），南越国丞相吕嘉叛乱，武帝讨伐，平息叛乱，元鼎六年（公元前111年），获吕嘉首级，遂以其地置县，名曰“获嘉”。明太祖洪武十年（公元1377年），将获嘉县并入新乡县，十三年（公元1380年），恢复获嘉县制，属河南承宣布政使司卫辉府。1948年11月2日，中国人民解放军解放了获嘉县城。1986年2月撤销新乡专区，划归新乡市管辖至今。

2.2.3经济发展状况

2018年全县地区生产总值完成113.9亿元，增长5.4%，其中第三产业增加值完成32.1亿元，增长4.7%;一般公共预算收入完成5.25亿元，增长22.8%。其中，税收完成3.8亿元，增长27.2%;规模以上工业增加值增长5.5%;固定资产投资增长13.8%，其中工业固定资产投资增长8.4%;社会消费品零售总额完成51.1亿元，增长10.9%;居民人均可支配收入达到18216元，增长8.6%。

2.2.4交通现状

县域内主要有京广铁路、新月铁路、长济高速、省道S308、S309、S225与S230等主要道路。省道全长86公里，县道64公里，乡道59公里，构成县域四通八达的主干公路网。

县域境内，新月铁路共18公里，设有获嘉火车站，黄堤火车站；京广铁路15公里，设有亢村、忠义火车站。目前，获嘉火车站运营状况较好，亢村站和忠义站已不再运载旅客。

长济（晋新）高速从县域北部穿过，县域内长度约18公里，在城区北部，位庄乡境内设有获嘉县高速口。

2.2.5行政区划

目前，获嘉县辖9镇2乡218个行政村。

9个镇：城关镇、照镜镇、黄堤镇、中和镇、史庄镇、徐营镇、冯庄镇、亢村镇、太山镇。

2个乡：位庄乡、大新庄乡。

获嘉县县域行政辖区面积473平方公里。

表2-2 各乡镇所辖行政村一览表

| 序号 | 乡镇 | 行政村数量（个） | 行政村名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 照镜镇 | 17 | 照镜、楼村、桑庄、沈庄、巨柏、小王庄、东彰仪、西漳仪、东仓、西仓、陈固、方台、三位、贠庄、樊庄、安村、冯村 |
| 02 | 史庄镇 | 20 | 史庄、东永安、西永安、十里铺、西曹庄、闫庄、邓庄、吴庄、大清、东张巨、西张巨、陈庄、范庄、杨洼、蒋村、高庙、李村、安洼新村、湖畔社区 |
| 03 | 黄堤镇 | 12 | 黄堤、狮子营、安仪、张翟庄、孙庄、江营、西马厂、中马厂、北马厂、南马厂、刘桥、福园东区 |
| 04 | 位庄乡 | 15 | 南阳屯、徐庄、桑葛庄、王田、苏章营、新村、陈位庄、大位庄、石佛、马营（弘晟社区）、马营桥、王治、前渔池、中渔池、后渔池 |
| 05 | 太山镇 | 26 | 太山、塔洼、程遇、胡郑庄、王石、韩小营、董庄、曹庄、王庄、程操、东寺营、西寺营、沙窝营、小庄、辛章、东古风、官庄、晁庄、李庄、马庄、罗旗营、大张卜、陈孝、武贾洲、丁、孝合 |
| 06 | 大新庄乡 | 24 | 段岩、西碑、高旗营、田楼、东碑村、东刘、南新庄、郭庄、孟庄、帅庄、小呈、张卜、新丰、西古风、西新庄、东新庄、西刘、孙岗、南务、张庄、大新庄、北务村、后小召、大呈村 |
| 07 | 中和镇 | 14 | 西街、后五福、南村、东街、小官庄、前五福、北街、小营、羊二庄、西小吴、东小吴、大官庄、三刘庄、后寺 |
| 08 | 徐营镇 | 25 | 徐营东街、徐营西街、徐营后大门、徐营北庄、徐营北街、望高楼狮口、望高楼南堂、西望高楼、东望高楼、望高楼东营、望高楼侯堤、大林、杨马庄、邢韩、宣阳驿东街、宣阳驿西街、李吴巷、宋吴巷、赵吴巷、东浮庄、西浮庄、铁官滩、坑东、坑西、南官滩 |
| 09 | 城关镇 | 19 | 二街、大西关、嘉苑社区、马庄、西城后、东关、宋庄、小西关、大洛纣、四街、南关、小洛纣、前寺、岳庄、彦当、后寺、东城后、后李、前李 |
| 10 | 亢村镇 | 23 | 亢西、亢北、亢南、亢王庄、小毛庄、西刘、东刘、国寺、郭堤、山头王、李道堤、牛屯、丰乐屯、王朋庄、王官营、王贵楼、吴厂、夹河、府庄、红荆嘴、大毛庄、贺庄、新城 |
| 11 | 冯庄镇 | 23 | 段庄、岳寨、古墙、前小召、忠义、崔槐树、寺后、张堤、固县、梁堤、职王、张槐树、孟营、张庄、新安屯、职庄、野场、屯街、王井、杨刘庄、尹寨、赵圪垱、冯庄村 |
| —— | 合计 | 218 | —— |

2.2.6人口分布及密度

截至2018年底，获嘉县辖9镇2乡218个行政村。获嘉县总人口数为45万人。

人口密度较大的地方主要分布在城关镇和中和镇，为1500-2300人/km2；人口密度较小的地方主要分布在黄堤镇域太山镇等，为650-760人/km2。

表2-3 各乡镇村庄现状人口规模与密度一览表（2018年）

| 序号 | 乡镇名称 | 人口规模（万人） | 面积（km2) | 人口密度（人/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关镇 | 6.79 | 29.96 | 2266.36 |
| 2 | 太山镇 | 4.54 | 60.38 | 751.90 |
| 3 | 冯庄镇 | 4.76 | 53.08 | 896.76 |
| 4 | 徐营镇 | 3.61 | 42.13 | 856.87 |
| 5 | 亢村镇 | 4.96 | 55.75 | 889.69 |
| 6 | 照镜镇 | 3.04 | 32.65 | 931.09 |
| 7 | 黄堤镇 | 2.3 | 35.34 | 650.82 |
| 8 | 史庄镇 | 4.08 | 44.26 | 921.83 |
| 9 | 中和镇 | 3.78 | 25.08 | 1507.18 |
| 10 | 位庄乡 | 2.96 | 30.91 | 957.62 |
| 11 | 大新庄乡 | 4.31 | 51.79 | 832.21 |
| 合计 |  | 45.13 | 461.33 | 978.26 |

2.2.7乡镇概况

（1）位庄乡

位庄乡位于获嘉县县域北部，乡政府驻地紧挨县城。现状包含14 个行政村，总人口2.96万人。北与辉县地界相连，西与黄堤镇交界，南与获嘉县城和史庄镇毗邻，东和照镜镇接壤。南北最长处约8.2公里，东西最宽处7.8公里。北靠新济高速公路，与辉县相连；南靠京广铁路、新合铁路；东邻省薄口公路，直通107国道；西靠中州铝厂。该乡毗邻县城，已纳入城区规划，新焦路、县北环路、西环路、民主路穿境而过。济东高速连接线、薄口路纵贯南北，济东高速公路、新焦铁路横穿东西，区位优越，交通便利，环境优美。

（2）徐营镇

徐营镇位于获嘉县城西南部15公里处，西、南与修武、武陵交界，东与本县大辛庄乡、中和镇接壤，北与史庄镇相邻。全镇辖19 个自然村，行政区划为25个行政村，185个村民小组，总人口3.61万人。省道获（嘉）-武（陟）公路、县道大（马厂）-徐（营）路和徐（营）-小（冀）路等公路分别从镇域中部和南部穿越而过，交通十分便利。徐营镇是获嘉县委、县政府命名的“文明乡镇”。

（3）太山镇

太山镇位于获嘉县域中南部，镇政府驻地距县城8.5公里。东与新乡县小冀镇地界相连，西隔共产主义渠和大新庄乡相望，南与亢村镇毗邻，北和照镜镇接壤。南北最长处约10公里，东西最宽处5.6公里。辖26 个行政村，4.54万人，境内有“薄口”公路可直达省会郑州，新建的“安王”路与“汲詹”路相连，共产主义渠穿境而过。新济公路穿境而过，新焦、京广铁路在获嘉停靠，薄亢路经太山镇上107国道，交通、通讯条件发达，地理位置优越。

（4）大新庄乡

大新庄乡位于获嘉县域中部，北与史庄镇相连，西与中和镇交界，南与冯庄镇和亢村镇毗邻，东和太山镇接壤。乡域面积57平方公里，乡政府驻地距获嘉县城约10公里。现状包含24个行政村，现状总人口4.31万人，乡政府驻地为大新庄村。乡域东有薄口路，南通汲詹公路到郑州；西有县道中冯路，北达新孟公路至洛阳；张徐公路横穿乡境，西到徐营镇。

（5）史庄镇

史庄镇位于获嘉县城西南3.5公里处，位于获嘉县中部偏北，全镇总面积27平方公里。全镇辖24个行政村，4.08万人。新济（新乡—济源）路，获武路（获嘉—武陟）路，中冯（中州铝厂—冯庄）路，薄亢（薄壁—亢村）路，县城西环路、南环路纵横全镇境内，交通优势明显。

（6）中和镇

中和镇地处豫北平原，郑州、洛阳、新乡、焦作四城市的地理辐射中心。东北距获嘉县城9公里处，距新乡市20公里，东南与大新庄乡比邻，西南和徐营镇交界，北部为史庄镇，南北长8公里，东西宽3.8公里。中和镇包含14 个行政村，现状总人口约3.78万人，获武路、中州公路和规划新月复线（新月铁路）穿境而过，交通便利，地理位置优越。与中州铝厂生活区、获嘉县城“三足鼎立”，被誉为获嘉县经济“金三角”。

（7）照镜镇

照镜镇位于获嘉县域东北部，镇政府驻地距县城 4.2 公里，距新乡市区14公里。东与新乡县合河乡、大召营镇接壤，南跨新焦铁路与太山镇连界，西和城关镇、位庄乡毗邻，北隔大沙河与辉县市占城乡相望。南北长10.1公里，东西宽7公里，镇域面积36平方公里。照镜镇辖 17个行政村，现状总人口约2.97万人，新焦铁路、新济公路和薄亢公路穿境而过，以此为框架，全镇形成了以贯穿镇区的彦安路为纽带的四通八达的乡村公路网络，成为获嘉县对外的一个重要窗口。

（8）黄堤镇

黄堤镇位于获嘉县西北部。全镇辖11个行政村，总人口2.42万人，镇域面积41.7平方公里。镇政府驻地距县城10公里，新（乡）—太（原）铁路、新（乡）—济（源）公路穿境而过，境内还有中铝2号公路、中冯公路等道路设施，交通运输十分便利。该镇距焦作、山西等能源基地较近，新太铁路、新济公路又是晋煤外运的重要通道，煤炭供应充足。

（9）冯庄镇

冯庄镇位于河南省获嘉县西南部，距县城里25公里，南接原阳，西邻武陟，毗邻107国道，京广铁路 、汲詹公路、人民胜利渠穿境而过，位置优越，交通便利。全镇辖23个行政村，4.74万人，总面积55平方公里。

（10）亢村镇

亢村镇位于获嘉县城南17公里处。东邻新乡县，南接原阳县。总面积56.4平方公里，其中耕地面积55444亩。全镇辖23个行政村，8761 户，4.96万人。亢村镇亢西村有明代驿站，为省级历史文物。亢村镇还毗邻平原新区，北接新乡，南邻郑州，将会迎来新的发展机遇。亢村阀门城享誉全国。全镇河渠纵横，机井密布，人民胜利渠、新磁排由西向东，穿境而过，形成一个早能浇、涝能排的农业生产格局。

（11）城关镇

获嘉城关镇位于新乡市西20公里，总面积11.4平方公里，下辖11个行政村，总人口6.79万人，全镇耕地面积6449亩。城关镇位居全县政治、经济、文化、交通聚集地。地势平坦，交通便利，通讯快捷，水电设施齐备。东临107国道，新济、新洛、获亢、获辉公路连接贯通，焦兖铁路穿镇而过，城区新辟的凯旋路、北环路、东环路、西环路与拓宽改造后的建设街、健康路纵横交错，布局合理，形成四通八达的交通网络。

2.3相关规划概要

2.3.1《获嘉县城市总体规划（2012-2020）》

（1）规划期限

规划期限为2012-2020年，其中近期为2012-2015年；远期为2016-2020年。

（2）规划范围

规划范围分为县域、城市规划区和中心城区三个空间层次。

县域范围：是指获嘉县行政辖区，是县域城镇体系规划范围。

获嘉县县域城镇空间结构图         获嘉县县域城镇等级规模结构图

城市规划区的范围：根据城乡经济社会发展的水平和统筹城乡发展的需要划定。考虑远期及远景城市发展用地、城市重要的基础设施、水源保护区、生态用地等，在城市周边区域合理安排直接为城市服务的配套设施，确保城市近郊受城市化影响区域的空间格局的发展能够符合城市经济、社会和环境的持续发展要求，保障在一定地域范围内居民点之间的设施关系和空间关系协调，结合城市的实际行政辖区、自然地形地貌，将城区全部和城区周边需要进行规划控制的地区纳入城市规划区。

综合各方面分析本次规划确定的县城规划区范围，东到获嘉县界，西至史庄镇界，南到六支排，北至获嘉县界。规划控制范围面积为137平方公里，包括城关镇、照镜镇、位庄乡和太山乡、史庄镇部分村庄。

中心城区范围：规划城市建成区及周边用地，根据城市未来发展需要，研究空间增长边界来确定。中心城区包括获嘉县老城区、县城向西拓展的城市新区以及获嘉县产业集聚区。

（3）人口规模及城镇化水平

县域人口规模：至2020年达到45.55万人；

获嘉县城区人口规模：至2020年达到20.40万人；

城镇化水平：县域城镇化水平至2020年达到60.7%；

（4）城镇空间结构布局

规划城镇空间结构布局为“两城、两镇、三轴”。

1）“两城”是指获嘉县城和亢村镇副中心城市。

2）“两镇”是指中和中心镇、照镜中心镇。

3）三轴：即沿新焦公路(S308)城镇发展轴、沿新洛公路(S309)城镇发展轴和沿获亢公路（S230）城镇发展轴。

（5）城镇体系规模结构

1）根据获嘉县的人口现状和发展趋势，确定获嘉县城镇体系规模分为三级：

一级：20万人，即获嘉县城。

二级：1.0—2.5万人，包括亢村镇、照镜镇、中和镇、冯庄镇、史庄镇、西工区。

三级：0.5-1.0万人，包括黄堤、徐营、位庄、太山、大新庄。

表2-4  获嘉县城镇等级规模结构表（2020年）

| 等级 | 城镇人口（万人） | 数量（个） | 城镇名称（乡镇所在地人口） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 20 | 1 | 获嘉县城 |
| 二级 | 1.0—2.5 | 6 | 亢村镇（2.3万）、照镜镇（2.0万）、中和镇（1.8万）、冯庄镇（1.3万）、史庄镇（1.5万）、西工区（1.0万） |
| 三级 | 0.5-1.0 | 5 | 黄堤镇（0.8万）、徐营镇（0.9万）、位庄乡（0.8万）、太山乡（0.8万）、大新庄乡（0.7万） |

2）中心村布局

中心村确定的原则：结合获嘉县实际，参照《河南省县域村镇体系规划技术细则》，结合新乡市新农村社区建设的政策和标准，中心村基础村确定的原则为：

有适当集聚的规模，人口规模一般在2000人以上。

经济实力较强，必须有较完善的服务设施。如：小学、卫生所和小集贸点等。

建设用地有保障，有较大的发展潜力和发展空间。

有良好的交通条件，与城镇或小集镇联系方便。

在乡镇范围内适当均衡布置，不靠近城镇或集镇。

有特殊需要的居民点，可以放宽其它限制。如政策需要、传统保护、发展条件良好、发展潜力巨大等。

现状村庄筛选：首先排除45个城中村以及并入新型城镇住宅社区的村庄，共计104个。然后其余115个村庄按村庄规模、经济状况、配套设施、区域位置、交通条件和历史文化等多方面进行筛选，确定其改造和搬迁的难易程度和今后的发展潜力。

根据获嘉的实际，按人口划分为三个等级，分别为：

一级：人口在2000以上的村庄。（优先考虑作为中心村）

二级：人口在1500—2000之间的村庄。（考虑作为中心村的备选村）

三级：人口在1500人以下的村庄。（考虑作为迁并的村庄）

依据现状村庄的分类筛选，对中心村进行规划布局。2000人以上的村庄原则上确定为中心村；相邻村庄进行合并后规模超过2000人的确定为中心村；1500—2000人的村庄根据实际情况，条件较好的可确定为中心村，相邻的合并为中心村，没有条件的逐步搬迁至中心村；1500人以下的村庄分期分批逐步搬迁至中心村，取消一般村。

以各个村庄的分析为依据综合考虑多方面的情况，进行中心村的规划，本次规划除城中村以外的中心村（社区）共计22个。

表2-5  各乡镇中心村分布一览表（个）

| 乡 镇 | 原有村庄 | 合计 | 新型城镇社区 | 中心村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城关镇 | 1 | 1 | 1 | / |
| 获嘉县产业集聚区 | 12 | 2 | / | 2 |
| 照镜镇 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| 黄堤镇 | 11 | 2 | / | 2 |
| 史庄镇 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| 中和镇 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 徐营镇 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 冯庄镇 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 亢村镇 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 位庄乡 | 9 | 2 | / | 2 |
| 大新庄乡 | 14 | 2 | / | 2 |
| 太山乡 | 26 | 2 | / | 2 |
| 合计 | 174 | 29 | 7 | 22 |

（6）给水工程规划

获嘉县地表水水源主要有卫河、西孟姜女河、大狮涝河、共产主义渠、人民胜利渠、武嘉干渠。其中，人民胜利渠武嘉干渠引黄水目前是城区工业用水的主要供水水源。

南水北调水源：南水北调中线工程30号口门设置在辉县市敦屯村南总干渠右岸，管道自口门向东南方向跨越大沙河穿越济东高速公路向获嘉县城输水，年度配额给获嘉县城用水指标0.189亿立方米。

规划远期封闭新水厂3万立方米/日地下水源，保留2万立方米/日地下水供水水源；使地下水源作为应急水源。以南水北调水为水源，扩大新水厂供水能力，设计供水规模为5万立方米/日。

中心镇宜单独建设小型水厂，一般镇和中心村规模比较少，采用无塔式自动供水，镇区、产业集聚区及周边附近村庄水源均依靠水厂供应，逐步取消供水区内自备水源井供水。管网布局采用环网和支网相结合的方式。到规划期末，各乡镇自来水普及率达到100%。

（7）排水工程规划

污水排放系统：中心镇、一般乡镇镇区和工业集聚区均采取雨、污水分流制，建立完善的城镇污水排放和污水处理系统。

新型农村住宅社区应建设雨、污水排水系统，粪便污水结合厕所建设单独收集，经化粪池、沼气池等卫生处理后制作肥料；养殖业污水应分别集中收集，制作肥料，自行处理，不得排入排水系统。排水沟渠经常清理，防止生活垃圾、污泥淤积堵塞，保持排水畅通。

污水处理厂规划：远期规划扩建获嘉县县城城东污水处理厂，扩建规模为4.5万立方米/日，总设计污水处理能力7.5万立方米/日。

各乡镇均要建设小型污水处理厂，新型农村住宅社区要求建设有小型的污水处理设施，有水污染的工厂应自建污水处理设施，工业废水均应达标排放，达标后排入城镇污水排放系统。

污水排放标准：凡由城市污水系统接纳的污水，必须按照国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城市下水道水质标准》（GJ3082-1999）中的规定执行，对超标的工业企业生产废水，必须经过企业自行处理后，达到排放标准方可接入城镇污水管道系统。污水处理厂进行处理后出水水质必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）及地方标准规定的要求。

获嘉县中心城区排水规划图

（8）规划衔接

《获嘉县城市总体规划（2012-2020）》中对县域人口规模的预测，空间结构规划，乡镇发展指引、乡村振兴的规划，排水体制、污水排放标准、城镇污水处理设施规划等规划内容，是本规划进行人口预测、村庄类型确定、镇区污水工程规划的依据，同时排水体制、污水排放标准、城镇污水处理设施规划对本规划具有重要的指导意义。

2.3.2《获嘉县发展总体规划（2015-2030）》

（1）规划范围与期限

本次规划范围包括：获嘉县行政辖区范围及新乡市西工区，总面积473平方公里。

本次规划期限为2015年—2030年。

其中：规划基准年为2014年。近期为：2015年—2020年，远期为：2021—2030年。

（2）生态空间管制

生态红线分区：将生态系统服务功能重要性评价结果中极重要的生态要素划为一级红线管控区，将重要的生态要素划为二级红线管控区，具体分区如下：

一级红线管控区：包括获嘉境内的主要的河流渠系，以及南水北调引水渠，地下饮用水源一级保护区等。面积：3.01平方公里，占县域国土面积的0.64%。

获嘉县国土空间规划图                    获嘉县生态要素综合分析图

二级红线管控区：包括获嘉境内的主要的河流渠系防护廊道，大沙河和大狮涝河两侧30米宽、西孟姜女河两侧20米宽，共产主义渠两侧30米宽、武嘉干渠和人民胜利渠两侧10米宽，南水北调引水渠两侧30米宽，以及林地保护区、地下饮用水源二级保护区、同盟山风景名胜区等。面积：25.62平方公里，占县域国土面积的5.45%。

（3）发展规模判断

综合线性回归、综合增长率等预测方法，以及相关规划预测结论，确定获嘉县域总人口2020年约为45.9-50.1万人，2030年约为49.6-60.4万人，预测人口满足水、土资源的承载能力。最终选择预测结果的中间值做为预测结果，2020年为50万人，2030年为55万人。

（4）发展空间判断

依据获嘉县行政区划，并考虑到县产业集聚区与县城的紧密联系，将全县划分为12个发展空间，分别为城关镇与县产业集聚区、照镜镇、亢村镇、黄堤镇、冯庄镇、西工区、中和镇、徐营镇、史庄镇、太山乡、位庄乡、大新庄乡。

表2-6  获嘉县各乡镇发展条件综合评价分级表

| 等级 | 得分 | 乡镇 |
| --- | --- | --- |
| I级 | 4.36 | 城关镇与县产业集聚区 |
| II级 | 2.0----3.0 | 亢村镇 |
| III级 | 1.0----2.0 | 照镜镇、黄堤镇、冯庄镇、西工区、中和镇、徐营镇、史庄镇、太山乡、位庄乡、大新庄乡 |

（5）规划衔接

本规划与《获嘉县发展总体规划（2015-2030）》中的生态红线管控区充分衔接，在一级红线管控区和二级红线管控区内，禁止污水排放或污水处理后达到相关标准和要求后排放。包括获嘉境内的主要的河流渠系及其防护廊道，以及南水北调引水渠，地下饮用水源一级保护区等，大沙河和大狮涝河两侧30米宽、西孟姜女河两侧20米宽，共产主义渠两侧30米宽、武嘉干渠和人民胜利渠两侧10米宽，南水北调引水渠两侧30米宽，以及林地保护区、地下饮用水源二级保护区、同盟山风景名胜区等。

2.3.3《河南省获嘉县域村镇体系规划（2008-2020）》

（1）规划期限

规划期限为2008—2020 年，其中：近期为2008—2015 年；远期为2016—2020 年。

（2）规划范围

获嘉县行政辖区范围，包括县城和11个乡镇，总面积473.15平方公里。

（3）县域人口预测与城镇化水平

至2020 年获嘉县全县总人口44万人。

至2020年，获嘉县城镇化水平为57.9%左右。

获嘉县城镇规模等级结构图                  获嘉县城镇空间结构规划图

（4）城镇空间布局结构规划

1）空间结构

获嘉县形成“一城、一区、两镇、三轴”的空间结构。

一城：即获嘉县城。

一区：即西工区。

两镇：即两个中心镇，分别为中和镇、亢村镇。

三轴：新济公路城镇发展轴、获武城镇公路发展轴、薄口公路城镇发展轴。

新济公路城镇发展轴：是以县城为主体，以乡镇为补充的城镇发展轴，主要包括获嘉县城、城关镇、照镜镇、黄堤镇、史庄镇等；

获武公路城镇发展轴：主要包括城关镇、中和镇、徐营镇；

薄口公路城镇发展轴：主要包括城关镇、大新庄乡、太山乡、亢村镇和冯庄镇。

2）城镇等级规模

形成“一级（获嘉县城）——二级镇——三级乡镇”的三级城镇体系。

一级：获嘉县城，19 万人

二级镇：1—2万人，包括亢村镇、中和镇、冯庄镇、史庄镇。

三级乡镇：小于1万人，包括照镜镇、黄堤镇、徐营镇、太山乡、位庄乡、大新庄乡。

3）城镇体系职能结构规划

城镇职能结构从职能等级、职能类型和职能分工等三个层次说明。

职能等级分为县城、中心镇和一般镇3个级别。

职能类型分为综合型、工贸型、旅游型、商贸型和农贸型5个类型。

表2-7  获嘉县规划中心村统计表（个）

| 乡 镇 | 原有村庄 | 合计 | 新型城镇社区 | 中心村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县城 | 13 | 4 | 4 | / |
| 获嘉县产业集聚区 | 13 | 3 | / | 3 |
| 照镜镇 | 15 | 6 | 1 | 5 |
| 黄堤镇 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 史庄镇 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 中和镇 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| 徐营镇 | 25 | 8 | 1 | 7 |
| 冯庄镇 | 23 | 6 | 1 | 5 |
| 亢村镇 | 23 | 4 | 1 | 3 |
| 位庄乡 | 12 | 4 | / | 4 |
| 大新庄乡 | 24 | 7 | / | 7 |
| 太山乡 | 24 | 8 | / | 8 |
| 西工区 | 3 | 1 | 1 | / |
| 合计 | 218 | 62 | 12 | 50 |

（5）县域村庄布局规划

规划将获嘉县除城关镇外的 10个乡镇原有的205个村庄，按照《河南省县域村镇体系规划技术细则》的要求，撤销城中村、整治一般村、搬迁落后村、合并相邻村，结合新乡市逐步搬迁一般村，建设新型农村住宅社区的要求，进行中心村布局规划，整合为60个中心村（社区）。

表2-8  各乡镇新型城镇住宅社区

| 乡 镇 | 个数 | 社区名称 | 规划人口（人） | 整合村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个数 | 名 称 |
| 照镜镇 | 1 | 照镜社区 | 4403 | 2 | 照镜、桑庄 |
| 黄堤镇 | 1 | 黄堤社区 | 8611 | 6 | 黄堤、安仪、南马厂、北马厂、中马厂、刘桥 |
| 史庄镇 | 1 | 史庄社区 | 12005 | 6 | 闫庄、邓庄、曹庄、吴庄、史庄、十里铺村 |
| 中和镇 | 1 | 六合苑社区 | 11642 | 6 | 北街、西街、东街、南街、小官庄、小营 |
| 亢村镇 | 1 | 亢村社区 | 15452 | 4 | 三亢、丰乐屯、亢王庄、小毛庄 |
| 徐营镇 | 1 | 徐营社区 | 9024 | 5 | 徐营东街、西街、后大门、北庄、北街 |
| 冯庄镇 | 1 | 冯庄社区 | 14138 | 6 | 冯庄、赵圪垱、新安屯、尹寨、寺后、杨刘庄 |
| 独立社区 | 1 | 西工社区 | 12432 | 3 | 中铝生活区、花庄、招民村、后庄 |
| 合计 | 8 | / | 87707 | 38 | / |

2.3.4《获嘉县照镜镇镇村体系规划（2012-2020）》

（1）城镇性质

规划确定照镜镇的城镇性质为：新-焦-济产业轴上生态、宜居、高效的工贸型城镇，是获嘉县乃至新乡市产业转移的重要承接地。

（2）人口规模

镇域人口规模：至2020年，镇域人口规模3.02万人。

镇区人口规模：至2020年，镇区人口规模1.99万人。

（3）镇域等级规模结构规划

规划将镇域体系分为“镇区—社区”两个规模等级。

镇区：1个，规模为1.99万人；

社区：1个，巨柏社区人口1.03万人。

照镜镇镇村体系规划图           照镜镇空间布局结构规划图

表2-9  照镜镇镇域社区规划表

| 名称 | 新型农村社区 |  | 整合村庄 |  | 规划人口（人） | 规划用地（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照镜镇 | 个数 | 名称 | 个数 | 村名 |  |  |
|  | 3 | 照镜社区 | 5 | 照镜、桑庄、东仓、西仓、陈固 | 11200 | 78.4 |
|  |  | 楼村社区 | 4 | 楼村、安村、冯村、方台 | 8700 | 60.4 |
|  |  | 巨柏社区 | 8 | 巨柏、沈庄、东彰仪、西彰仪、小王庄、三位、员庄、樊庄 | 10300 | 71.5 |
| 合计 | 3 | —— | 17 | —— | 30200 | 210.3 |

（4）空间发展规划

依托照镜镇地处新-焦-济产业发展带和与获嘉县城相邻的区位优势，参与到中原城市群建设互动中，积极促进获嘉县城与照镜镇区的功能连接和基础设施共享，构筑开放、统筹与协调发展的空间结构。打破行政区划门槛，强化空间整合，优化功能配置，提高运行效率。构建合理健康、适合照镜现实情况和未来发展需要的空间布局结构框架。

（5）污水工程规划

1）排水体制

镇区及工业区的排水采用雨污分流制排水体制。雨水就近排入共产主义渠、大沙河等水体。污水经排污管道系统收集至污水处理厂，经处理达标后方可排放或回收利用。

2）污水工程规划

污水厂、污水管网规划应与获嘉县城及产业区规划协调 。规划保留锦源化工厂内部的污水处理厂并新建楼村专业园区污水处理厂。可接收和处理产业区、楼村及三位的污水。

获嘉县污水处理厂位于照镜镇安王公路南段，可接收和处理来自镇区、产业区、巨柏社区的污水。处理后的污水应充分考虑污水回用以节约水资源，按其回用目的之不同执行相应的水质标准，一般条件下宜浇灌农田。排入河道时执行污水综合排放标准。

2.3.5《获嘉县中和镇总体规划（2012-2020）》

（1）城镇性质

获嘉县西部的经济和商贸中心，镇域的政治、经济中心，工贸型城镇。

（2）人口规模

镇域人口规模：至2020年，镇域人口3.44万人。

镇区人口规模：至2020年，城镇人口3.2万人。

（3）镇村体系规划

规划将镇域体系分为两级，即中心镇区、中心村（社区）。

中心镇区：中和镇政府所在地，全镇的政治、经济、文化、信息中心，是全镇的商贸物资集散地服务中心，起到经济引擎的作用。到规划期末人口达到3.2万人，规划建设用地 356.16公顷。

中心村（社区）：由于镇区周边集中了中和镇的大多数村庄，村民的安置主要在镇区安置，南部只规划设置一个五福社区。

中和镇镇区用地布局规划图               中和镇镇区污水专项规划图

在规划期内，对各行政村现有农村居民点及自然村逐步实施搬迁控制发展，新建住房应集中于集镇或中心村（社区）。中心村（社区）应配备居委会、小学、卫生所、敬老院、商贸、文化、科技等公共服务设施，逐步建设成为具有一定规模和服务功能的社会主义新农村社区。

（4）镇区建设用地规模

至2020年：2020年建设用地面积356.16公顷，人均建设用地指标控制在115平方米以内。

（5）镇区用地结构规划

规划区结构概括为“一体、两翼、一组团”的结构体系。

一体：即镇区居住商贸区，可以进一步细分为4个居住组团。通过对本区的逐步改造，来降低现有居住密度，增加公共服务设施和基础设施，改善现状居民生活条件。建议老区改建以2——3层住宅为主。通过对本区的逐步改造，同时结合绿化覆盖的特征，创建住宅区。

两翼：即镇区北侧与西侧的工业区，其中北侧的工业区，跟据道路网布局情况可以分为两个工业组团。减少对城镇北部影响，创建具有现代产业功能、环境良好的特色工业区。

一组团：即后寺居住组团。

（6）污水工程规划

镇区规划新建一处理污水厂，厂址在镇区南部，污水处理采用化粪池的方式。化粪池容积约11900m³，一期建设规模5000m³，二期建设规模6900m³。处理后的污水提供给农田灌溉或直接排入河沟或农田。新农村社区建设中，根据村庄地势和农居分布情况，因地制宜，可采取分散分户处理、传统方法处理、沼气处理等各种方法处理污水。

（7）环境保护规划

依据《地面水环境质量标准》GB3838－88规划中规定的二类标准。污水排放执行《污水综合排放标准（GB8978-88）》，所有排入镇区地下污水管网，进行集中处理。必须符合《污水排入城市下水道水质标准（CJ18-86）》的要求，否则铺设专用管道。

2.3.6《获嘉县位庄乡总体规划（2013-2025）》

（1）城镇性质

获嘉县城北部以发展商贸、物流、农副产品加工为主的商贸型城镇。

（2）人口规模

镇域人口规模：至2025年，镇域人口将达到3.5万人。

镇区人口规模：至2025年城镇人口为1.7万人。

（3）镇村体系规模等级结构规划

规划将乡域镇村体系分为：“中心镇区——中心社区”二级结构。

其中，中心镇区1个，规模为1.7万人；中心社区6个，分别为沁园社区、弘晟社区、南屯社区、大位庄社区、渔池社区、徐庄社区。

表2-10 位庄乡镇村规模等级结构规划表

| 镇村等级 | 规模（人） | 村镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 中心镇区 | 17000 | 位庄乡镇区 |
| 中心社区 | 3000—7000 | 沁园社区、弘晟社区、南屯社区、大位庄社区、渔池社区、徐庄社区 |

（4）镇区建设用地规模

至2025年，镇区用地规模将达到170公顷。

（5）镇区功能结构规划

规划期末镇区形成“三轴、三心、四组团、一带”的布局结构。

三轴：高速连接线发展轴，陈位路发展轴，位庄路发展轴；

三心：行政中心、商贸中心、教育中心；

四组团：行政商贸组团、生态居住组团、教育居住组团、仓储居住组团；

一带：防护绿化带（高压线走廊）。

位庄乡集镇区用地规划图

（6）污水工程规划

根据位庄乡区的实际情况，规划期内镇区采取雨污分流制。污水排入县污水干管，由县污水处理厂处理。建成区污水排放必须符合国家的《污水综合排放标准》；医院废水应严格执行《医院机构水污染物排放标准》)(GBJ18466-2005)，必须经消毒后，才可排入镇区管网；镇区内工厂污水须先在厂内预处理达标后，方可排入镇区管网。经污水处理排放的污水水质达到国家地面水三类水体以上标准。对于各中心社区，可以进行分区排水。

2.3.7《获嘉县太山乡总体规划（2012-2020）》

（1）城镇性质

以发展商贸、蔬菜批发、农副产品加工为特色的工贸型城镇。

（2）人口规模

乡域人口：至2020年，全乡总人口为4.7万人。

集镇区人口：2020年镇区人口为3万人。

（3）村镇等级结构规划

全乡主要村镇分两个层次：

一级：中心城镇，即太山镇区，是太山乡人民政府所在地，是全乡的政治、经济、文化、商业服务中心。

二级：太鸿社区，是镇区发展建设以外的重点建设区域，是乡北部的区域性中心。

（4）镇区建设用地规模

至2020年，镇区建设用地规模将达到278.54公顷，人均建设用地92.85平方米；

太山乡集镇区用地规划图                    太山乡集镇区污水管网图

（5）镇区功能结构规划

镇区布局结构归纳为 “一心”、 “两带”。

“一心”： 是指全镇区政治、经济中心镇功能。

“两带” 是指太兴路与和谐大道两侧商业、商服两条发展带。

一条滨河景观带：沿三支排的景观发展带，规划预留两侧各20米的绿化防护带，通过沿渠设置各种健身场所、器材和不同植物的配置，建设优美的滨水景观带，为人们提供良好的休憩场所。

（6）污水工程规划

规划的镇区、社区宜铺设污水管道，待条件成熟时，应建设小型生活污水处理厂。推广使用气、改水、改厨、改厕。规划镇区采用污、雨水分流制排水系统，在镇区东南部规划建设一座污水处理厂，使生活污水及生产废水通过污水管网进入污水处理厂，处理达标后排入东侧水渠。

2.3.8《获嘉县大新庄乡镇村体系规划（2009-2020）》

（1）城镇性质

大新庄乡的政治、经济、文化中心，以发展加工业、商贸为主的工贸型城镇。

（2）人口规模

乡域人口：至2020年，全乡总人口为5.8万人。

集镇区人口：2020年镇区人口为2.6万人。

大新庄乡用地规划图                        大新庄乡排水工程规划图

（3）村镇等级结构规划

规划将全乡主要村镇分两个层次：

一级：中心城镇，即大新庄镇区，是大新庄乡人民政府所在地，是全乡的政治、经济、文化、商业服务中心。

二级：新型住宅社区，结合撤村并点规划，将条件好、经济实力强、设施较完善、规模较大、职能范围广的村庄定位为新型住宅社区。全乡规划了7个中心村，分别为：锦华社区、小呈社区、新丰社区、大新庄社区、东碑社区、后小召社区和宁南社区。

（4）镇区规划布局结构

根据大新庄镇区的现状条件和用地发展空间特点，规划将镇区布局结构归纳为 “两心”、“两轴”、“三区”。

两心：以镇政府和文体活动场馆为主形成的行政、文化中心；以集中大型商场形成商业中心。

两轴：以不同主题形成的商业轴线和生态防护轴线。

三区：分布与镇区不同位置的三个居住社区，三个社区在空间上形成品字型。

（5）污水工程规划

规划镇区排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河沟或汇集后排入共产主义渠；生活污水采用化粪池预处理后排入污水管道；生产污水特别是污染严重的工业废水应按环保要求，在企业内自行处理，达到排放标准方可排入镇区污水管道，最后进入污水处理场处理。

在镇区西部，根据现有的情况，择地建造一处污水处理厂，总规模为1万吨/日，用地面积1公顷。分两期建设，近期建设5000吨/日，远期扩建至1万吨/日。污水达到二级处理程度，处理后的污水排入西侧的共产主义渠。

2.3.9《新乡市获嘉县徐营镇总体规划（2009-2025）》

（1）城镇性质

获嘉县三级村镇，获嘉县西部区域经济发展中心，以工业为主、商贸为辅的综合性镇区。

（2）人口规模

乡域人口：至2025年，全乡总人口为3.49万人。

集镇区人口：2025年镇区人口为1.70万人，镇区总建设用地为204公顷，人均规划建设用地为120平方米。

（3）镇域经济区划分

北部综合经济区：该区位于镇域北部，主要以宣阳驿、李吴巷、吴巷社区、刑韩社区为主，发展优质稻米、生猪养殖、蛋鸡生产，适当发展农副产品深加工等产业。

南部经济区：主要以徐营社区、官滩社区、浮庄社区、大、小望高楼社区、大林社区为主发展蔬菜种植、莲菜和鲶鱼养殖等产业。

徐营镇镇区用地布局规划图                  徐营镇镇区雨水、污水规划图

（4）镇区总体布局结构

规划采用集中紧凑型的团状镇区布局形态，具体功能结构为“一心、一轴、三组团”，即一个公共设施中心，获嘉—武陟省道为城镇发展轴线，分为两个居住组团和一个工业组团。

（5）排水工程规划

镇区采用雨污分流排水体制，预测近期污水量为0.28万吨/日，远期污水量为0.54万吨/日，规划新建一日处理水量0.6万吨的污水厂，占地0.5公顷，徐营镇应积极采取节水措施，构建节约用水评价体系，建设节水型镇区。

2.3.10《获嘉县亢村镇&冯庄镇总体规划（2017—2035）》（未报批）

《获嘉县亢村镇&冯庄镇总体规划（2017—2035）》目前未报批，本次专项规划依据现状调研、考虑各乡镇实际发展状况，及与乡镇的沟通，遵循科学实用的原则，在衔接镇区用地的基础上，保留现状村庄，对镇区及村庄进行生活污水处理规划以及污水设施的布局与引导。远期搬迁，原有用地纳入工业产业园区等用地的村庄，其生活污水处理由镇区统一考虑。

获嘉县亢村镇&冯庄镇总体规划                 获嘉县土地利用总体规划图

2.3.11《新乡市史庄镇总体规划（2014-2030）》

（1）镇村体系规划

规划对镇域范围内村庄进行整合合并，规划后形成4片集中居住区，分别为：镇区、花园社区、张巨社区与齐州社区。

（2）镇域给水与污水设施规划

规划1处自来水厂，位于镇区东部；1处污水处理厂，位于镇区东南部。

（3）镇区用地规划结构

规划镇区形成“两轴一心多点”的规划结构。“两轴”即沿北部东西向道路与中部南北向道路的主要发展轴，“一核”指行政中心，“多点”指镇区生活中心、商业中心、文体中心等。

（4）镇区污水工程规划

规划沿镇区道路铺设污水管道，管径分别为DN800、DN600、DN300，收集后的污水排入镇区东南污水处理设施，进行统一处理。

史庄镇镇区用地规划图                    史庄镇镇区污水工程规划图

2.3.12《获嘉县黄堤镇总体规划（2013-2030）》

（1）镇村体系规划

规划对镇域内村庄进行整合合并，至规划期末形成2个集中居住点，一处位于镇区，可容纳镇域内大部分人口；一处位于镇区北部，形成新江苑社区，即原江营村居民点所在位置。

（2）镇域给水与污水设施规划

规划期末，镇域内有1座自来水厂，位于镇区中部，七斗河东部；1座污水处理厂，位于镇区东部。

黄堤镇镇域镇村体系规划图                   黄堤镇镇域基础设施规划图

2.3.13《获嘉县土地利用总体规划（2010-2020）》

充分考虑“十三五”规划新格局用地需求，合理调整建设用地布局。

2015年，获嘉县土地总面积46988.14 公顷，其中农用地、建设用地和其他土地面积分别为 37702.61 公顷、8855.45 公顷和 430.08公顷，分别占土地总面积的80.24%、18.84%和 0.92%。其中，城乡建设用地面积7692.78 公顷，占土地总面积的 16.37%。

2.3.14《获嘉县土地整治规划（2016-2020）》

充分考虑十九大指出实施乡村振兴战略。以土地整治为平台，优化农村空间布局、完善农村基础设施配套和加强农村生态环境治理。

获嘉县农用地待整理区共涉及 12 个乡（镇）225 个行政村，待整理区总面积是 32209.01 公顷，其中耕地面积 30611.16 公顷，林地、园地、坑塘水面等其他农用地面积21.69 公顷；农村道路、沟渠等辅助生产设施用地面积 1576.16 公顷。通过完善田间道路、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持，可补充耕地面积 86.50 公顷。

规划进行“三河”河道清洁行动、“三道”绿化工程，大狮涝河等重点排河治理工程，共产主义渠、人民胜利渠、大沙河、西孟姜女河、大狮涝河等地湿地保护区建设工程，南水北调中线生态走廊等生态恢复项目。加大重点流域水污染防治力度，确定重点控制区域，建立区域内控制单元，分类开展重点防治。加强地表水、地下水污染协同控制和系统管理，建立健全地下水环境监管体系，稳步推进地下水污染防治，改善水生态环境状况。

2.3.15《获嘉县水资源综合规划》

获嘉县水资源综合规划，通过对水资源调查评价、水资源开发利用调查评价，进行需水量预测，节约用水内容、供水预测、水资源供需分析，对水资源合理配置，水资源保护与水生态修复。同时提出水资源管理制度建设，实施方案与效果评价。

其中，水资源保护的水功能区划部分，与农村生活污水的治理息息相关，不同的水功能区与水质目标，决定了排放至河流的尾水排放标准与处理工艺。

水功能区划范围。获嘉县属海河水系，参与水功能区划的河流共有3条，分别是大沙河、大狮涝河、西孟姜女河。根据《河南省水功能区划报告》，获嘉县涉及3个一级功能区、3个二级功能区，功能区河总长59.5km，其中农业用水区1个，过度农业用水区2个。

表2-11 获嘉县水功能区划成果表

| 一级功能区 | 二级功能区 | 河流 | 范围 |  | 长度（km） | 水质现状 | 水质目标 | 区划依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始断面 | 中止断面 |  |  |  |  |
| 大沙河焦作开发利用区 | 大沙河辉县获嘉县过渡区 | 大沙河 | 官司桥 | 合河水文站 | 20 | 劣V | IV | 农灌、过渡 |
| 大狮涝河焦作市开发利用区 | 大狮涝河获嘉县过渡区 | 大狮涝河 | 万能铺闸 | 大沙口河 | 8.5 | 劣V | V | 过渡、农灌 |
| 西孟姜女河新乡市开发利用区 | 西孟姜女河新乡市农业利用区 | 西孟姜女河 | 河源 | 八里营水文站 | 31 | 劣V | IV | 农灌 |

2.3.16《获嘉县乡镇集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》

（1）地下水饮用水水源地的分类

获嘉县地下水饮用水水源井属孔隙水承压水型，但取水为混合型，故按潜水划分保护区，日开采量为1.8万m3，小于5 万m3，属于中小型水源地。

（2）地下水水源地

自来水厂位于获嘉县西部民主路南侧、振兴路西侧，建于2005年。地下水水源在用水井二眼位于厂区内，其余13眼井分布于位庄乡、史庄镇境内。井间距均大于100m。

地下水水源地一级保护区

获嘉县在用15眼地下水井一级保护区：以取水口为原点、半径50m围成的圆形区域。

输水管线：输水管线采用铸铁暗管，无需划分一级保护区。

地下水水源地二级保护区

获嘉县在用15眼地下水井二级保护区：

水厂（14#、15#井）二级保护区：一级保护区边界向外500m围成的区域，面积为1053543.9m2；

1～13＃井二级保护区：一级保护区边界向外500m、外切多边形围成的区域，面积为9243797.1m2。

（3）定界饮用水水源保护区

为便于开展日常环境管理工作，依据保护区划分的分析，结合水源保护区的地形、地标、地物特点，最终确定保护区的界线。

获嘉县在用15眼地下水井一级保护区：以取水口为原点、半径50m围成的圆形区域。

水厂（14#、15#井）二级保护区：一级保护区边界向外500m围成的区域，面积为1053543.9m2；

1～13＃井二级保护区：一级保护区边界向外500m、外切多边形围成的区域，面积为9243797.1m2。

河南获嘉新水水务有限公司井群位置示意图

2.4相关政策解读

2.4.1《河南省改善农村人居环境五年行动计划(2016-2020年)》

该行动计划明确目标：

到2016年底，各地基本达到“三无一规范一眼净”标准，普遍建立村庄保洁制度，开展垃圾分类和污水治理试点。

到2018年，农村生活污水治理取得试点经验，农村道路、绿化、亮化、文化等方面建设水平明显提升，60%以上的行政村建成达标村，30%以上的行政村建成示范村。

到2020年，通过国家农村生活垃圾治理验收，农村生活污水得到逐步治理，80%以上的行政村建成达标村，40%以上的行政村建成示范村。农村道路畅通、绿树成荫、整洁明亮、文化生活丰富、美丽宜居，农民过上全面小康的新生活。

2.4.2《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》

该方案明确目标：

2020年年底前，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

经济条件较好的县（市、区）内、其他市县中心城区周边的村庄和饮用水水源保护区、风景名胜区、生态保护区（带）内的村庄（一类区域），人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾收运处置体系全覆盖，基本完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，村容村貌显著提升，管护长效机制基本建立。

基本具备条件的县（市、区）内的村庄（二类区域），人居环境质量较大提升，90%左右的村庄生活垃圾得到治理，无害化卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村容村貌明显改善，管护长效机制初步建立。

经济欠发达县内和少数地处偏远、居住分散的村庄（三类区域），在优先保障村民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。

2.4.3《2018河南省农村生活污水治理工作实施方案》

该方案明确目标：

2018年，启动省级农村生活污水治理试点工作，各县（市、区）全面启动农村生活污水治理专项规划的编制工作。

2019年底前，各县（市、区）完成农村生活污水治理专项规划的编制报批工作，县域农村生活污水处理率有较大提高。

2020年底前，全省农村生活污水乱排乱放得到有效管控，初步建立县域农村生活污水治理设施运行、维护、监管体系。

该方案明确主要任务：

（1）科学编制农村生活污水治理专项规划。市、县规划管理部门要会同本级农村生活污水主管部门，根据城乡总体规划、土地利用规划、产业发展规划、生态保护规划等，结合当地经济条件、环境敏感度、地形地貌、人口规模、村庄人口聚集程度、环境管理要求等因素，尽快编制县域农村生活污水治理专项规划，并于2019年6月底前完成规划报批工作。规划要按照本实施方案的基本原则，参照《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，合理布局县域农村生活污水处理设施、统筹安排建设时序，列出本地区年度目标任务、建设方案、建设规模，做到有步骤、有计划开展农村生活污水治理工作。

（2）科学合理选择污水治理模式。各地要科学确定农村生活污水治理方案，根据污水产生规模、环境管理要求等因素，因地制宜采取污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合等多种方式；根据地形地貌、污水处理工艺，合理选择生活污水和雨水的排水方式，确保治理方式简便、适用、有效。对规划纳入城镇污水管网的村庄，应加快推动城镇污水管网和服务向其延伸覆盖；乡镇中心区和南水北调中线工程、饮用水水源保护区、风景名胜区、河流两侧、交通干线沿线的村庄，以及其他经济条件较好、居住相对集中的村庄宜规划建设污水收集管网和污水处理厂（站）；居住分散、人口密度较小的村庄，宜选择建设低成本、低能耗、易维护高效率的无动力污水处理设施；暂无能力建设污水处理设施的村庄，应明确厕所粪污的收集处理方式，确保改厕之后产生的粪污管控率达到100%，不得污染公共水体。

（3）有序推进污水处理设施建设。各县（市、区）要结合本地经济条件，通过试点示范、典型引路，摸索出适合当地的农村生活污水治理方式，梯次推进县域农村生活污水治理工作，逐年提高县域农村生活污水处理率。根据农村生活污水治理专项规划，有计划地开展项目前期准备工作，落实项目用地，妥善解决项目建设中涉及到的立项审批、规划设计、征地拆迁等基础工作，确保按期完成建设任务。注重配套设施建设，污水收集管网要和污水处理设施要同步设计、同步建设、同步投入使用。从今年起，每年完成一定数量的村庄生活污水治理任务，带动全县农村生活污水治理工作进入常态化。

（4）建立长效运营维护机制。各县（市、区）要尽快建立完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村生活污水治理长效运营维护机制。污水处理设施（备）已经建成但不能正常运行的要逐一查明原因，进一步完善污水收集系统和运营维护机制，实现已建成的污水处理设施（备）长期稳定正常运行。鼓励各县（市、区）实行专业化、市场化建设和运行维护，探索建立生活污水处理农户付费制度，建立完善财政补贴和农户付费合理分担机制。

2.4.4《河南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

2018年10月，中共河南省委河南省人民政府关于印发《河南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》的通知，该规划明确发展目标：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，各地各部门乡村振兴的思路举措得以确立，城乡融合发展格局初步建立，广大农村与全省同步全面建成小康社会。到2022年，乡村振兴取得重大突破，乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全，各地各部门推进乡村振兴格局基本形成。农业现代化水平全国领先，粮食生产这张王牌优势更加凸显，现代农业经营体系基本形成，农业与互联网、旅游、文化、康养、体育等深度融合，农民收入水平进一步提升，脱贫攻坚效果进一步巩固；农村人居环境明显改善，农村规划布局不断优化，基础设施和公共服务水平显著提升，农村生态环境明显好转，以党组织为核心的农村基层组织建设全面得到加强，乡村治理体系进一步完善，农村社会安定有序，自治、法治、德治相结合的善治乡村治理体系基本建立，城乡收入差距进一步缩小，农村居民的幸福感、获得感、安全感显著提升。

到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现，农民生活更为富裕，城乡基本公共服务均等化基本实现，乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现，城乡融合带动乡村振兴的示范效应得到彰显。到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现，实现高水平的农业农村现代化，全体农民实现共同富裕，美丽乡村成为现代化强省的标志、美丽河南的底色。

该规划明确持续改善农村人居环境。开展农村“三治”行动。突出重点，全力抓好农村垃圾、厕所、污水治理。按照“五有”标准、“四个环节”、“一个目标”的总体要求，强力推进农村生活垃圾治理工作。构建村庄保洁长效机制，建立稳定的保洁队伍，村庄保洁人员数量不低于行政村总人口数的2‰，强化日常监督管理。探索具有农村特色、符合农村实际的生活垃圾分类模式，到2020年全省有条件的县（市、区）普遍开展农村生活垃圾源头分类减量和资源化利用工作；加大陈年垃圾清理和非正规垃圾堆放点排查整治力度，到2022年全省所有县（市、区）完成非正规垃圾堆放点清理整治任务。科学规划布局静脉产业园，到2022年建设60个左右静脉产业园，满足城乡垃圾处理的需要。积极推进“厕所革命”，到2022年农村卫生厕所普及率达到85%以上。以县级行政区域为单元，按照 “统一规划、统一建设、统一运行、统一管理” 的原则，逐步推进农村生活污水处理工作。优先推进乡镇政府所在地、丹江口水库、南水北调中线工程总干渠两侧、城市县城和乡镇集中式饮用水水源保护区、河流两侧、交通干线沿线和省界周边乡镇的村庄生活污水治理，加快推进城镇污水管网和服务向周边村庄延伸覆盖，以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，到2022年基本消除农村黑臭水体。

2.4.5《新乡市七里营引黄水源保护区划分技术报告（新政文 〔2017〕103号）》

该技术报告明确：七里营引黄水源地饮用水水源保护区范围，即一级保护区范围为人民胜利渠新乡市界至新乡县本源水厂东厂界的30米明渠水域及渠道两侧20米的工程管理陆域范围，本源水厂厂区范围内全部区域。

2.4.6《新乡市人民政府办公室关于农村生活污水和生活垃圾治理的实施意见》

该意见明确目标：

到2017年底，完成县域乡村生活污水治理专项规划编制，开展生活污水治理试点。农村环境得到基本改善。

到2018年，农村生活污水治理取得试点经验，全市行政村60%以上的农村人居环境达标村村庄道路两侧建有雨污水排放管道或沟渠。30%以上示范村建立完善的雨污水收集排放设施。农村环境卫生明显改善，清扫保洁及垃圾收集转运机制全部建立，有条件的县（市、区）可申请省级达标验收，2019年全部完成验收。

到2020年，农村生活污水得到逐步治理，全市行政村90%以上的农村人居环境达标村村庄道路两侧建有雨污水排放管道或沟渠。45%以上示范村建立完善的雨污水收集排放设施。全市农村环境卫生管理工作达到规范化、长效化。

排水不汇入河流、湖泊的，以及居住较分散的、人口密度较小的或偏远山区的农户，可考虑就近蓄水储存用于农田灌溉等资源化利用途径，并应防止对地下水的污染问题，处理标准应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084）的规定。

2.5现状分析

2.5.1供水概况

获嘉县县域农村现状用水方式为以乡镇为单位，统一供应的深井地下水，自来水普及率100%。用水结构以居民日常生活用水为主，农业用水与工业用水量较少。一些工业较发达乡镇或村庄，工业用水比例略有提升，如亢村镇、黄堤镇江营村与照镜镇楼村等。

获嘉县现状乡镇及农村供水工程主要包括乡镇水厂、联村供水、单村供水及分散供水工程，均采用地下水作为供水水源，均属海河流域。除城关镇的其它10个乡镇镇区，共有10处水井群，20处水源井，水质类别均为Ⅲ类水，以水井为中心的一定区域内形成一级水源保护区，部分水井群划有二级水源保护区。

表2-12 各乡镇镇区水井群及其保护区基本概况一览表

| 序号 | 水井群名称 | 水井数量 | 供水量 （万吨/年） | 供水人口 （万人） | 服务区域 | 一级保护区半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 照镜镇水井群 | 2 | 30 | 2.5 | 乡镇所在地 | 50 |
| 02 | 史庄镇水井群 | 1 | 24 | 1.2 | 乡镇所在地 | 30 |
| 03 | 黄堤镇水井群 | 2 | 46 | 2.3 | 乡镇所在地 | 30 |
| 04 | 位庄乡水井群 | 3 | 6.57 | 0.27 | 乡镇所在地 | 50 |
| 05 | 太山镇水井群 | 2 | 7.5 | 0.5 | 乡镇所在地 | 50 |
| 06 | 大新庄乡水井群 | 2 | 6.7 | 1.8 | 乡镇所在地 | 50 |
| 07 | 中和镇水井群 | 2 | 25 | 1.5 | 乡镇所在地 | 30 |
| 08 | 徐营镇水井群 | 2 | 36 | 1.5 | 乡镇所在地 | 50 |
| 09 | 亢村镇水井群 | 3 | 20 | 1.5 | 乡镇所在地 | 50 |
| 10 | 冯庄镇水井群 | 1 | 43.8 | 1.5 | 乡镇所在地 | 30 |

县域各乡镇饮用水水井群位置图

2.5.2乡村生活污水特征

乡村居民生活过程中排放的污水，包括粪便污水、洗澡水、洗衣水和厨房污水等。乡村生活污水在水质、水量和排水方式有其自身的特点。

（1）水质特点：

第一，农村污水浓度低，变化大；

第二，农村污水主要为生活污水和以农产品为原料的加工污水的混合水体，其中50％以上是生活污水，大部分农村污水的性质相差不大，一般BOD5≤250毫克/升，CODcr≤500毫克/升,pH值6-8,SS≤500毫克/升,色度（稀释倍数）≤100，基本上不含重金属和其他有毒有害物质，含一定量的氮和磷、水质波动大，可生化性好。

（2）水量特性：

第一，水量小，一般乡村人口居住分散，人口数量相对少，产生污水量也小。

第二，变化系数大，乡村污水排放量和居民生活规律相近，早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化明显，污水排放呈不连续状态，具有变化幅度大的特点。

（3）排水体制特点：

很多乡村目前尚无排水系统，雨水和污水均沿道路边沟或路面排至就近水体或低洼处。有个别乡镇镇区的主要道路有排水管道或排水暗渠，排水系统还不完善，且管道均有老化现象，利用率较低，这些有部分排水管道或排水暗渠的地区均采用合流制排水。

2.5.3污水收集和处理现状

自河南省要求改善农村人均环境、建设美丽乡村以来，获嘉县政府高度重视农村环境的整治工作，特别随着新农村建设的不断推进，农村生活污水处理已经成为新农村建设的重要突破口。

目前获嘉县乡村生活污水处理尚处于开始阶段，由于缺乏统一规划指导建设，同时加上资金的限制，获嘉县所辖乡镇污水处理设施严重不足，绝大部分行政村未建设污水处理设施，导致污水处理严重滞后。

随意排放——黄堤镇北马厂村      排水沟——亢村镇红荆嘴村          渗井——冯庄镇野场村

表2-13 各乡镇污水收集与处理现状情况一览表（2018年）

| 序号 | 名称 |  | 污水建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 照 镜 镇 | 镇区 | 铺设有DN300、DN500、DN800的雨污合流排水管道，北部污水排往楼村嘉盟污水处理厂，南部污水直接排往共产主义渠。 |
|  |  | 村庄 | 大多数村庄污水排放方式为排水沟，深度一般为30-50cm；桑庄、东彰仪村有部分污水管网。东仓村污水处理设施因未敷设污水管网而未投入使用；东彰仪村污水处理设施为今年新建，已投入使用。 |
| 02 | 史 庄 镇 | 镇区 | 未铺设污水管道与排水沟，大多为随意排放，污水量较少，未排至沟渠就已干涸。 |
|  |  | 村庄 | 大多数村庄生活污水排放方式以随意排放与脏水窖为主，个别村庄的部分路段开挖有排水沟；湖畔社区与安洼新村铺设有污水管网，排至污水处理站。 |
| 03 | 黄 堤 镇 | 镇区 | 污水排放方式为随意排放，未到排水渠污水就已干涸。 |
|  |  | 村庄 | 大多数村庄污水排放方式为随意排放，部分村庄开挖有排水明沟，污水未经处理直接排入附近水体，如大狮涝河、八斗排等。 |
| 04 | 位 庄 乡 | 镇区 | 现状污水排放方式为随意排放，原有排水沟因使用不当，缺乏后期维护，造成堵塞已无法使用。 |
|  |  | 村庄 | 以渗水井为主要排放方式的村庄较多。近年新建弘晟社区建有排水沟，排至社区污水处理站进行处理，后鱼池、前鱼池、中鱼池有近一半区域生活污水排至后鱼池西污水处理站进行处理；南阳屯与徐庄纳入城区管网，其余9个村庄均以渗水井为主。 |
| 05 | 太 山 镇 | 镇区 | 开挖有排水沟，生活污水经排水沟直接排入村庄北部三支排，对水体造成一定的污染。 |
|  |  | 村庄 | 以排水沟与脏水窖为主，部分村庄的主要路段开挖有排水边沟，韩小营村、董庄村与程遇村污水处理设施因未敷设管网而未投入使用，武贾洲村与王石村为2000以后建设的移民村，安装有小型污水处理设施。 |
| 06 | 大 新 庄 乡 | 镇区 | 生活污水以随意排放为主，排至镇区南侧二干排，对水体环境造成一定的污染。 |
|  |  | 村庄 | 以随意排放与脏水窖为主，部分村庄主路铺设有排水沟，生活污水直接排入附近水体。后小召村铺设有部分污水管网，未能与污水处理站接通，现状污水处理站主要为企业提供服务；大呈村铺设有污水管网，计划接入县城污水管网系统。 |
| 07 | 中 和 镇 | 镇区 | 以排水沟与脏水窖为主，南街村铺设有DN800雨污合流管道，东街村南北向道路铺设有DN1000雨污管，生活污水直接排入附近水体。 |
|  |  | 村庄 | 生活污水大部分排入自家渗井或随意排放，西小吴村委污水管与地下暗沟，羊二庄村西街铺设有3公里雨污管，小官庄村部分道路铺设有污水管网。 |
| 08 | 徐 营 镇 | 镇区 | 以排水边沟为主，徐营东街新建社区铺设有污水管网，生活污水未经处理直接排入徐营排、二支排等附近水体。 |
|  |  | 村庄 | 生活污水排放方式为脏水窖与排水沟，个别村庄为随意排放，排水沟深度一般为40-50cm，现状没有污水处理设施。 |
| 09 | 城 关 镇 | 镇区 | 镇区位于获嘉县中心城区范围内，纳入中心城区统一市政排水管网，本次专项规划不再规划。 |
|  |  | 村庄 | 现状城关镇共有8个村村庄在本次专项规划范围内。其中岳庄村与嘉园社区为污水管网，现状生活污水通过管网排至中心城区同盟污水处理厂；后寺、前李、后李村生活污水通过排水沟直接排放至附近水体；前寺、彦当村现状为随意排放，最终排入附近河流沟渠。 |
| 10 | 亢 村 镇 | 镇区 | 以排水沟为生活污水的主要排放方式，污水未经处理直接排入镇区东部西干一支排，对水体环境造成一定的污染。亢北村污水处理厂仅处理工业园区生活污水。 |
|  |  | 村庄 | 生活污水排放方式以排水沟为主，少部分为脏水窖，排水沟深度依各村实际有0.3m-2.5m不等，污水直接排入村庄附近河流沟渠。 |
| 11 | 冯 庄 镇 | 镇区 | 以排水沟为主，排水沟尺寸为50cm深，40cm宽，生活污水直接排入镇区东北部西干一支排，对水体环境造成一定的污染。 |
|  |  | 村庄 | 现状以排水沟为生活污水的主要排放方式，个别村庄仍为随意排放，职王村新村铺设有污水管网，现状没有污水处理设施。 |

2.5.4污水处理设施现状

目前，获嘉县县域乡村共建有污水处理厂（站）17处，包括7处污水处理厂和10处污水处理站。

表2-14各乡镇污水处理设施现状汇总表（2018年底）

| 序号 | 名称 | 污水处理厂（处） | 污水处理站（处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 城关镇 | 2 | - |
| 02 | 位庄乡 | - | 3 |
| 03 | 史庄镇 | 1 | - |
| 04 | 照镜镇 | 1 | 2 |
| 05 | 太山镇 | - | 4 |
| 06 | 亢村镇 | 2 | - |
| 07 | 大新庄乡 | - | 1 |
| 08 | 中和镇 | 1 | - |
| 09 | 合计 | 7 | 10 |

其中城关镇2处污水处理厂；位庄乡3处污水处理站；史庄镇1处污水处理厂；照镜镇共3处，1处污水处理厂,2处污水处理站；太山镇4处污水处理站；亢村镇2处污水处理厂；大新庄乡1处污水处理站；中和镇1处污水处理厂。

现状正常运行的污水处理厂（站）共15处，其余2处设施未运行，分别为：史庄镇污水处理厂、中和镇污水处理厂，原因大多为所服务区域未铺设污水管网、污水量过少等。

表2-15 各乡镇污水处理设施现状一览表（2018年底）

| 序号 | 设施名称 | 设施位置 | 设施占地面积（㎡） | 设施是否运行及原因 | 设计日处理规模（吨） | 处理工艺 | 排放标准 | 尾水排入水体名称 | 服务村庄/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同盟污水处理厂 | 照镜镇安王路中段 | 39000 | 运行 | 30000（一期） | 氧化沟处理工艺 | 一级A标准（远期地表V类水） | 共产主义渠 | 中心城区及部分附近村庄 |
| 2 | 城关镇-香山家园污水处理厂 | 获武路与凤凰大道交叉口西南角 | 16000 | 运行 | 10000（一期） | 细格栅及沉沙池+一体化氧化沟+BAF生物滤池+紫外线消毒 | 地表V类水 | 共产主义渠 | 产业集聚区20多家企业 |
| 3 | 位庄乡-弘晟社区污水处理站 | 弘晟社区 | 1000 | 运行 | 500 | A/O+人工湿地 | 一级A标准 | / | 弘晟社区 |
| 4 | 位庄乡-王田污水处理站 | 社区西南角 | 720 | 运行 | 500 | A/O+人工湿地 | 一级A标准 | / | 沁园社区 |
| 5 | 位庄乡-后鱼池污水处理站 | 村庄西部 | 730 | 运行 | 500 | A/O+人工湿地 | 一级A标准 | / | 后鱼池、中鱼池、前鱼池 |
| 6 | 史庄镇-污水处理厂 | 烈士陵园北 | 1300 | 未运行,初建成 | 300 | 生物处理 | 一级B标准 | 新六支渠 | 湖畔社区及周边村庄 |
| 7 | 照镜镇-东仓村污水处理站 | 村庄西南 | 700 | 运行 | 200 | MBBR+人工湿地 | 一级A标准 | 井高涝河 | 东仓村 |
| 8 | 照镜镇-东彰仪污水处理站 | 村庄东南 | 5600 | 运行 | 30-50 | 生物处理 | 一级A标准 | / | 东彰仪村 |
| 9 | 照镜镇-嘉盟污水处理厂（工业） | 村庄东南 | 23000 | 运行 | 5000 | / | 一级A标准 | 共产主义渠 | 楼村产业园工业污水及楼村生活污水 |
| 10 | 太山镇-董庄村污水处理站 | 村庄西部偏北 | 700 | 运行 | 200 | HBR+人工湿地 | 一级A标准 | 三斗排 | 董庄村 |
| 11 | 太山镇-程遇村污水处理站 | 村庄西北 | 700 | 运行 | 200 | HBR+人工湿地 | 一级A标准 | 丁章排 | 程遇村 |
| 12 | 太山镇-韩小营污水处理站 | 村庄西北 | 600 | 运行 | 600 | / | 地表V类水 | 三支排 | 韩小营 |
| 13 | 太山镇-武贾洲村污水处理站 | 村庄东南 | 200 | 运行 | / | / | 一级B标准 | / | 武贾洲村 |
| 14 | 亢村镇-污水处理厂 | 吉庆路与锦绣路交叉口东南角 | 1700 | 运行 | 500 | A/O+人工湿地 | 一级A标准 | / | 亢西、亢北、亢南 |
| 15 | 亢村镇-园区污水处理厂 | 经二路与纬二路交叉口西北 | 6600 | 运行 | 3000 | 细格栅及沉沙池+氧化沟+高效沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒 | 地表V类水 | 东干一支排 | 产业园区 |
| 16 | 大新庄乡-后小召污水处理站 | 村庄东部 | 1300 | 运行 | 200 | MBBR+人工湿地 | 一级A标准 | 西孟姜女河 | 后小召企业 |
| 17 | 中和镇-污水处理厂 | 中和镇镇区东南 | 1040 | 未运行，镇区无管网 | 200 | 氧化膜 | 一级B标准 | 五支排 | 镇区 |

城关镇香山家园污水处理厂        位庄乡弘晟社区污水处理站            中和镇污水处理厂

史庄镇污水处理厂               照镜镇嘉盟污水处理厂         照镜镇东仓村污水处理站

太山镇程遇村污水处理站          亢村镇亢北社区污水处理厂       大新庄乡后小召污水处理站

2.5.5污水管网现状

目前，获嘉县县域乡村铺设有污水管网的村庄21个，主要分布在近年新建社区、移民村庄与人居环境改善试点村等村庄。管网管径在DN70-DN1000不等，多为雨污合流制管网，管网材质大多为水泥混凝土管，少量为PVC材质。由于缺乏资金等问题，管网未能实现全村全覆盖。

表2-16  各乡镇污水处理管网现状一览表（2018年）

| 序号 | 乡镇名称 | 铺设污水管网村庄 | 管径 | 材质 | 是否覆盖 整个村庄 | 是否 雨污分流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 照镜镇 | 照镜村 | DN300、DN500、DN800 | 水泥管 | 否 | 否 |
|  |  | 三位村 | DN600 | 水泥管 | 否 | 否 |
|  |  | 小王庄 | DN400 | 水泥管与PVC管 | 是 | 否 |
|  |  | 东彰仪村 | DN400 | 水泥管与PVC管 | 否 | 否 |
|  |  | 楼村 | / | 水泥管 | 否 | 否 |
| 02 | 史庄镇 | 安洼新村 | DN500 | / | 是 | 是 |
|  |  | 湖畔社区 | / | PVC管 | 是 | 是 |
| 03 | 位庄乡 | 后鱼池 | DN70 | 水泥管 | 否 | 是 |
|  |  | 南阳屯 | / | / | 是 | 是 |
| 04 | 太山镇 | 塔洼 | / | / | 否 | 否 |
|  |  | 陈孝 | / | / | 否 | 否 |
|  |  | 王石 | / | 水泥管 | 是 | 是 |
| 05 | 大新庄乡 | 北张庄 | / | 水泥管 | 否 | 否 |
|  |  | 后小召 | / | / | 否 | 否 |
| 06 | 中和镇 | 南街村 | DN1000 | 水泥管 | 否 | 否 |
|  |  | 东街村 | DN1000 | 水泥管 | 否 | 否 |
|  |  | 西小吴 | / | / | 否 | 否 |
| 07 | 徐营镇 | 徐营东街 | / | 水泥管与PVC管 | 否 | 是 |
| 08 | 城关镇 | 岳庄 | DN500 | / | 是 | 是 |
|  |  | 嘉苑社区 | DN500 | / | 是 | 是 |
| 09 | 冯庄镇 | 职王庄 | / | / | 否 | 是 |

2.5.6乡村改厕概况

近几年，获嘉县积极推进农村“厕所革命”，改善农村人居环境，加快实施乡村振兴战略。截止2019年6月底，获嘉县下辖11个乡镇中三格式化粪池改厕数量已达14057户。

表2-17  各乡镇户厕改厕汇总表（2018年）

| 序号 | 乡镇 | 户数（户） | 改厕户数（户） | 改厕比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 城关镇 | 7514 | 350 | 4.66 |
| 02 | 照镜镇 | 6678 | 1107 | 16.58 |
| 03 | 位庄乡 | 6337 | 530 | 8.36 |
| 04 | 黄堤镇 | 5484 | 455 | 8.30 |
| 05 | 史庄镇 | 8599 | 1426 | 16.58 |
| 06 | 中和镇 | 6457 | 2925 | 45.30 |
| 07 | 徐营镇 | 7764 | 1720 | 22.15 |
| 08 | 冯庄镇 | 9658 | 2335 | 24.18 |
| 09 | 亢村镇 | 13800 | 1169 | 8.47 |
| 10 | 大新庄乡 | 9267 | 1027 | 11.08 |
| 11 | 太山镇 | 9880 | 1013 | 10.26 |
| 合计 |  | 91438 | 14057 | 15.37 |

2.5.7乡村生活污水排放方式现状

1、现状乡村生活污水排水现状

（1）合流制排水方式

现状乡村生活污水排放方式以随意排放、排水沟为主，均为雨水和污水混合排放，很大程度上增加了排放压力，易造成水量变化大、水质污染等问题。

（2）污水排放方式分散

获嘉县现状乡村生活污水排放方式有：渗水井、化粪池、随意排放、排水明沟、排水暗沟、污水管网等。多数污水难以收集，只能直接排入水体。

（3）污水排放系统较为分散

生活污水的排放下游分别有：河道、坑塘、农田、渗水井等，排放系统难以实现统一管理与治理。

（4）排水水体水质差，杂质多

大部分村庄无排水设施，现有污水设施运行率低，排水暗沟较少，导致排放污水水质较差、杂质较多，造成排放水体污染与堵塞，致使水环境污染。

2、现状乡村生活污水排水分类

根据现状生活污水排放方式的不同，将获嘉县县域内的行政村分为五类：

第一类：现状有完善污水管网与污水处理设施的行政村；

第二类：现状有部分污水管网与污水处理设施的行政村；

第三类：现状生活污水排放方式以排水沟为主的行政村；

第四类：现状生活污水排放方式以随意排放为主的行政村；

第五类：现状生活污水排放方式以渗水井下渗为主的行政村。

现状调研206个行政村中，一类村庄6个，二类村庄21个，三类村庄93个，四类村庄52个，五类村庄34个。

表2-18  各乡镇村庄污水排放方式分类情况一览表（2018年）

| 序号 | 名称 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 照镜镇 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 02 | 史庄镇 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 03 | 黄堤镇 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 04 | 位庄乡 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 05 | 太山镇 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 |
| 06 | 大新庄乡 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 07 | 中和镇 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 08 | 徐营镇 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 |
| 09 | 城关镇 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 亢村镇 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
| 11 | 冯庄镇 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 |
| 合计 |  | 6 | 21 | 93 | 52 | 34 |

现状乡村各类生活污水排放方式行政村数量统计柱状图

县域内大部分村庄污水随意排放，未经处理排入排入雨水边沟，部分村庄污水排放通过渗井下渗。县域内所辖乡镇镇区中只有少数镇区建设有排水管网，且利用率较低，有的甚至已废弃不用。所辖村庄中只有部分贫困村和少数村庄的部分道路铺设排水管道。

2.5.8农村水环境和污染源现状

获嘉县境内主要河流共产主义渠和卫河，受上游来水水质较差的影响，共产主义渠的水质在进入获嘉县境内时已属劣V类，氨氮浓度还在逐年上升；在共产主义渠出境断面由于获嘉县沿岸污染物的排入，各类污染物的浓度都有不同程度的上升。

共产主义渠2018年为Ⅴ类水水质，属于轻度污染；卫河2018年监测数据COD含量为124，属于重度污染。获嘉境内支渠流经乡村段水体环境污染普通存在，究其原因，主要有生活垃圾随处堆放、乡村生活污水随处排放及污水处理设备缺乏、工业企业治污手段不当且污水处理率较低、乡村养殖业污染物处理不当、村民环保意识比较薄弱等方面。

（1）生活污染

农村生活污染广义上包含村庄生活污水、生活垃圾，其中生活污水主要有黑水、灰水等。黑水是指人、家畜、家禽等粪便类的高浓度生活污水；灰水指黑水以外的低浓度生活污水，包括洗浴、洗涤废水和厨房废水等。

虽然近几年在进行村容村貌的整治中，农村地区部分村庄配备了垃圾桶，也有专人对垃圾进行清运，村庄环境得到一定改善，但因村民环保意识比较薄弱，还是存在生活垃圾随处堆放且未处理的现象。另外农村生活垃圾清运系统不完善，垃圾随意堆放，导致在雨季时垃圾或其渗滤液随地表径流进入河流，污染地下水。部分垃圾甚至沿河堆放，甚至有的垃圾直接倒入了河流，随处可见的垃圾造成一定的用水安全隐患，同时对下游的取水水源地造成相当威胁。生活垃圾的随意堆放，对农村环境造成严重污染。

农村生活污水处理方面，现状农村污水收集及处理率较低，只有部分乡镇的少数村庄（大部分为贫困村）建设了污水管网，且所建污水管网不成系统，及未建污水处理设施，已建污水管网投入使用的不多，导致农村地区生活污水收集及处理率很低。另外，现状县域水系水网密度较大，村民生活污水就近排入河流水系，对流经农村地区的河流支渠的水体环境影响较大。

（2）工业污染

现状县域范围内部分乡镇建有工业企业，乡镇工业规模不一，从家庭式小作坊到规模以上的工业企业不等。工业企业产生的污、废水种类多样，除工业企业内生活污水外，多集中在以下几个行业：食品加工制造业、化工产业、光伏产业、煤化产业和机械制造等。

现状各乡镇企业暂无污水处理设备，出水就近排放，造成相当严重的环境污染。

按照相关法规，工业企业应根据排污特征建立污水处理设施，出水达到相应行业污水排放标准后排放水体，或达到《污水排入城市下水道水质标准》排入市政污水管网。

（3）畜禽养殖业污染

畜禽养殖业的污染主要有三大污染源，即动物所产生的粪便、尿液与养殖产生的臭气，还包含畜禽养殖的水污染。少数小规模养殖户养殖污水仅通过简单的化粪池处理，由于冲洗水量较大、化粪池停留时间短，污水得不到有效的净化而直接排入水体，造成水体污染，对周边居民生活环境及健康也造成了不良影响。获嘉县畜禽养殖业由于受到禽流感的影响，绝大部分处于停产状态。

（4）面源污染

随着农业机械化的发展，传统的种植模式已不复存在，农业大量使用农药、化肥，过度依赖农药及化学除草剂等，加之农用塑料以及畜禽养殖污染，使得农业污染范围不断扩大，农田超标污灌面积增加，部分农禽产品受到污染，带入的大量的氮、磷、钾物质成为引起水质富营养化的严重隐患，使得农村水污染日益严重。

（5）内源污染

河道内污染物沉积于底部，造成底泥黑臭，N、P超标；大量污染物累积，底泥厌氧发酵上翻，形成黑苔，并散发臭气，影响水体水质和水面景观效果。

（6）村民环保意识薄弱

随着农村经济的发展，农村村民的物质生活也变得越来越富足。但在村民生活水平迅速提高的同时，农村村民的环保意识提升却不明显。例如有些村民有爱随处乱扔垃圾这些习以为常的坏习惯，甚至有的村民直接把垃圾倒进坑塘、河流里，导致村内的坑塘变成了露天的垃圾填埋场，河流变成了污染严重的臭水沟等现象。村民环保意识薄弱的原因，一方面与村民自身的素质及认知觉悟有关，另一方面也与环保部门的宣传不到位、知识普及不合格有关。

2.5.9现状污水处理设施运营分析

（1）污水处理设施建设运营现状

县域现有污水处理厂7处，其中仅有5处正常运营。镇区污水处理厂处理工艺有A/O+人工湿地、氧化沟处理工艺等，出水水质为V类水标准、一级A标准与一级B标准，污泥未处理。通过现状调研研究，污水处理设施不能正常运营的原因为污水管网不健全等。

村庄污水处理站已建10处，投入运行的10处，村庄污水处理站多为自主购进一体化设备，主要工艺为“A/O+人工湿地”、“MBBR+人工湿地”或“HBR+人工湿地”等工艺，出水水质一级A标准和一级B标准，处理规模一般为50 m³/d、200 m³/d、500 m³/d，模数化选取，污泥未处理，直接场地堆肥，由于村庄改厨、改厕未全部完成，污水收集率较低，村庄污水处理站多为间歇性运营，定时对产生的污水一次性处理。

（2）建设运营中的经验和问题

1）建设运营中的经验

村庄污水处理站大多采用较为先进的“MBBR+人工湿地”或“A/O+人工湿地”处理工艺，出水水质标准为一级A，出水水质稳定。

2）建设运营中的问题

镇区污水处理厂处理工艺亟待提升，损坏维修成本较高，现状污水处理厂运营中耗电量较大，土建形式占地面积较大，工艺陈旧，出水水质不稳定。

农村常住人口较少，产生污水量较少，入户管网未完成全面改造，污水量收集量较少，污水处理设施间歇性运营。

污泥未经污泥处理装置处理，随意堆放，易产生二次污染。

2.6污水处理存在的问题

（1）污水处理设施数量不足

获嘉县所辖9镇2乡218个行政村，现状建设有可处理生活污水的污水设施共17处，分布在8个乡镇。污水处理设施的不足直接导致乡村生活污水处理受限。

（2）污水处理设施布局不合理

现状部分污水处理设施布局存在问题，如太山镇董庄村污水处理设施位于村庄地势较高处，污水重力自流无法抵达污水处理设施，个别污水处理设施距村庄较远，村内排水沟污水还未到达污水设施就已干涸。

（3）配套管网建设不完善

由于缺乏系统规划、工程设计不合理及农村集体经济薄弱等原因，绝大多数村庄没有完善的污水管网。现状已建污水处理设施的村庄，仅主要道路敷设污水管网，管网覆盖率较低，导致管网收集污水量较少，设备空转，资源浪费。

（4）入户管网改造和村庄管网改造建设不同步

入户管网改造和村庄管网改造建设不同步，截止2018年底，获嘉县已完成近一万两千户的改厕户数，由于入户管网改造与村庄管网建设不同步，村民大都需要自费每隔五天左右对厕所抽水，造成村民改厕积极性不高。

（5）设施缺乏后期维护管理

现状已建污水处理设施由县财政支付建设，交由各乡镇负责管理，由于污水处理设施管理需要有专业人员和团队负责，乡镇无相关专业人才，无法进行污水处理设施出水水质达标检测，甚至无人员对污水处理设施进行管理，年久累月设施将荒废，无法正常运转。

（6）建设资金缺口较大

由于上级部门资金投入不足，基层配套资金不到位，导致工程建设无法完整实施，达不到设计标准，工程设施简陋、管网不全、污水收集和处理率较低。

（7）乡村排水水体污染严重

由于乡村合流制排水体制、排水方式的分散、缺乏污水设施与村民环保意识较弱等原因，导致河流水系水质较差，水体中存在垃圾、淤泥等，造成堵塞，水体存在不同程度的污染。

（8）村民环保意识不强

现状农村生活污水处理方式中，脏水窖（深水井）与随意排放仍占有较高比例，村民的环保意识不强，难以认识到排放方式对生活环境与地下水质造成的影响。污水处理工程在部分地区得不到理解与支持，工作推进受阻，建设工期延长。

第三章  规划方案

3.1排水体制

3.1.1 排水体制的比较

排水体制是城镇排水系统规划和设计的重要问题，它不仅影响排水系统的设计、施工和维护管理，而且影响城区水环境标准，在乡村地区也是一样。

合理选择排水系统的体制，同样是乡村排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理，而且对乡村的规划和环境保护影响深远，同时也影响排水系统工程的投资以及维护管理费用。通常，排水体制的选择应满足环境保护的需要，根据当地条件，通过技术经济比较确定。

排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水在同一个管渠内排除的系统。最早出现的合流制排水系统，是将排除的混合污水不经处理直接就近排入水体，但由于污水未经无害化处理就排放，使受纳水体遭受严重污染。现在常用的是截流式合流制排水系统，仍有部分混合污水未经处理直接排放，当水体有一定的自净功能时，可将其净化。分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。城镇有时采用的是混合制排水系统，即既有分流制也有合流制的排水系统。混合制排水系统一般用于需要扩建合流制排水系统的城市。

结合获嘉县各乡镇实际情况，本规划对合流制和分流制排水系统从以下几个角度进行比较。

（1）环境保护角度

采用合流制将乡村生活污水和雨水全部送往污水厂站进行处理，然后再排放，从控制和防止水体污染来看是较好的，但这样会使主干管尺寸过大，污水容量也增加很多，建设和运营费用也相应大幅增高；采用截流式合流制时，雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体，如水体没有足够的自净功能，仍会遭受污染；分流制是将乡村污水全部送至污水厂站（污水处理设施）进行处理，但初降雨水径流之后未加处理直接排入水体，对乡村水体也会造成污染，有时很严重，这是它的缺点。分流制虽然具有这一缺点，但它比较灵活，比较容易适应社会发展的需要，一般能符合乡村卫生的要求，所以是乡村排水系统体制发展的方向。

（2）造价角度

合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20％～40％，但合流制的泵站和污水厂站比分流制的造价要高。从总造价来看，完全分流制比合流制可能要高。

（3）维护管理角度

晴天时污水在合流制管道中只是部分流，雨天时才接近满管流，因而晴天时合流制管内流速较低，易产生沉淀，待雨天暴雨水流可以将它冲走，使合流管道的维护管理费用降低，但晴天和雨天时流入污水厂站的水量变化很大，增加了合流制排水系统污水厂站运行管理的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速，不易发生沉淀，流入污水厂站的水量和水质变化比合流制小得多，污水厂的运行易于控制。

（4）用地角度

合流制节省土地，在街道狭窄地区尤为有利。

总之，排水系统体制的选择应根据获嘉县城乡总体规划、各乡镇的总体规划、当地降雨情况和排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等条件，综合考虑确定。

3.1.2 排水体制的确定

根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）的相关规定：城市排水体制应根据城市环境保护要求、当地自然条件与原有排水设施情况，经综合分析比较后确定。除干旱地区外，城市新建地区和旧城改造地区的排水系统应采用分流制；不具备改造条件的合流制地区可采用截流式合流制。

镇区排水体制：获嘉县各乡镇镇区大多无排水设施，少数有排水设施的镇区现有排水体制多为合流制，且管道基本都年久老化，加上现状镇区面积均较小，管道只有主干路铺设，一次性将其改造为分流制的成本不大，故本规划推荐一次性将镇区排水体制改造为雨污分流制。

村庄排水体制：由于大多数村庄无排水设施，少数有排水设施的村庄现状雨污水管道也较少，故本规划村庄采用雨污分流制。

3.2污水量预测

3.2.1 乡镇镇区污水量预测

（1）人口预测

根据各乡镇近几年人口变化情况、镇总体规划，结合县城总体规划、新农村建设规划中对乡镇人口规模预测以及城镇化发展规律和人口流动趋势，科学预测人口规模，分别利用人口增长率法和城镇化率法测算出规划近远期人口规模。

表3-1  获嘉县各乡镇镇区人口规模预测一览表

| 序号 | 名称 | 镇区现状人口（万人） | 规划目标年人口(万人） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 城关镇 | —— | 20 | 20.6 | 22.5 | 城关镇大部分村庄已纳入城区市政 管网，本次规划重点为城关镇部分未纳入城区管网的村庄。 |
| 2 | 太山镇 | 0.54 | 0.63 | 0.7 | 0.93 |  |
| 3 | 冯庄镇 | 0.81 | 1 | 1.16 | 1.57 |  |
| 4 | 徐营镇 | 0.89 | 1.31 | 1.62 | 2.67 |  |
| 5 | 亢村镇 | 1.53 | 1.8 | 2 | 2.68 |  |
| 6 | 照镜镇 | 0.64 | 0.81 | 0.94 | 1.38 |  |
| 7 | 黄堤镇 | 0.31 | 0.4 | 0.46 | 0.68 |  |
| 8 | 史庄镇 | 0.37 | 0.53 | 0.66 | 1.08 |  |
| 9 | 中和镇 | 1.43 | 2.41 | 2.83 | 4.23 |  |
| 10 | 位庄乡 | 0.86 | 1.11 | 1.31 | 1.95 |  |
| 11 | 大新庄乡 | 0.42 | 0.59 | 0.71 | 1.14 |  |
| 合计 |  | 7.8 | 30.59 | 32.99 | 40.81 |  |

（2）生活用水量预测和人均用水指标

人均用水指标确定。依据《镇规划标准》GB 50188-2007中人均综合用水量指标，考虑到近期环境综合整治力度加大，经济基础不断稳固，人民生活水平不断提高，节水、环保意识逐渐增强，农村人均用水量在现状基础上有所提高，结合获嘉县个乡镇发展实际情况，分别确定各乡镇近远期人均综合用水量。

中心镇，经济发达、产业基础较好，近远期人均综合用水量指标分别取120L/人•d、150L/人•d，包括亢村镇、照镜镇、中和镇三个镇。其他乡镇近远期镇区人均综合用水量指标分别取100L/人•d、120L/人•d。

根据确定的用水量指标和规划人口确定供水量，根据预测至2022、2035年预测规划范围内各乡镇镇区的综合用水量。各乡镇镇区综合用水量预测见下表。

表3-2  获嘉县各乡镇镇区人均综合用水量指标一览表

| 序号 | 名称 | 规划人口（万人） |  |  | 人均综合用水量指标（L/cap•d） |  |  | 用水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 城关镇 | 20 | 20.6 | 22.5 | 120 | 120 | 150 | 24000 | 24720 | 33750 |
| 2 | 太山镇 | 0.63 | 0.7 | 0.93 | 100 | 100 | 120 | 630 | 698 | 1112 |
| 3 | 冯庄镇 | 1 | 1.16 | 1.57 | 100 | 100 | 120 | 1029 | 1159 | 1918 |
| 4 | 徐营镇 | 1.31 | 1.62 | 2.67 | 100 | 100 | 120 | 1309 | 1623 | 3204 |
| 5 | 亢村镇 | 1.8 | 2 | 2.68 | 120 | 120 | 150 | 2155 | 2399 | 4020 |
| 6 | 照镜镇 | 0.81 | 0.94 | 1.38 | 120 | 120 | 150 | 974 | 1130 | 2063 |
| 7 | 黄堤镇 | 0.4 | 0.46 | 0.68 | 100 | 100 | 120 | 394 | 459 | 810 |
| 8 | 史庄镇 | 0.53 | 0.66 | 1.08 | 100 | 100 | 120 | 533 | 658 | 1293 |
| 9 | 中和镇 | 2.41 | 2.83 | 4.23 | 120 | 120 | 150 | 2894 | 3396 | 6342 |
| 10 | 位庄乡 | 1.11 | 1.31 | 1.95 | 100 | 100 | 120 | 1115 | 1308 | 2344 |
| 11 | 大新庄乡 | 0.59 | 0.71 | 1.14 | 100 | 100 | 120 | 587 | 714 | 1363 |
| 合计 |  | 30.59 | 32.99 | 40.81 | —— | —— | —— | 35619 | 38264 | 58220 |

（3）污水量预测

根据《室外排水设计规范（GB50014-2006）》(2016)和《镇规划标准（GB50188-2007）》，生活污水量按生活用水量的75%-85%进行计算。本规划根据获嘉县污水排放情况，污水排放系数取0.8，日变化系数取1.2，收集系数近期75%远期95%。

污水量=人均综合用水量(m3/d)×污水排放系数/日变化系数×收集系数

表3-3 获嘉县各乡镇镇区规划污水量预测一览表

| 序号 | 名称 | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 城关镇 | —— | —— | —— |
| 2 | 太山镇 | 315 | 396 | 704 |
| 3 | 冯庄镇 | 514 | 657 | 1215 |
| 4 | 徐营镇 | 655 | 920 | 2029 |
| 5 | 亢村镇 | 1077 | 1360 | 2546 |
| 6 | 照镜镇 | 487 | 640 | 1307 |
| 7 | 黄堤镇 | 197 | 260 | 513 |
| 8 | 史庄镇 | 266 | 373 | 819 |
| 9 | 中和镇 | 1447 | 1924 | 4017 |
| 10 | 位庄乡 | 557 | 741 | 1484 |
| 11 | 大新庄乡 | 294 | 404 | 863 |
| 合计 |  | 5810 | 7675 | 15498 |

3.2.2 村庄污水量预测

（1）人口预测

根据各乡镇辖区内村庄2018年人口情况，通过对大环境下人口流动的特征、房屋空置率与两栖人口情况、乡镇产业发展情况等分析，依据镇总体规划，结合获嘉县城乡总体规划，考虑获嘉县域实际发展趋势，利用综合增长率法测算出规划近远期村庄人口规模。各乡镇村庄人口预测详见附表1—11。

（2）生活用水量预测和人均用水指标说明

1）人均用水指标

根据河南省住房和城乡建设厅发布的《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，居民用水量受经济状况、供水条件、生活习惯等因素直接影响。在具体确定用水量时，需以下表中数值为基础，结合当地居民的用水现状酌情确定。

表3-4  农村居民日用水量参考值

| 村庄类型 | 用水量（L/人·日） |
| --- | --- |
| 经济条件好，有独立淋浴、水冲厕所、洗衣机，旅游区 | 100～150 |
| 经济条件较好，有独立厨房和淋浴设施 | 60～100 |
| 经济条件一般，有简单卫生设施 | 50～80 |
| 无水冲式厕所和淋浴设备，水井较远，需自挑水 | 40～60 |

数据来源：《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》

本规划结合获嘉县村庄用水现状，考虑到近期环境综合整治力度加大，经济基础不断稳固，人民生活水平不断提高，节水、环保意识逐渐增强，农村人均用水量在现状基础上有所提高，同时，各乡镇村庄经济发展水平、产业发展情况不同。

结合获嘉县现状旅游资源分布情况，对经济发展较好、发展乡村旅游的村庄，规划近远期居民日用水量指标分别采用80L/人•d 、90L/人•d，其余村庄规划近远期居民日用水量指标分别采用70L/人•d 、80L/人•d。

2）村庄生活用水量预测

规划根据村庄人口规模及居民日用水量指标进行生活用水量的预测，即居民用水量=村庄规划人口×居民日用水量指标，具体生活用水量预测结果详见污水量预测内容表格中用水量部分。

（3）污水量预测

本规划取污水排水系数为0.80，2022年污水收集系数取75%，2035年污水收集系数取95%，因此推算出近期2022、远期2035年规划范围内各村庄污水排放量。

污水水量=居民用水量×排水系数×收集系数

农村公共基础设施污水量按居民污水量的0.1倍计算。

表3-5  太山镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 塔洼村 | 1074 | 1018 | 905 | 83 | 78 | 80 | 50 | 53 | 61 |
| 2 | 程遇村 | 2521 | 2389 | 2123 | 194 | 184 | 187 | 116 | 125 | 142 |
| 3 | 胡郑庄 | 2494 | 2363 | 2100 | 192 | 182 | 185 | 115 | 124 | 140 |
| 4 | 王石村 | 299 | 284 | 252 | 26 | 25 | 25 | 16 | 17 | 19 |
| 5 | 韩小营 | 1801 | 1706 | 1517 | 139 | 131 | 133 | 83 | 89 | 101 |
| 6 | 董庄村 | 1589 | 1506 | 1338 | 122 | 116 | 118 | 73 | 79 | 90 |
| 7 | 曹庄村 | 475 | 450 | 400 | 37 | 35 | 35 | 22 | 24 | 27 |
| 8 | 王庄村 | 1022 | 968 | 861 | 79 | 75 | 76 | 47 | 51 | 58 |
| 9 | 程操村 | 1456 | 1380 | 1226 | 112 | 106 | 108 | 67 | 72 | 82 |
| 10 | 东寺营 | 723 | 685 | 609 | 56 | 53 | 54 | 33 | 36 | 41 |
| 11 | 西寺营 | 2108 | 1997 | 1775 | 162 | 154 | 156 | 97 | 105 | 119 |
| 12 | 沙窝营 | 2368 | 2244 | 1994 | 182 | 173 | 176 | 109 | 117 | 133 |
| 13 | 小庄村 | 568 | 538 | 478 | 44 | 41 | 42 | 26 | 28 | 32 |
| 14 | 辛章村 | 3528 | 3343 | 2971 | 310 | 294 | 294 | 186 | 200 | 224 |
| 15 | 东古风 | 2360 | 2236 | 1987 | 182 | 172 | 175 | 109 | 117 | 133 |
| 16 | 官庄村 | 1097 | 1040 | 924 | 84 | 80 | 81 | 51 | 54 | 62 |
| 17 | 晁庄村 | 837 | 793 | 705 | 64 | 61 | 62 | 39 | 42 | 47 |
| 18 | 李庄村 | 680 | 644 | 573 | 52 | 50 | 50 | 31 | 34 | 38 |
| 19 | 马庄村 | 371 | 352 | 313 | 29 | 27 | 28 | 17 | 18 | 21 |
| 20 | 罗旗营 | 1975 | 1871 | 1663 | 152 | 144 | 146 | 91 | 98 | 111 |
| 21 | 大张卜 | 1723 | 1633 | 1451 | 133 | 126 | 128 | 80 | 85 | 97 |
| 22 | 陈孝村 | 2100 | 1989 | 1768 | 185 | 175 | 175 | 111 | 119 | 133 |
| 23 | 武贾洲 | 792 | 751 | 667 | 70 | 66 | 66 | 42 | 45 | 50 |
| 24 | 丁村 | 3111 | 2948 | 2620 | 240 | 227 | 231 | 144 | 154 | 175 |
| 25 | 孝合村 | 926 | 878 | 780 | 71 | 68 | 69 | 43 | 46 | 52 |
| 合计 |  | 38002 | 36002 | 32002 | 3000 | 2842 | 2878 | 1800 | 1933 | 2188 |

表3-6  冯庄镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 段庄村 | 797 | 755 | 671 | 61 | 58 | 59 | 37 | 40 | 45 |
| 2 | 岳寨村 | 3123 | 2958 | 2630 | 240 | 228 | 231 | 144 | 155 | 176 |
| 3 | 古墙 | 1041 | 986 | 877 | 80 | 76 | 77 | 48 | 52 | 59 |
| 4 | 前小召 | 590 | 559 | 497 | 45 | 43 | 44 | 27 | 29 | 33 |
| 5 | 忠义 | 3384 | 3206 | 2850 | 261 | 247 | 251 | 156 | 168 | 191 |
| 6 | 崔槐树村 | 1632 | 1546 | 1374 | 126 | 119 | 121 | 75 | 81 | 92 |
| 7 | 寺后 | 770 | 730 | 649 | 68 | 64 | 64 | 41 | 44 | 49 |
| 8 | 张堤 | 3036 | 2876 | 2557 | 234 | 221 | 225 | 140 | 151 | 171 |
| 9 | 固县村 | 2067 | 1958 | 1741 | 182 | 172 | 172 | 109 | 117 | 131 |
| 10 | 梁堤村 | 620 | 588 | 522 | 48 | 45 | 46 | 29 | 31 | 35 |
| 11 | 职王村 | 4226 | 4003 | 3558 | 325 | 308 | 313 | 195 | 210 | 238 |
| 12 | 张槐树村 | 1012 | 959 | 852 | 78 | 74 | 75 | 47 | 50 | 57 |
| 13 | 孟营村 | 745 | 706 | 627 | 57 | 54 | 55 | 34 | 37 | 42 |
| 14 | 张庄村 | 741 | 702 | 624 | 57 | 54 | 55 | 34 | 37 | 42 |
| 15 | 职庄 | 2973 | 2816 | 2503 | 229 | 217 | 220 | 137 | 147 | 167 |
| 16 | 野场村 | 1995 | 1890 | 1680 | 154 | 146 | 148 | 92 | 99 | 112 |
| 17 | 屯街村 | 2549 | 2415 | 2146 | 196 | 186 | 189 | 118 | 126 | 144 |
| 18 | 王井村 | 1995 | 1890 | 1680 | 176 | 166 | 166 | 105 | 113 | 126 |
| 19 | 杨刘庄 | 1387 | 1314 | 1168 | 107 | 101 | 103 | 64 | 69 | 78 |
| 20 | 尹寨村 | 2432 | 2304 | 2048 | 214 | 203 | 203 | 128 | 138 | 154 |
| 合计 |  | 37115 | 35161 | 31254 | 2938 | 2783 | 2818 | 1763 | 1893 | 2141 |

表3-7  徐营镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 望高楼狮口 | 1205 | 1141 | 1014 | 106 | 100 | 100 | 64 | 68 | 76 |
| 2 | 望高楼南堂 | 1137 | 1077 | 958 | 88 | 95 | 84 | 53 | 64 | 64 |
| 3 | 西望高楼 | 698 | 662 | 588 | 54 | 58 | 52 | 32 | 40 | 39 |
| 4 | 东望高楼 | 865 | 819 | 728 | 67 | 72 | 64 | 40 | 49 | 49 |
| 5 | 望高楼东营 | 1106 | 1048 | 931 | 85 | 92 | 82 | 51 | 63 | 62 |
| 6 | 望高楼侯堤 | 1229 | 1165 | 1035 | 108 | 102 | 102 | 65 | 70 | 78 |
| 7 | 大林 | 2584 | 2448 | 2176 | 199 | 215 | 191 | 119 | 146 | 146 |
| 8 | 杨马庄 | 997 | 944 | 839 | 77 | 83 | 74 | 46 | 56 | 56 |
| 9 | 邢韩 | 2008 | 1903 | 1691 | 155 | 167 | 149 | 93 | 114 | 113 |
| 10 | 宣阳驿东街 | 1944 | 1841 | 1637 | 150 | 162 | 144 | 90 | 110 | 109 |
| 11 | 宣阳驿西街 | 2077 | 1967 | 1749 | 160 | 173 | 154 | 96 | 118 | 117 |
| 12 | 李吴巷 | 1663 | 1575 | 1400 | 128 | 139 | 123 | 77 | 94 | 94 |
| 13 | 宋吴巷 | 1435 | 1359 | 1208 | 110 | 120 | 106 | 66 | 81 | 81 |
| 14 | 赵吴巷 | 1767 | 1674 | 1488 | 136 | 147 | 131 | 82 | 100 | 100 |
| 15 | 东浮庄 | 1340 | 1270 | 1129 | 118 | 112 | 112 | 71 | 76 | 85 |
| 16 | 西浮庄 | 1056 | 1001 | 890 | 81 | 88 | 78 | 49 | 60 | 59 |
| 17 | 铁官滩 | 617 | 584 | 519 | 47 | 51 | 46 | 28 | 35 | 35 |
| 18 | 坑东 | 808 | 765 | 680 | 62 | 67 | 60 | 37 | 46 | 45 |
| 19 | 坑西 | 829 | 786 | 698 | 73 | 69 | 69 | 44 | 47 | 53 |
| 20 | 南官滩 | 485 | 459 | 408 | 37 | 40 | 36 | 22 | 27 | 27 |
| 合计 |  | 25848 | 24487 | 21766 | 2041 | 2155 | 1958 | 1225 | 1465 | 1488 |

表3-8  亢村镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 亢王庄 | 1159 | 1098 | 976 | 102 | 97 | 97 | 61 | 66 | 73 |
| 2 | 小毛庄 | 650 | 616 | 547 | 57 | 54 | 54 | 34 | 37 | 41 |
| 3 | 西刘 | 2923 | 2769 | 2462 | 225 | 213 | 217 | 135 | 145 | 165 |
| 4 | 东刘 | 1873 | 1775 | 1578 | 144 | 137 | 139 | 87 | 93 | 106 |
| 5 | 国寺 | 647 | 613 | 545 | 50 | 47 | 48 | 30 | 32 | 36 |
| 6 | 郭堤 | 1358 | 1286 | 1143 | 105 | 99 | 101 | 63 | 67 | 76 |
| 7 | 山头王 | 838 | 794 | 706 | 65 | 61 | 62 | 39 | 42 | 47 |
| 8 | 李道堤 | 1466 | 1389 | 1234 | 113 | 107 | 109 | 68 | 73 | 83 |
| 9 | 牛屯 | 586 | 555 | 494 | 45 | 43 | 43 | 27 | 29 | 33 |
| 10 | 丰乐屯 | 2665 | 2525 | 2244 | 234 | 222 | 222 | 141 | 151 | 169 |
| 11 | 王朋庄 | 875 | 829 | 737 | 67 | 64 | 65 | 40 | 43 | 49 |
| 12 | 王官营 | 3819 | 3618 | 3216 | 294 | 279 | 283 | 176 | 189 | 215 |
| 13 | 王贵楼 | 1663 | 1575 | 1400 | 128 | 121 | 123 | 77 | 82 | 94 |
| 14 | 吴厂 | 1382 | 1310 | 1164 | 106 | 101 | 102 | 64 | 69 | 78 |
| 15 | 夹河 | 1033 | 978 | 870 | 80 | 75 | 77 | 48 | 51 | 58 |
| 16 | 府庄 | 3040 | 2880 | 2560 | 268 | 253 | 253 | 161 | 172 | 193 |
| 17 | 红荆嘴 | 1193 | 1130 | 1005 | 105 | 99 | 99 | 63 | 68 | 76 |
| 18 | 大毛庄 | 2092 | 1982 | 1762 | 161 | 153 | 155 | 97 | 104 | 118 |
| 19 | 贺庄 | 1143 | 1083 | 962 | 88 | 83 | 85 | 53 | 57 | 64 |
| 20 | 新城 | 2268 | 2148 | 1910 | 175 | 165 | 168 | 105 | 112 | 128 |
| 合计 |  | 32671 | 30952 | 27513 | 2611 | 2474 | 2502 | 1567 | 1682 | 1901 |

表3-9  照镜镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2020年 | 2025年 | 2035年 | 2020年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 桑庄 | 1650 | 1563 | 1390 | 127 | 120 | 122 | 76 | 82 | 93 |
| 2 | 沈庄 | 675 | 639 | 568 | 52 | 49 | 50 | 31 | 33 | 38 |
| 3 | 巨柏 | 1826 | 1611 | 1900 | 141 | 124 | 167 | 84 | 84 | 127 |
| 4 | 小王庄 | 668 | 633 | 562 | 59 | 56 | 56 | 35 | 38 | 42 |
| 5 | 东彰仪 | 1128 | 1068 | 950 | 99 | 94 | 94 | 60 | 64 | 71 |
| 6 | 西彰仪 | 2024 | 1917 | 1704 | 156 | 148 | 150 | 93 | 100 | 114 |
| 7 | 东仓 | 1986 | 1881 | 1672 | 175 | 166 | 166 | 105 | 113 | 126 |
| 8 | 西仓 | 2633 | 2495 | 2218 | 203 | 192 | 195 | 122 | 131 | 148 |
| 9 | 陈固 | 1123 | 1064 | 946 | 86 | 82 | 83 | 52 | 56 | 63 |
| 10 | 方台 | 1543 | 1462 | 1299 | 119 | 113 | 114 | 71 | 77 | 87 |
| 11 | 三位 | 1627 | 1542 | 1370 | 125 | 119 | 121 | 75 | 81 | 92 |
| 12 | 贠庄 | 1027 | 973 | 865 | 79 | 75 | 76 | 47 | 51 | 58 |
| 13 | 樊庄 | 937 | 887 | 789 | 72 | 68 | 69 | 43 | 46 | 53 |
| 14 | 安村 | 1571 | 1489 | 1323 | 138 | 131 | 131 | 83 | 89 | 100 |
| 15 | 冯村 | 1892 | 1793 | 1594 | 146 | 138 | 140 | 87 | 94 | 107 |
| 合计 |  | 22309 | 21016 | 19149 | 1777 | 1674 | 1735 | 1066 | 1138 | 1318 |

表3-10  黄堤镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 狮子营村 | 3037 | 2877 | 2558 | 234 | 222 | 225 | 140 | 151 | 171 |
| 2 | 安仪村 | 2857 | 2706 | 2406 | 220 | 208 | 212 | 132 | 142 | 161 |
| 3 | 张翟庄村 | 2127 | 2015 | 1791 | 164 | 155 | 158 | 98 | 106 | 120 |
| 4 | 孙庄村 | 1385 | 1312 | 1166 | 107 | 101 | 103 | 64 | 69 | 78 |
| 5 | 江营村 | 3189 | 3021 | 2686 | 281 | 266 | 266 | 168 | 181 | 202 |
| 6 | 西马厂村 | 2270 | 2150 | 1911 | 175 | 166 | 168 | 105 | 113 | 128 |
| 7 | 中马厂村 | 593 | 562 | 499 | 46 | 43 | 44 | 27 | 29 | 33 |
| 8 | 北马厂村 | 1881 | 1782 | 1584 | 145 | 137 | 139 | 87 | 93 | 106 |
| 9 | 南马厂村 | 1078 | 1022 | 908 | 95 | 90 | 90 | 57 | 61 | 68 |
| 10 | 刘桥村 | 1259 | 1193 | 1060 | 97 | 92 | 93 | 58 | 62 | 71 |
| 11 | 福园东区 | 406 | 384 | 342 | 36 | 34 | 34 | 21 | 23 | 26 |
| 合计 |  | 20081 | 19024 | 16910 | 1598 | 1514 | 1531 | 959 | 1029 | 1164 |

表3-11  史庄镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2020年 | 2025年 | 2035年 | 2020年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 史庄村 | 3254 | 3083 | 2740 | 286 | 271 | 271 | 172 | 184 | 206 |
| 2 | 东永安 | 1047 | 992 | 882 | 92 | 87 | 87 | 55 | 59 | 66 |
| 3 | 西永安 | 2361 | 2237 | 1988 | 182 | 172 | 175 | 109 | 117 | 133 |
| 4 | 十里铺 | 3618 | 2486 | 6406 | 318 | 219 | 634 | 191 | 149 | 482 |
| 5 | 西曹庄 | 866 | 821 | 730 | 67 | 63 | 64 | 40 | 43 | 49 |
| 6 | 闫庄村 | 5327 | 802 | 10776 | 469 | 71 | 1067 | 281 | 48 | 811 |
| 7 | 邓庄村 | 2008 | 1903 | 1691 | 155 | 147 | 149 | 93 | 100 | 113 |
| 8 | 吴庄村 | 3634 | 3443 | 3060 | 280 | 265 | 269 | 168 | 180 | 205 |
| 9 | 大清村 | 3370 | 3192 | 2838 | 259 | 246 | 250 | 156 | 167 | 190 |
| 10 | 东张巨 | 3680 | 3487 | 3099 | 283 | 268 | 273 | 170 | 183 | 207 |
| 11 | 中张巨 | 1709 | 1619 | 1439 | 132 | 125 | 127 | 79 | 85 | 96 |
| 12 | 西张巨 | 1716 | 1625 | 1445 | 132 | 125 | 127 | 79 | 85 | 97 |
| 13 | 陈庄村 | 1522 | 1442 | 1282 | 117 | 111 | 113 | 70 | 75 | 86 |
| 14 | 范庄村 | 1144 | 1084 | 963 | 88 | 83 | 85 | 53 | 57 | 64 |
| 15 | 杨洼村 | 1169 | 1107 | 984 | 90 | 85 | 87 | 54 | 58 | 66 |
| 16 | 蒋 村 | 1370 | 1298 | 1154 | 105 | 100 | 102 | 63 | 68 | 77 |
| 17 | 高庙村 | 2671 | 2531 | 2250 | 206 | 195 | 198 | 123 | 133 | 150 |
| 18 | 李 村 | 2594 | 2457 | 2184 | 200 | 189 | 192 | 120 | 129 | 146 |
| 19 | 安洼新村 | 409 | 388 | 345 | 36 | 34 | 34 | 22 | 23 | 26 |
| 合计 |  | 43467 | 35994 | 46255 | 3497 | 2857 | 4303 | 2098 | 1943 | 3270 |

表3-12  中和镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 后五福村 | 3610 | 3420 | 3040 | 278 | 263 | 268 | 167 | 179 | 203 |
| 2 | 前五福 | 2956 | 2801 | 2490 | 228 | 216 | 219 | 137 | 147 | 167 |
| 3 | 羊二庄 | 2644 | 2505 | 2226 | 233 | 193 | 220 | 140 | 131 | 168 |
| 4 | 西小吴 | 789 | 747 | 664 | 61 | 58 | 58 | 36 | 39 | 44 |
| 5 | 东小吴村 | 1232 | 1167 | 1038 | 108 | 90 | 103 | 65 | 61 | 78 |
| 6 | 大官庄村 | 2765 | 2620 | 2329 | 243 | 202 | 231 | 146 | 137 | 175 |
| 7 | 三刘庄 | 1473 | 1396 | 1241 | 113 | 107 | 109 | 68 | 73 | 83 |
| 8 | 后寺 | 2812 | 2664 | 2368 | 247 | 205 | 234 | 148 | 139 | 178 |
| 合计 |  | 18282 | 17320 | 15395 | 1512 | 1334 | 1442 | 907 | 907 | 1096 |

表3-13  位庄乡村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 徐庄 | 2466 | 2336 | 2077 | 190 | 180 | 183 | 114 | 122 | 139 |
| 2 | 桑葛庄 | 1045 | 990 | 880 | 80 | 76 | 77 | 48 | 52 | 59 |
| 3 | 王田 | 266 | 252 | 224 | 23 | 22 | 22 | 14 | 15 | 17 |
| 4 | 苏章营 | 2689 | 2548 | 2265 | 237 | 224 | 224 | 142 | 152 | 170 |
| 5 | 大位庄 | 5130 | 4860 | 4320 | 451 | 428 | 428 | 271 | 291 | 325 |
| 6 | 石佛 | 1700 | 1610 | 1431 | 150 | 142 | 142 | 90 | 96 | 108 |
| 7 | 马营（弘晟社区） | 714 | 677 | 602 | 63 | 60 | 60 | 38 | 40 | 45 |
| 8 | 马营桥 | 558 | 528 | 470 | 43 | 41 | 41 | 26 | 28 | 31 |
| 9 | 王治 | 2185 | 2070 | 1840 | 168 | 159 | 162 | 101 | 108 | 123 |
| 10 | 前渔池 | 428 | 405 | 360 | 33 | 31 | 32 | 20 | 21 | 24 |
| 11 | 中渔池 | 1607 | 1523 | 1354 | 124 | 117 | 119 | 74 | 80 | 91 |
| 12 | 后渔池 | 1157 | 1096 | 974 | 89 | 84 | 86 | 53 | 57 | 65 |
| 合计 |  | 19945 | 18896 | 16796 | 1651 | 1564 | 1575 | 991 | 1064 | 1197 |

表3-14  大新庄乡村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 段岩 | 1074 | 1018 | 905 | 83 | 78 | 80 | 50 | 53 | 61 |
| 2 | 西碑 | 917 | 869 | 772 | 71 | 67 | 68 | 42 | 45 | 52 |
| 3 | 高旗营 | 1215 | 1151 | 1023 | 94 | 89 | 90 | 56 | 60 | 68 |
| 4 | 田楼 | 865 | 819 | 728 | 67 | 63 | 64 | 40 | 43 | 49 |
| 5 | 东碑村 | 2033 | 1926 | 1712 | 157 | 148 | 151 | 94 | 101 | 114 |
| 6 | 东刘村 | 278 | 264 | 234 | 21 | 20 | 21 | 13 | 14 | 16 |
| 7 | 南新庄 | 1481 | 2092 | 4127 | 130 | 184 | 409 | 78 | 125 | 311 |
| 8 | 郭庄 | 2280 | 2160 | 1920 | 176 | 166 | 169 | 105 | 113 | 128 |
| 9 | 孟庄 | 1082 | 1025 | 911 | 83 | 79 | 80 | 50 | 54 | 61 |
| 10 | 帅庄 | 3325 | 3150 | 2800 | 256 | 243 | 246 | 154 | 165 | 187 |
| 11 | 小呈 | 3496 | 3312 | 2944 | 269 | 255 | 259 | 162 | 173 | 197 |
| 12 | 张卜 | 958 | 907 | 806 | 74 | 70 | 71 | 44 | 48 | 54 |
| 13 | 新丰 | 1539 | 1458 | 1296 | 119 | 112 | 114 | 71 | 76 | 87 |
| 14 | 西古风 | 965 | 914 | 813 | 74 | 70 | 72 | 45 | 48 | 54 |
| 15 | 西新庄 | 853 | 808 | 718 | 66 | 62 | 63 | 39 | 42 | 48 |
| 16 | 东新庄 | 1228 | 1164 | 1034 | 95 | 90 | 91 | 57 | 61 | 69 |
| 17 | 西刘村 | 1026 | 972 | 864 | 90 | 86 | 86 | 54 | 58 | 65 |
| 18 | 孙岗 | 2204 | 2088 | 1856 | 170 | 161 | 163 | 102 | 109 | 124 |
| 19 | 南务 | 3443 | 3262 | 2899 | 265 | 251 | 255 | 159 | 171 | 194 |
| 20 | 大新庄 | 4391 | 5045 | 7231 | 386 | 386 | 716 | 232 | 302 | 544 |
| 21 | 北务村 | 1884 | 1785 | 1586 | 145 | 145 | 140 | 87 | 93 | 106 |
| 22 | 后小召 | 1663 | 1575 | 1400 | 128 | 128 | 123 | 77 | 82 | 94 |
| 23 | 大呈村 | 3051 | 2891 | 2570 | 269 | 269 | 254 | 161 | 173 | 193 |
| 合计 |  | 41251 | 40654 | 41151 | 3286 | 3222 | 3784 | 1971 | 2211 | 2876 |

表3-15  城关镇村庄污水量预测一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  |  | 用水量（m³/d) |  |  | 污水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 | 2022年 | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 前寺 | 1092 | 982 | 919 | 84 | 76 | 81 | 50 | 51 | 61 |
| 2 | 后寺 | 1190 | 1071 | 1002 | 105 | 94 | 99 | 63 | 64 | 75 |
| 3 | 后李 | 1919 | 1727 | 1616 | 148 | 133 | 142 | 89 | 90 | 108 |
| 4 | 前李 | 1097 | 988 | 924 | 84 | 76 | 81 | 51 | 52 | 62 |
| 5 | 嘉苑社区 | 3325 | 2993 | 2800 | 293 | 263 | 277 | 176 | 179 | 211 |
| 合计 |  | 8623 | 7761 | 7262 | 714 | 642 | 681 | 428 | 437 | 517 |

3.3乡村生活污水收集模式及总体布局

3.3.1乡村生活污水收集基本原则

根据获嘉县广大乡村地区的土地、植物、地形地势、道路交通条件以及居民住宅建设布局等具体情况，探索因地制宜的乡村生活污水收集、处理方式，既解决当前乡村污水达标排放问题，又能充分考虑今后污水处理回用的需要，节约水资源、保护水环境，促进乡村地区的社会经济发展与资源、环境相协调。

（1）集中优先的原则

靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，农村生活污水宜优先纳入城镇污水管网收集系统，集中处理。

（2）因地制宜的原则

对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集，采用生态处理、常规生物处理等无动力或微动力处理技术进行处理。对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近分散处理。

（3）经济实用的原则

在选择农村生活污水处理技术工艺时，要考虑当地的经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，选择技术成熟可靠，投资小，能耗低，并且适合农村特点的污水处理技术。

（4）维护简便的原则

由于广大农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水处理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水处理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

（5）资源利用的原则

充分利用村庄地形地势、水塘沟渠及闲置地，提倡采用生物组合处理技术，实现污染物的生物降解和氮、磷的生态去除，结合当地农业生产需要，回灌农田、经济林木等，加强生活污水消减和尾水的回收利用，满足循环经济和生态农业的需要。

3.3.2乡村生活污水收集模式

乡村地域经济发展不平衡，不同地域间农村差别较大，加之农村地区长期以来形成的居住方式、生活习惯等方面的差异，宜采用多元化的污水处理模式，主要包括纳管收集模式、相对集中收集模式、集中收集模式和分散型收集模式四种污水收集模式。

（1）纳管收集模式

将距中心城区或镇区较近的村庄（一般1公里以内）、且具备施工条件的农村生活污水接入市政管网统一处理，即村庄内所有农户污水经污水管道收集后，统一纳入邻近市政污水管网，利用城镇污水处理厂（站）统一收集处理。

（2）相对集中收集模式

主要针对相对集中居住的多个村庄（两个及以上）或相邻村庄，建设配套管网收集系统，将农户产生的污水进行集中收集，联合建设污水处理设施及配套工程，实现区域统筹、共建共享。

（3）集中收集处理模式

将农户污水按照分区进行收集，每个区域污水收集后，采用中小型污水处理设备或生态处理等形式处理农村污水。适用于单个村庄或自然村较多的村庄。

（4）分散型收集模式

分散式污水收集系统是指人口密度较小、居住比较分散的区域，不适合或者不需要大范围铺设污水管网，以单户、联户为单位进行分散就地污水处理的方式。主要针对村庄布局较为分散、规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的村庄污水处理。

考虑到获嘉县为典型的平原县，人口居住比较集中。本次规划不采用分散型收集模式。

3.3.3污水收集模式优缺点分析

（1）纳管收集模式优缺点

优点：该模式具有施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。节省农村用地，农村污水统一收集交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。

缺点：一次性建设管网投资费用较高，需要根据管网埋深设置泵站。

（2）相对集中收集处理模式优缺点

优点：集中式污水处理厂能够可靠地、高效地管理和控制污水处理的运行，基建投资和运行费用少。

缺点：集中处理的长距离输送会造成大量渗漏；污水的渗出会导致土壤和地下水的污染，而地下水的渗入会增加处理厂的水力负荷。且将污水收集、输送并最终排放到较远的另一地面水体中，这会给本地的水平衡产生负面影响，地下水位会降低，且会增加公园、停车场、农业用地对人工灌溉的需求。各种废水的混合，使得污水的高级处理和污水中有机物质的回收变得困难。

（3）集中收集处理模式优缺点

优点：选址、设计和运行管理简便。集中式污水处理厂能够可靠地、高效地管理和控制污水处理的运行，基建投资和运行费用少。

缺点：设施占地面积大、污水时变化比较大、运行维护比较麻烦。

3.3.4污水收集模式的确定

获嘉县处于平原地区，地势平坦，考虑污水处理设施及管网的投资、后续运行及维护费用、运行期间的管理等因素，结合获嘉县已建和在建污水站的建设模式，通过与相关部门及各乡镇沟通，本规划确定获嘉县乡村生活污水采用纳管收集模式、相对集中收集处理模式和集中型污水处理模式。

3.3.5污水系统总体布局

规划结合村庄的区位、地形地貌、人口密度、产业情况、经济发展等条件提出污水收集模式的原则和方案，合理确定污水系统总体布局。

（1）污水收集模式规划

对于县域内村庄将污水收集模式主要分为三种：纳管收集模式、相对集中收集处理模式和集中收集处理模式。

1）纳管收集模式

结合各个村庄的区位条件、地形地貌、人口密度、产业发展、经济发展等条件，分别确定获嘉县各村庄的收集模式。本次污水处理设施覆盖获嘉县206个行政村（除去已被城区市政污水管网覆盖的村庄），其中纳管收集模式的村庄有44个。包括纳入中心城区（12个）和纳入镇区（32个）的村庄。

2）相对集中收集处理模式

相对集中居住的多个村庄（两个及以上）或相邻村庄，本次规划相对集中收集处理模式的村庄有87个。

3）集中收集处理模式

适用于单村建设，本次规划集中收集处理模式的村庄有75个。

表3-16  获嘉县村庄污水收集模式分类一览表

| 序号 | 乡镇名称 | 纳管收集的村庄 | 相对集中收集处理模式的村庄 | 集中收集处理模式的村庄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照镜镇 | 镇区（照镜、楼村） | 西漳仪、东彰仪、小王庄、三位、樊庄、贠庄、巨柏、沈庄 | 东仓、西仓、桑庄、安村、陈固、方台、冯村 |
| 2 | 史庄镇 | 镇区（湖畔社区）、西曹庄、闫庄、史庄、西永安、东永安 | 中张巨、西张巨、杨洼村、高庙、蒋村 | 安洼新村、十里铺、邓庄、大清、吴庄村、东张巨、陈庄村、范庄村、李村 |
| 3 | 黄堤镇 | 镇区（黄堤、福园东区） | 南马厂、中马厂、北马厂 | 狮子营、江营村、安仪村、张翟庄村、孙庄村、西马厂村、刘桥村 |
| 4 | 位庄乡 | 南阳屯、新村、陈位庄、大位庄、徐庄、苏章营 | 王田、桑葛庄、石佛、马营（弘晟社区）、后鱼池、中鱼池（大部分）、前鱼池 | 王治、马营桥、刘庄（自然村） |
| 5 | 太山镇 | 镇区（太山村） | 程遇、罗旗营、陈孝、孝合、塔洼、程操、东寺营、西寺营、东古风、南马庄、晁庄、李庄 | 韩小营、董庄、武贾洲、胡郑庄、王石村、曹庄村、王庄村、沙窝营、北小庄村、辛章村、官庄村、大张卜、丁村 |
| 6 | 大新庄乡 | 镇区（北张庄）、南务、北务 | 西刘、东刘、大新庄、南新庄、段岩、高旗营、东碑、西碑、郭庄、孟庄、大呈、西张卜、西辛庄、东辛庄 | 后小召、田楼、帅庄、小呈、辛丰、西古风、孙岗 |
| 7 | 中和镇 | 镇区（西街、南街、东街、北街、小官庄、小营） | 东小吴、西小吴 | 后寺、后五福村、前五福、羊二庄、大官庄村、三刘庄 |
| 8 | 徐营镇 | 镇区（徐营东街、徐营西街、徐营后大门、徐营北庄、许营北街） | 东望高楼、西望高楼、望高楼狮口、望高楼南堂、望高楼东营、望高楼侯堤、大林、杨马庄、宣阳驿东街、宣阳驿西街、宋吴巷、赵吴巷、坑东、坑西、南官滩 | 东浮庄、铁管滩、邢韩、李吴巷、西浮庄 |
| 9 | 城关镇 | 嘉苑社区、彦当、宋庄 | 后李、前李、后寺、前寺 | -- |
| 10 | 亢村镇 | 亢西、亢北、亢南、小毛庄、亢王庄 | 西刘、东刘、国寺、郭堤、山头王、李道堤 | 府庄、丰乐屯、牛屯、王官营、红荆嘴、王朋庄、王贵楼、吴厂、夹河、大毛庄、贺庄、新城 |
| 11 | 冯庄镇 | 镇区（新安屯、赵圪垱、冯庄）、杨刘庄、尹寨 | 王井、职庄、崔槐树、张槐树、古墙、忠义、寺后、职王、屯街、张庄、梁堤 | 小段庄村、岳寨村、前小召、张堤、固县村、孟营村、野厂村 |
|  |  | 44 | 87 | 75 |

（2）污水处理设施规划

本次规划县域污水处理设施124处，其中城镇污水处理厂12处，污水处理站112处。其中新保留10个，扩建7个，新建107个。

除中心城区外（中心城区有同盟污水处理厂和香山家园污水处理厂，共2处污水处理设施），至规划期末，获嘉县乡村共建设122个污水处理设施，其中保留10个，扩建5个，新建107个，具体详见下表。

表3-17 获嘉县污水处理设施布局一览表（除中心城区）

| 序号 | 乡镇名称 | 污水处理设施 | 服务村庄 | 建设模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照镜镇 | 嘉盟污水处理厂 | 镇区（照镜、楼村） | 保留 |
| 2 |  | 东彰仪污水处理站 | 西漳仪、东彰仪、小王庄 | 扩建 |
| 3 |  | 东仓污水处理站 | 东仓 | 保留 |
| 4 |  | 西仓污水处理站 | 西仓 | 新建 |
| 5 |  | 桑庄污水处理站 | 桑庄 | 新建 |
| 6 |  | 安村污水处理站 | 安村 | 新建 |
| 7 |  | 巨柏污水处理站 | 巨柏、沈庄 | 新建 |
| 8 |  | 陈固污水处理站 | 陈固 | 新建 |
| 9 |  | 方台污水处理站 | 方台 | 新建 |
| 10 |  | 三位污水处理站 | 三位、樊庄、贠庄 | 新建 |
| 11 |  | 冯村污水处理站 | 冯村 | 新建 |
| 12 | 史庄镇 | 史庄镇污水处理厂 | 镇区（湖畔社区）、西曹庄、闫庄 | 提标扩建 |
| 13 |  | 安洼新村污水处理站 | 安洼新村 | 新建 |
| 14 |  | 十里铺污水处理站 | 十里铺 | 新建 |
| 15 |  | 邓庄污水处理站 | 邓庄 | 新建 |
| 16 |  | 大清污水处理站 | 大清 | 新建 |
| 17 |  | 吴庄污水处理站 | 吴庄村 | 新建 |
| 18 |  | 东张巨污水处理站 | 东张巨 | 新建 |
| 19 |  | 西张巨污水处理站 | 中张巨、西张巨、杨洼村 | 新建 |
| 20 |  | 陈庄污水处理站 | 陈庄村 | 新建 |
| 21 |  | 范庄污水处理站 | 范庄村 | 新建 |
| 22 |  | 高庙污水处理站 | 高庙、蒋村 | 新建 |
| 23 |  | 李村污水处理站 | 李村 | 新建 |
| 24 | 黄堤镇 | 黄堤污水处理厂 | 镇区（黄堤、福园东区） | 新建 |
| 25 |  | 南马厂污水处理站 | 南马厂、中马厂、北马厂 | 新建 |
| 26 |  | 狮子营污水处理站 | 狮子营 | 新建 |
| 27 |  | 江营污水处理站 | 江营村 | 新建 |
| 28 |  | 安仪污水处理站 | 安仪村 | 新建 |
| 29 |  | 张翟庄污水处理站 | 张翟庄村 | 新建 |
| 30 |  | 孙庄污水处理站 | 孙庄村 | 新建 |
| 31 |  | 西马厂污水处理站 | 西马厂村 | 新建 |
| 32 |  | 刘桥污水处理站 | 刘桥村 | 新建 |
| 33 | 位庄乡 | 王田污水处理站 | 王田、桑葛庄 | 保留 |
| 34 |  | 弘晟社区污水处理站 | 石佛、马营（弘晟社区） | 保留 |
| 35 |  | 后鱼池污水处理站 | 后鱼池、中鱼池（大部分）、前鱼池 | 保留 |
| 36 |  | 王治污水处理站 | 王治 | 新建 |
| 37 |  | 马营桥污水处理站 | 马营桥 | 新建 |
| 38 |  | 刘庄简易污水处理设施 | 刘庄（自然村） | 新建 |
| 39 | 太山镇 | 太山污水处理厂 | 镇区（太山村） | 新建 |
| 40 |  | 程遇污水处理站 | 程遇、罗旗营 | 扩建 |
| 41 |  | 韩小营污水处理站 | 韩小营 | 保留 |
| 42 |  | 董庄污水处理站 | 董庄 | 保留 |
| 43 |  | 武贾洲污水处理站 | 武贾洲 | 扩建 |
| 44 |  | 陈孝污水处理站 | 陈孝、孝合 | 新建 |
| 45 |  | 塔洼污水处理站 | 塔洼、程操 | 新建 |
| 46 |  | 胡郑庄污水处理站 | 胡郑庄 | 新建 |
| 47 |  | 王石污水处理站 | 王石村 | 新建 |
| 48 |  | 曹庄污水处理站 | 曹庄村 | 新建 |
| 49 |  | 王庄污水处理站 | 王庄村 | 新建 |
| 50 |  | 西寺营污水处理站 | 东寺营、西寺营 | 新建 |
| 51 |  | 沙窝营污水处理站 | 沙窝营 | 新建 |
| 52 |  | 北小庄污水处理站 | 北小庄村 | 新建 |
| 53 |  | 辛章污水处理站 | 辛章村 | 新建 |
| 54 |  | 东古风污水处理站 | 东古风、南马庄、晁庄、李庄 | 新建 |
| 55 |  | 官庄污水处理站 | 官庄村 | 新建 |
| 56 |  | 大张卜污水处理站 | 大张卜 | 新建 |
| 57 |  | 丁村污水处理站 | 丁村 | 新建 |
| 58 | 大新庄乡 | 大新庄乡污水处理厂 | 镇区（北张庄）、南务、北务 | 新建 |
| 59 |  | 后小召污水处理站 | 后小召 | 保留 |
| 60 |  | 西刘污水处理站 | 西刘、东刘 | 新建 |
| 61 |  | 大新庄村污水处理站 | 大新庄、南新庄 | 新建 |
| 62 |  | 段岩污水处理站 | 段岩、高旗营 | 新建 |
| 63 |  | 东碑污水处理站 | 东碑、西碑 | 新建 |
| 64 |  | 田楼污水处理站 | 田楼 | 新建 |
| 65 |  | 大呈污水处理站 | 郭庄、孟庄、大呈、西张卜 | 新建 |
| 66 |  | 帅庄污水处理站 | 帅庄 | 新建 |
| 67 |  | 小呈污水处理站 | 小呈 | 新建 |
| 68 |  | 辛丰污水处理站 | 辛丰 | 新建 |
| 69 |  | 西古风污水处理站 | 西古风 | 新建 |
| 70 |  | 东辛庄污水处理站 | 西辛庄、东辛庄 | 新建 |
| 71 |  | 孙岗污水处理站 | 孙岗 | 新建 |
| 72 | 中和镇 | 中和污水处理厂 | 镇区（西街、南街、东街、北街、小官庄、小营） | 提标扩建 |
| 73 |  | 后寺污水处理站 | 后寺 | 新建 |
| 74 |  | 东小吴污水处理站 | 东小吴、西小吴 | 新建 |
| 75 |  | 后五福污水处理站 | 后五福村 | 新建 |
| 76 |  | 前五福污水处理站 | 前五福 | 新建 |
| 77 |  | 羊二庄污水处理站 | 羊二庄 | 新建 |
| 78 |  | 大官庄污水处理站 | 大官庄村 | 新建 |
| 79 |  | 三刘庄污水处理站 | 三刘庄 | 新建 |
| 80 | 徐营镇 | 徐营污水处理厂 | 镇区（徐营东街、徐营西街、徐营后大门、徐营北庄、许营北街） | 新建 |
| 81 |  | 东望高楼污水处理站 | 东望高楼、西望高楼 | 新建 |
| 82 |  | 东浮庄污水处理站 | 东浮庄 | 新建 |
| 83 |  | 铁官滩污水处理站 | 铁官滩 | 新建 |
| 84 |  | 望高楼南堂污水处理站 | 望高楼狮口、望高楼南堂、望高楼东营、望高楼侯堤 | 新建 |
| 85 |  | 大林污水处理站 | 大林、杨马庄 | 新建 |
| 86 |  | 邢韩污水处理站 | 邢韩 | 新建 |
| 87 |  | 宣阳驿污水处理站 | 宣阳驿东街、宣阳驿西街 | 新建 |
| 88 |  | 李吴巷污水处理站 | 李吴巷 | 新建 |
| 89 |  | 赵吴巷污水处理站 | 宋吴巷、赵吴巷 | 新建 |
| 90 |  | 西浮庄污水处理站 | 西浮庄 | 新建 |
| 91 |  | 坑西污水处理站 | 坑东、坑西、南官滩 | 新建 |
| 92 | 城关镇 | 后李污水处理站 | 后李、前李 | 新建 |
| 93 |  | 前寺污水处理站 | 后寺、前寺 | 新建 |
| 94 | 亢村镇 | 亢村镇园区污水处理厂 | 小毛庄、亢王庄 | 保留 |
| 95 |  | 亢村污水处理厂 | 亢西、亢北、亢南 | 新建 |
| 96 |  | 府庄污水处理站 | 府庄 | 新建 |
| 97 |  | 丰乐屯污水处理站 | 丰乐屯 | 新建 |
| 98 |  | 牛屯污水处理站 | 牛屯 | 新建 |
| 99 |  | 王官营污水处理站 | 王官营 | 新建 |
| 100 |  | 红荆嘴污水处理站 | 红荆嘴 | 新建 |
| 101 |  | 郭堤污水处理站 | 西刘、东刘、国寺、郭堤 | 新建 |
| 102 |  | 李道堤污水处理站 | 山头王、李道堤 | 新建 |
| 103 |  | 王朋庄污水处理站 | 王朋庄 | 新建 |
| 104 |  | 王贵楼污水处理站 | 王贵楼 | 新建 |
| 105 |  | 吴厂污水处理站 | 吴厂 | 新建 |
| 106 |  | 夹河污水处理站 | 夹河 | 新建 |
| 107 |  | 大毛庄污水处理站 | 大毛庄 | 新建 |
| 108 |  | 贺庄污水处理站 | 贺庄 | 新建 |
| 109 |  | 新城污水处理站 | 新城 | 新建 |
| 110 | 冯庄镇 | 冯庄污水处理厂 | 镇区（新安屯、赵圪垱、冯庄）、杨刘庄、尹寨 | 新建 |
| 111 |  | 王井污水处理站 | 王井、职庄 | 新建 |
| 112 |  | 张槐树污水处理站 | 崔槐树、张槐树 | 新建 |
| 113 |  | 小段庄污水处理站 | 小段庄村 | 新建 |
| 114 |  | 岳寨污水处理站 | 岳寨村 | 新建 |
| 115 |  | 古墙污水处理站 | 古墙、忠义 | 新建 |
| 116 |  | 前小召污水处理站 | 前小召 | 新建 |
| 117 |  | 屯街污水处理站 | 寺后、职王、屯街 | 新建 |
| 118 |  | 张堤污水处理站 | 张堤 | 新建 |
| 119 |  | 固县污水处理站 | 固县村 | 新建 |
| 120 |  | 张庄污水处理站 | 张庄、梁堤 | 新建 |
| 121 |  | 孟营污水处理站 | 孟营村 | 新建 |
| 122 |  | 野场污水处理站 | 野场村 | 新建 |

注：城关镇的嘉苑社区、彦当、宋庄；位庄乡的南阳屯、新村、陈位庄、大位庄、徐庄、苏章营，史庄镇的史庄、西永安、东永安均纳管接入中心城区同盟污水处理厂。

中心城区同盟污水处理厂和香山家园污水处理厂现状处理规模分别为3万吨和1万吨，二期扩建规模分别为3万吨和1万吨，规划期末同盟污水处理厂和香山家园污水处理厂处理规模分别为6万吨和2万吨。

3.4污水处理设施选址

3.4.1选址原则

（1）污水处理厂

1）地势

污水处理厂应设在地势较低处，便于污水自流入厂内,厂址选择应与排水管道系统布置统一考虑，充分考虑城市地形的影响。

2）受纳水体

污水处理厂宜设在水体附近，便于处理后的污水就近排入水体，尽量无提升，合理布置出水口。排入的水体应有足够环境容量，减少处理水对水域的影响。

3）敏感目标

厂址必须位于集中给水水源的下游，并应设在城市、工厂厂区及居住的下游和夏季主导风向的下方。厂址与城市、工厂和生活区应有一定安全防护距离，设卫生防护带，并应满足声环境质量标准，控制污水处理设施对周边产生的噪音污染。

4）地段与农田保护

厂址尽可能少占或不占农田，但宜在地质条件较好的地段，便于施工、降低造价。充分利用地形，选择有适当坡度的地段，以满足污水在处理流程上的自流要求。

5）污水出路

结合污水的出路，考虑污水回用于工业、市政和农业的可能，厂址应尽可能与回用处理后污水的主要用户靠近。

6）防洪

厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处。靠近水体的污水处理厂要考虑不受洪水的威胁。

7）污泥处置要求

污水处理厂选址应考虑污泥的运输和处置，宜近公路和河流。厂址处要有良好的水电供应，最好是双电源。

8）长远规划

选址应注意城市近、远期发展问题，近期合适位置与远期合适位置往往不一致，应结合总体规划，并考虑扩建的可能。

（2）村庄污水处理站

1）符合总体规划、土地利用规划、村庄规划和环保规划；

污水处理厂选址从规划角度而言，一般要求位于下游，以尽量依靠地形坡度和重力流收集污水，节约污水收集运行费用。除此以外，还应注重规划收集范围的管道走向、水量布局、实施期限等情况，确定最优厂址。

2）尽可能在夏季最大频率风向的下风向，满足环境保护要求，从环保角度而言，一般要求污水处理站建成后不要对周围环境(指自然资源、水域、地下水、耕地、森林、水产、风景、名胜、自然保护区等)造成不可恢复的破坏，一般不宜设置在居民区的上风向、水源的近距离上游，距离居民区一定距离以控制噪音对居民的干扰。除此以外，在选址时应关注污水处理厂在建成投产后排放的污染物不超过地方环境容量所容许的范围。

3）集约用地，尽可能利用边角地，尽量不占用基本农田农村耕地需要保护，最好不征用或少征用农田。

4）有利于污水处理后就近排放和再生利用农村污水处理要考虑污水处理后的去向，尽量能再生利用，例如灌溉农田。农村污水处理选址可以选择离农业水库、池塘较近的地方，处理后的水可以就地储存，便于农田灌溉。

5）如选在河流周边，应符合防洪规划。

6）污水处理设施选址应远离饮用水源地等敏感区域。

7）污水处理设施选址要考虑施工难易程度及施工成本，对高速公路、铁路、河流等自然因素适当考虑。

3.4.2用地的控制

（1）污水处理厂用地指标

各乡镇污水处理厂的建设用地指标按照《小城镇污水处理工程建设标准（建标148-2010）》确定，主要依据乡镇污水处理规模及污水处理等级、处理工艺等因素确定。

小城镇污水处理工程建设规模划分如下：Ⅰ类：5000-10000m3/d；Ⅱ类：3000-5000 m3/d；Ⅲ类：1000-3000 m3/d；Ⅳ类：1000 m3/d以下；以上规模分类含下限值，不含上限值。

污水处理等级可分为一级处理和二级处理。其中一级处理（含强化一级处理）以沉淀处理工艺为主；二级处理以生物处理工艺为主，包括活性污泥法、生物膜法和污水自然处理等工艺。本次规划污水处理设施均属二级处理。

表3-18  污水处理厂建设用地指标一览表（㎡）

| 建设规模 | 一级处理 | 二级处理 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | — | 7500-12000 |
| Ⅱ类 | — | 5000-7500 |
| Ⅲ类 | 1750-4000 | 2500-5000 |
| Ⅳ类 | ＜1750 | ＜2500 |

注：建设规模大的取上限，规模小的取下限，介于两者之间时，用内插法；采用污水自然处理不在此限。

（2）污水处理站用地指标

污水处理站的建设用地面积按0.4～0.8㎡/m³计算，建设用地应按近期用地征用，远期用地规划控制。

3.5出水排放要求

3.5.1污水处理设施出水要求

（1）相关规划、标准、政策要求

1）《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2019）

处理规模大于10m³/d（不含）的新建农村生活污水处理设施，水污染物排放限值按照下表执行。

出水直接排入GB3838Ⅱ、Ⅲ类水体和湖库等封闭水体时，执行一级标准。

出水直接排入GB3838Ⅳ、Ⅴ类水体和湖库等封闭水体和水环境功能未明确的池塘等封闭水体时，执行二级标准。

出水排入沟渠、自然湿地和其他水环境功能未明确水体等时，执行三级标准。

处理规模小于10m³/d（含）的新建农村生活污水处理设施，水污染物排放限值按下表中三级标准要求执行。

表3-19  控制项目水污染物最高允许排放浓度一览表

| 序号 | 污染物或项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 |  |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 化学需氧量(CODcr) | 60 | 80 | 100 |
| 4 | 氨氨(NH3-N) | 8（15） | 15（20） | 20（25） |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 | - | - |
| 6 | 总磷（以P计） | 1 | 2 | - |
| 7 | 动植物油 | 3 | 5 | 5 |
| 注：氨氮最高允许排放浓度括号外的数值为水温＞12°C的控制要求，括号内的数值为水温≤12°C的控制要求。 |  |  |  |  |

2）《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》

设计排放水质应满足当地环境管理要求，或符合当时排水专项规划和环保规划对水中污染物排放浓度的要求。

排水严禁排入饮用水水源保护区范围（包括农村饮用水水源保护地HJ2032）。

排水直接汇入河流、湖泊的，应满足流入河流、湖泊的相关要求，在没有要求时，可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A排放标准。

排水间接汇入河流、湖泊的，应满足流入河流、湖泊的相关要求，在没有要求时，可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级B排放标准。

排水不汇入河流、湖泊的，以及居住较分散的、人口密度较小的或偏远山区的农户，可考虑就近蓄水储存用于农田灌溉等资源化利用途径，并应防止对地下水的污染问题。处理标准应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084）的规定。

3）新乡市住房和城乡建设委员会《关于加快全市城镇污水处理设施建设与提标改造的通知》 新建市政〔2018〕13号

文件要求从2018年起，现有污水处理厂要求按照地表V类水排放标准进行提标改造，新建城镇污水处理厂必须达到或优于地表V类水排放标准。

4）《获嘉县城乡总体规划（2012-2020）》

a.污水排放系统

中心镇、一般乡镇镇区和工业集聚区均采取雨、污水分流制。

新型农村住宅社区应建设雨、污水排水系统，粪便污水结合厕所建设单独收集，经化粪池、沼气池等卫生处理后制作肥料；养殖业污水应分别集中收集，制作肥料，自行处理，不得排入排水系统。

b.污水处理厂规划

获嘉县城区现有城东污水处理厂一座，位于城区东北部，共产主义渠东岸，设计污水处理能力3万立方米/日；远期规划扩建城东污水处理厂，扩建规模为4.5万立方米/日，总设计污水处理能力7.5万立方米/日。

各乡镇均要建设小型污水处理厂，新型农村住宅社区要求建设有小型的污水处理设施，有水污染的工厂应自建污水处理设施，工业废水均应达标排放，达标后排入城镇污水排放系统。

c.污水排放标准

凡由城市污水系统接纳的污水，必须按照国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城市下水道水质标准》（GJ3082-1999）中的规定执行，对超标的工业企业生产废水，必须经过企业自行处理后，达到排放标准方可接入城镇污水管道系统。污水处理厂进行处理后出水水质必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及地方标准规定的要求。

5）新乡市七里营引黄水源保护区划分技术报告（新政文 〔2017〕103号）

该技术报告明确：七里营引黄水源地饮用水水源保护区范围，即一级保护区范围为人民胜利渠新乡市界至新乡县本源水厂东厂界的30米明渠水域及渠道两侧20米的工程管理陆域范围，本源水厂厂区范围内全部区域。

即本次规划的人民胜利渠获嘉段30米明渠水域及渠道两侧20米的工程管理陆域范围均属于一级保护区。

6）获嘉县环保局对重要河流出境断面控制要求

因卫河、共产主义渠属于获嘉县出境河流，《获嘉县环境污染防治攻坚指挥部办公室关于我县出境断面执行V类指标的通知》（获环攻坚办[2019]1号）中要求2019年卫河、共产主义渠地表水执行V类水标准。

7）《获嘉县水资源综合规划》水功能区划

获嘉县二级水功能区大沙河获嘉县过渡区、西孟姜女河新乡市农业用水区水质目标为Ⅳ类水质。大狮涝河获嘉县过渡区水质目标为Ⅴ类水质。

（2）出水要求

根据河南省水环境功能区划以及《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2019）、《新乡市住房和城乡建设委员会关于加快全市城镇污水处理设施建设与提标改造的通知》 新建市政〔2018〕13号、《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》新政[2018]11号，获嘉县境内的河流水质要求及国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），提出获嘉县境内污水处理厂（站）水质排放标准。

1）现状已建城市污水处理厂和村庄污水处理站污水处理设施排放标准为V类水水质、一级A或一级B水质标准，大多数出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）、《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2019）及获嘉县境内的河流水质要求的设施，继续执行现状污水处理设施排放标准。

2）新建镇区污水处理设施排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A排放标准；

现状镇区为一级B排放标准的两个乡镇（史庄镇、中和镇）需改造提标至一级A排放标准。

3）根据获嘉县地方环保部门及水利部门要求，污水处理设施尾水直接排入卫河、共产主义渠、人民胜利渠、西孟姜女河及大狮涝河，排放标准执行V类水质标准；

4）其它新建农村生活污水处理设施排放标准按照《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2019），确定相应的出水标准。

其中，排入人民胜利渠周边2公里范围内，排放标准执行《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2019）的一级标准。

排入卫河、共产主义渠、西孟姜女河及大狮涝河周边2公里范围内，排放标准执行《农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB41/1820-2019）的二级标准。

出水排入沟渠、自然湿地和其他水环境功能未明确水体等时，执行三级标准。

表3-20  《农村生活污水处理设施水污染排放标准》中控制项目水污染物最高允许排放浓度

| 序号 | 污染物或项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 |  |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 化学需氧量(CODcr) | 60 | 80 | 100 |
| 4 | 氨氨(NH3-N) | 8（15） | 15（20） | 20（25） |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 | - | - |
| 6 | 总磷（以P计） | 1 | 2 | - |
| 7 | 动植物油 | 3 | 5 | 5 |
| 注：氨氮最高允许排放浓度括号外的数值为水温＞12°C的控制要求，括号内的数值为水温≤12°C的控制要求。 |  |  |  |  |

规划期末，获嘉县乡村共建设124个污水处理设施，排水标准为V类水水质的设施有4个、排水标准为一级A的设施有17个、排水标准为一级B的设施有1个、排水标准为一级标准的设施有8个、排水标准为二级标准的设施有42个、排水标准为三级标准的设施有52个。具体详见下表。

表3-21  获嘉污水处理设施排放标准数量统计一览表（单位：个）

| 序号 | 乡镇名称 | 地表V类 |  | 一级A |  | 一级B |  | 一级标准 |  | 二级标准 |  | 三级标准 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设施数量 | 村庄数量 | 设施数量 | 村庄数量 | 设施数量 | 村庄数量 | 设施数量 | 村庄数量 | 设施数量 | 村庄数量 | 设施数量 | 村庄数量 | 设施数量 | 村庄数量 |
| 1 | 照镜镇 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 |
| 2 | 史庄镇 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 |
| 3 | 黄堤镇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 |
| 4 | 位庄乡 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | 太山镇 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 5 | 19 | 26 |
| 6 | 大新庄乡 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 10 | 14 | 24 |
| 7 | 中和镇 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 14 |
| 8 | 徐营镇 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 12 | 25 |
| 9 | 城关镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 亢村镇 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 16 | 23 |
| 11 | 冯庄镇 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 13 | 23 |
| 合计 |  | 4 | 5 | 17 | 43 | 1 | 1 | 8 | 14 | 42 | 59 | 52 | 72 | 124 | 194 |

3.5.2尾水的利用

污水处理站处理后尾水的处置方式主要有排放水体与尾水的再生利用。

（1）排放水体

排放水体是较常用也是较便利的处理方式，当污水量较少、重复利用或再生水利用不具备条件时，可采用排放水体处置，但应避开饮用水源地保护范围、历史文化保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。规划污水处理厂一般均靠近受纳水体，尾水排放便利，经处理达标后，有利于受纳水体的补水、活水与净水。

（2）尾水再生利用

污水的再生利用即再生水，再生水指污水经适当的再生工艺处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。再生水的主要用途包括工业、景观环境、绿地灌溉、农田灌溉、城市杂用和地下水回灌等，应遵循系统性、整体性、合理性、前瞻性与水质安全性的指导思想。

污水再生处理、储存和输配设施的布局应综合考虑水源和再生水用户的分布。再生水水质要求根据不同的利用途径应重点关注的水质指标有所不同，具体水质要求详见国家标准GB/T 19923-2005、GB/T 18921-2002 、GB/T 25499-2010、 GB 20922-2007、GB/T 18920-2002、GB/T 19772-2005。为了达到不同用途的水质要求，需要将各种污水再生处理单元技术进行有机组合。城镇污水再生处理技术主要包括常规处理、深度处理和消毒。

考虑到生产与使用的时间差异，城镇污水再生利用需考虑再生水储存，根据目的不同可分为运行性储存和后备储存。储存设施可以是封闭式或敞开式，取决于再生水的用途、储存规模和位置、可能受到污染的风险大小及储存成本；对于运行性的储存，要求采用封闭式储存池或配水池；对于季节性储存或紧急储存，宜用敞开式储存池。污水处理设施在规划建设中应预留再生水储存设备的用地。

结合获嘉县各乡镇产业发展等实际情况，优先建议污水量较大的乡镇先行推进再生水利用。再生水根据用途不同，应采用不同的处理工艺。照镜镇、亢村镇工业企业较多，可考虑再生水用于工业，利用管道运输等式将达标再生水输送至工业企业，用于工业的冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工业与产品用水等；对于农田灌溉水资源较为匮乏的乡镇，除现有引黄灌溉措施外，可采取污水再生措施，处理达标后的再生水经河渠等输送至农田，用于农田灌溉的再生水应按照作物直接食用、间接食用和非食用等不同情况进行工艺的选择；此外，乡村振兴推动下，各乡镇积极创建美丽乡村，推进乡村人居环境改善，道路清扫车的数量与使用率也大大增加，可在污水处理设施旁配备再生水的储存设施，如封闭式储存池等，将储存的再生水用于道路清扫等。

再生水装置结构示意图

再生水装置工艺流程示意图

3.6污水处理工艺

3.6.1常用的污水处理技术

依据《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，乡村生活污水常用的污水处理技术如下：

（1）A2O法

A2O法指通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中有机污染物和氮、磷等的活性污泥污水处理方法，工艺流程见下图。

A2O处理工艺适用于日处理规模2000m³以下的污水处理厂（站）。

（2）氧化沟法

氧化沟法指反应池成封闭无终端循环流渠形布置，池内配置充氧和推动水流社保的活性污泥污水处理方法。工艺流程见下图。

氧化沟处理工艺适用于日处理规模500m³以上的污水处理厂（站）。

农村生活污水处理宜选用单沟型氧化沟和一体化氧化沟技术。

（3）SBR法

SBR法指在同一反应池（器）中，按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污泥污水处理方法。工艺流程见下图。

SBR处理工艺适用于日处理规模50m³以上2000m³以下的污水处理厂（站）

（4）生物接触氧化法

生物接触氧化法是一种好氧生物膜污水处理方法，该系统由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成。在有氧的条件下，污水与固着在填料表面的生物膜充分接触，通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等，使污水得到净化。工艺流程见下图。

生物接触氧化法处理工艺适用于日处理规模500m³以下的污水处理厂（站）。

（5）生物滤池法

生物滤池法是依靠污水处理构筑物内填料的物理过滤作用，以及填料上附着生长的生物膜的好氧氧化、缺氧反硝化等生物化学作用联合去除污水中污染物的技术方法。包括普通生物滤池（也称滴滤池）、高负荷生物滤池或曝气生物滤池等类型。工艺流程见下图。

生物滤池法处理工艺适用于日处理规模10m³以上500m³以下的污水处理厂（站）。

（6）MBR法

MBR法（膜生物反应器）指把生物反应与膜分离相结合，以膜为分离介质替代常规重力沉淀固液分离获得出水，并能改变反应进程和提高反应效率的污水处理方法。工艺流程见下图。

MBR法处理工艺适用于日处理规模10m³以上的污水处理厂（站）。

（7）人工湿地法

人工湿地法指用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化的一种污水处理方法。人工湿地按照水流动方式可分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地。工艺流程见下图。

人工湿地不宜单独使用，综合考虑污水水质、人工湿地类型及出水水质要求等因素，可与一级处理工艺和二级处理工艺联合使用，推荐工艺见下表。

表3-22  人工湿地推荐组合工艺

| 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- |
| 一级A | 一体式化粪池+A20+人工湿地 |
|  | 一体式化粪池+生物接触氧化法+人工湿地 |
|  | 一体式化粪池+厌氧生物滤池+人工湿地 |
| 一级B | 一体式化粪池+生物接触氧化+人工湿地 |
|  | 一体式化粪池+SBR+人工湿地 |
|  | 一体式化粪池+曝气生物滤池+人工湿地 |

人工湿地法处理工艺适用于日处理规模5m³以上1000m³以下的污水处理厂（站）。

（8）一体化污水处理装置

一体化污水处理装置可采用多种工艺组合型处理技术（AO、A2O、SBR、生物接触氧化法、生物滤池、MBR法等），根据不同技术的要求结合相应的预处理工艺和深度处理工艺进行集成的装置。一体化设备剖面见下图。

一体化处理装置工艺流程可根据去除水质目标和建设条件的不同推荐以下几种模式：

1）普通生活污水：预处理+ A2O+深度工艺处理

2）氨氮、总氮高的生活污水：预处理+改良A2O+深度处理工艺

3）总磷高的生活污水：预处理+ A2O+化学除磷+深度处理工艺

4）微污染水体：预处理+曝气生物滤池+反硝化生物滤池工艺

5）占地面积小的项目：一体化设备+MBR工艺

6）有条件的地区：一体化设备+人工湿地工艺

一体化污水处理装置可放置在地上，可放置地下节省占地。材质宜为碳钢防腐，对于埋设较浅，没有承载力要求的可采用玻璃钢壳体。

一体化污水处理装置适用于日处理规模500m³以下的污水处理厂（站）。

（9）净化槽

净化槽是厨房、洗浴、洗涤和冲厕等生活污水处理的综合系统，利用物理作用、化学作用和生物作用，通过二段厌氧和一段好氧及同步反硝化技术降解污水的一种生物反应器。净化槽见下图。

净化槽适用于农村单户或联户居民生活污水。

（10）化粪池

化粪池是对粪便进行无害化处理的设备，农村户用化粪池宜选择一体化三格化粪池或一体化四格化粪池，按河南省地方标准《一体化化粪池》（DB41/T1605）执行。

3.6.2常用工艺的工程投资及运行成本

（1）工程投资

依据《河南省农村生活污水技术导则（试行）》依据进水水质要求，农村污水处理厂（站）基础设施建设总投资参考标准（含预处理系统、生化处理系统、辅助配套系统）如下：

表3-23  农村污水处理厂（站）基础设施建设总投资参考标准

| 工艺 | 出水标准 GB18918 | 吨水投资（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理规模＜30m3/d | 处理规模 31～100 m3/d | 处理规模 101～500m3/d | 处理规模 501～1000 m3/d | 处理规模 1001～5000 m3/d |
| A2O法 | 一级A | 6700～9000 | 5300～6900 | 4500～5800 | 4100～5000 | 3000～4500 |
|  | 一级B | 5500～7000 | 4300～5700 | 3700～4800 | 3600～4400 | 2800～4000 |
|  | 二级 | 4500～6000 | 3600～4800 | 3500～4600 | 3200～4000 | 2500～3600 |
| 氧化沟 | 一级A | 6500～8800 | 5100～6600 | 4300～5600 | 3900～4800 | 2800～4400 |
|  | 一级B | 5300～6800 | 4100～5400 | 3700～4800 | 3400～4400 | 2600～4000 |
|  | 二级 | 4300～6000 | 3700～5000 | 3400～4400 | 3000～4200 | 2300～3900 |
| SBR法 | 一级A | 6500～8800 | 5100～6600 | 4300～5600 | 3900～4800 | 2800～4400 |
|  | 一级B | 5300～6800 | 4100～5400 | 3700～4800 | 3400～4400 | 2600～4000 |
|  | 二级 | 4300～6000 | 3700～5000 | 3400～4400 | 3000～4000 | 2300～3900 |
| 生物接触氧化 | 一级A | 6500～8800 | 5100～6600 | 4300～5600 | 3900～4800 | 2800～4400 |
|  | 一级B | 5300～6800 | 4100～5400 | 3700～4800 | 3400～4400 | 2600～4000 |
|  | 二级 | 4300～6000 | 3700～5000 | 3400～4400 | 3000～4000 | 2300～3900 |
| 生物滤池 | 一级A | 6500～9000 | 5100～6600 | 4600～6100 | 4300～5400 | 3200～4800 |
|  | 一级B | 6000～8800 | 4800～6300 | 4400～5800 | 4000～5000 | 2900～4500 |
| MBR法 | 一级A | 6700～7800 | 5000～6600 | 4700～6300 | 4300～5400 | 3200～4800 |
|  | 一级B | 6300～7200 | 4700～6300 | 4500～6000 | 4000～5400 | 2900～4800 |
| 人工湿地 | 一级B | 4500～6600 | 3700～5400 | 3300～4700 | 3000～4200 | —— |
|  | 二级 | 3700～5400 | 3300～4700 | 3000～4200 | 2500～3400 | —— |

（2）运行维护管理费用

农村污水处理厂（站）运行维护费用包括电费、药剂费、人工费、泥污处置费、化验费、维修费等。

表3-24 农村污水处理厂（站）电费运行费用参考值

| 出水标准 GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m3/d | 处理规模 31～100 m3/d | 处理规模 101～500m3/d | 处理规模 501～1000 m3/d | 处理规模 1001～5000 m3/d |
| 一级A | 0.9～1.5 | 0.7～1.3 | 0.5～1.1 | 0.4～0.9 | 0.3～0.7 |
| 一级B | 0.8～1.4 | 0.6～1.2 | 0.4～1.0 | 0.3～0.8 | 0.25～0.6 |
| 二级 | 0.6～1.2 | 0.4～1.0 | 0.3～0.7 | 0.3～0.6 | 0.2～0.5 |

表3-25  农村污水处理厂（站）药剂费运行费用参考值

| 出水标准 GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m3/d | 处理规模 31～100 m3/d | 处理规模 101～500m3/d | 处理规模 501～1000 m3/d | 处理规模 1001～5000 m3/d |
| 一级A | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 |
| 一级B | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 | 0.05～0.15 |
| 二级 | 0.03～0.10 | 0.03～0.10 | 0.03～0.10 | 0.03～0.10 | 0.03～0.10 |

表3-26  农村污水处理厂（站）人工费运行费用参考值

| 出水标准 GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m3/d | 处理规模 31～100 m3/d | 处理规模 101～500m3/d | 处理规模 501～1000 m3/d | 处理规模 1001～5000 m3/d |
| 一级A | 0.7～2.5 | 0.6～2.2 | 0.5～1.8 | 0.3～1.2 | 0.2～0.8 |
| 一级B | 0.7～2.5 | 0.6～2.2 | 0.5～1.8 | 0.3～1.2 | 0.2～0.8 |
| 二级 | 0.7～2.5 | 0.6～2.2 | 0.5～1.8 | 0.3～1.2 | 0.2～0.8 |

表3-27  农村污水处理厂（站）泥污处理费用参考值

| 出水标准 GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m3/d | 处理规模 31～100 m3/d | 处理规模 101～500m3/d | 处理规模 501～1000 m3/d | 处理规模 1001～5000 m3/d |
| 一级A | 0.3～0.6 | 0.3～0.6 | 0.3～0.5 | 0.3～0.5 | 0.3～0.5 |
| 一级B | 0.25～0.6 | 0.25～0.6 | 0.25～0.5 | 0.25～0.5 | 0.25～0.5 |
| 二级 | 0.15～0.5 | 0.15～0.5 | 0.15～0.4 | 0.15～0.4 | 0.15～0.3 |

化验费运行费用按照处理每吨污水0.01元计算；维修费年运行费用按污水处理设施建设投资的2～4%计算。

3.6.3工艺选取的选择

污水处理设施的不同排放标准决定处理工艺的选择。

鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。通过生态旱厕、化粪池、沼气池等，通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，建设植物隔离带、生态湿地等。

尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。鼓励有条件的地区，采用以渔净水、人工湿地、氧化塘等处理工艺。

采用集中处理模式时，应根据村庄自然地理条件、居民分布状况、环境改善需求、经济发展水平、设施建设基础等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。

采用分散处理模式时，厕所粪污须经过化粪池处理后方可进行利用或进入污水管网，禁止直排或直接进入农村生活污水管网。

农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

3.6.4污水处理工艺推荐

（1）适合排放标准的处理工艺分析

根据获嘉县排放标准对以下工艺进行研究：

依据《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，乡镇、村庄生活污水治理推荐处理工艺组合技术见下表。

表3-28  乡镇、村庄生活污水治理推荐处理工艺组合技术

| 推荐工艺组合技术 | 适用性 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 一体式化粪池+ A2O+深度处理 | 多户连片和村庄生活污水处理 | 一级A |
| 一体式化粪池+生物接触氧化法+深度处理 |  |  |
| 一体式化粪池+MBR |  |  |
| 一体式化设备+MBR |  |  |
| 一体式化粪池+ 厌氧生物滤池+曝气生物滤池 |  |  |
| 一体式化粪池+氧化沟+深度处理 | 乡镇生活污水处理 | 一级A |
| 一体式化粪池+ A2O+深度处理 |  |  |

河南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB41/1820-2019一级排放标准，适用于乡镇政府所在地、环境敏感区域、旅游区等对出水要求较高的地区，采用一级处理+二级处理+三级处理方式。

表3-29  村庄生活污水治理推荐处理工艺组合技术

| 排放标准 | 处理单元 | 工艺 | 适用规模 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 | 适用于乡镇政府所在地、环境敏感区域、旅游区等对出水要求较高的地区，或出水直接排入II、III类水体的污水处理设施。采用一级处理+二级处理+三级处理方式。 |
|  | 一级处理单元 | 格栅+污水提升泵站+沉砂池 | ＞500m3/d，＞10000人 |  |
|  |  | 格栅+调节池 | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
|  | 二级处理单元 | 氧化沟 | ＞500m3/d，＞10000人 |  |
|  |  | CASS |  |  |
|  |  | A2O | ≤1000m3/d，≤20000人 |  |
|  |  | SBR | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
|  |  | 厌氧+生物接触氧化 |  |  |
|  |  | 生物转盘 |  |  |
|  |  | MBBR |  |  |
|  |  | MBR |  |  |
|  |  | 一体化处理设备 | ≤250m3/d，≤5000人 |  |
|  | 三级处理单元 | 混凝沉淀（化学除磷） | 均适用 |  |
|  |  | 纤维转盘滤池 |  |  |
|  |  | 砂滤池 |  |  |
|  |  | 人工湿地 | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
| 二级标准 | 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 | 适用于居住较集中的村庄，出水直接排入IV、V类水体和水环境功能未明确的池塘等封闭水体。采用一级处理+二级处理方式。 |
|  | 一级处理单元 | 格栅+调节池 | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
|  | 二级处理单元 | A2O | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
|  |  | SBR |  |  |
|  |  | 厌氧+生物接触氧化 |  |  |
|  |  | 生物转盘 |  |  |
|  |  | MBBR |  |  |
|  |  | 一体化处理设备 | ≤250m3/d，≤5000人 |  |
|  | 三级处理 | 混凝沉淀（化学除磷） | 进水总磷＞4mg/L需强化除磷 |  |
| 三级标准 | 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 | 适用于居住较分散的村庄，出水排入沟渠、自然湿地和其他水环境功能未明确水体等时；或规模小于10m3/d（含）的新建农村生活污水处理设施。采用一级处理+二级处理方式。 |
|  | 一级处理单元 | 格栅+调节池 | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
|  | 二级处理单元 | 厌氧处理 | ≤500m3/d，≤10000人 |  |
|  |  | 普通好氧池 |  |  |
|  |  | 厌氧+好氧 |  |  |

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A排放标准，适用于乡镇污水处理厂、经济条件较好的集中处理设施、出水有特殊要求的地区，以及日处理规模≥500m3/d的村镇污水处理设施。采用一级处理+二级处理+三级处理+消毒方式。

表3-30  推荐工艺

| 处理单元 | 工艺 | 适用规模 |
| --- | --- | --- |
| 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 |
| 一级处理单元 | 格栅+污水提升泵站+沉砂池 | ＞500m3/d，＞10000人 |
| 二级处理单元 | 氧化沟 | ＞500m3/d，＞10000人 |
|  | A2O | ≤1000m3/d，≤20000人 |
| 三级处理单元 | 高密度沉淀池 | 均适用 |
|  | 滤布滤池 |  |
|  | V型滤池 |  |
|  | 反硝化生物滤池 |  |
| 消毒 | 二氧化氯发生器 |  |
|  | 次氯酸钠 |  |
|  | 紫外线 |  |

污水处理工艺的选择应根据设计进水水质、出水水质要求、用地面积和工程规模、现有污水厂工艺及运行情况等多种因素，综合考虑确定。选择合适的污水处理工艺，不仅可以降低工程投资，且有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的常年运行费用，保证出厂水水质。因此，污水处理工艺应优先选用技术先进、安全可靠、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺。规划对主要工艺的特点进行分析，以便选择最适合的污水处理工艺。

（2）污水处理工艺推荐

1）镇区工艺推荐

结合对各乡镇镇区污水处理厂设计规模的预测，镇区污水处理厂处理规模一般在600-2000m³/d，通过对的污水处理工艺的比较，同时参考获嘉县实际情况，本规划推荐镇区污水处理厂工艺包括：一级处理单元（格栅+污水提升泵站+沉砂池）+二级处理单元（A²O、氧化沟）+三级处理单元（反硝化生物滤池、高密度沉淀池）+消毒的处理工艺。

本次规划污水处理规模＜1000 m³/d时推荐A²O工艺，污水处理规模 ≥1000 m³/d时推荐氧化沟工艺。

2）村庄工艺推荐

村庄污水处理站处理规模一般在30-500m³/d，结合获嘉县现有污水处理站处理工艺以及节省用地和出水水质情况，本次规划推荐村庄污水处理工艺为：一体式化粪池+ A2O +深度处理工艺、一体式化粪池+氧化沟+深度处理工艺、一体式化粪池+ A/O工艺、一体式化粪池+厌氧+生物接触氧化工艺、一体式化粪池+厌氧或一体式化粪池+厌氧+好氧。除推荐工艺外，各乡镇村庄也可选择使用其他工艺。

村庄污水处理站工艺的选择按远期处理规模确定。

表3-31  村庄生活污水治理推荐处理工艺一览表

| 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- |
| 一级标准 | 一体式化粪池+ A2O +深度处理工艺、一体式化粪池+氧化沟+深度处理工艺 |
| 二级标准 | 一体式化粪池+ A/O 工艺、一体式化粪池+ A2O 工艺、一体式化粪池+厌氧+生物接触氧化 |
| 三级标准 | 一体式化粪池+厌氧、一体式化粪池+厌氧+好氧 |

3.6.5现状污水处理设施改造利用

获嘉县除中心城区污水处理厂外，共有15个污水处理处理设施，其中13个正常运行，2个未正常运行。

表3-32  未运行污水处理设施改造利用一览表

| 序号 | 设施名称 | 未运行原因 | 设施改造利用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和镇-污水处理厂 | 设备新建成，镇区无污水管网，排放标准为一级B标准 | 完善镇区污水管网，排放标准由一级B提标为一级A标准，处理工艺由氧化膜改为三级处理模式。污水处理规模由200 m³/d扩建为4100m³/d。 |
| 2 | 史庄镇-污水处理厂 | 设备新建成，镇区无污水管网，排放标准为一级B标准 | 完善镇区污水管网，排放标准由一级B提标为一级A标准，处理工艺由生物处理改为三级处理模式。污水处理规模由300 m³/d扩建为1700m³/d。 |

3.7固体废弃物处理处置

污水处理厂（站）产生的固体废物主要为栅渣和污泥。

3.7.1污水处理设施栅渣处理与处置

对于栅渣的处理采用两种方式：一种为洗涤和压榨处理，经洗涤和压榨后的栅渣体积和重量大幅下降，方便后续处理，可以进行垃圾收运、填埋。另一种方式为堆肥，堆肥需要将栅渣中含有的固障物分离处理，堆肥还田。

3.7.2污水处理设施污泥的处置

（1）污泥处置方式

镇区污水处理厂的污泥处理机械脱水、干燥与焚烧。

社区及农村污水处理站的污泥由各镇区配置的罐车统一运送至镇区的污水处理厂进行浓缩脱水处理。针对个别污泥量较大的村庄，可选用移动式污泥处理技术，对污泥进行初步脱水，以减小对周边产生的污染。

（2）污泥处置途径分析

污泥是污水处理的产物，含有大量的氮、磷、钾、有机物和细菌、病原微生物、寄生虫卵以及重金属离子等有毒有害物质；剩余活性污泥则视曝气时间长短而含有不同量的有机物。因此污水厂污泥应进行稳定化（分解有机物）和无害化（杀灭致病菌和寄生虫卵等）处理。

国内外对城市污水处理厂污泥的主要处置途径有农田绿地利用、建筑材料利用、填埋、投海、焚烧等。在污泥处置方面，世界上其他各国根据具体情况不同，选择的方法各有侧重。在美国土地利用逐渐占据主角，80年代末以填埋为主约占42%，1998 年土地利用急剧上升至59%， 到2005年土地利用的比例上升至66%；日本由于国土面积较小，以焚烧为主约占63%，土地利用22%，填埋5%，其它约10%；欧盟各成员国的侧重不尽相同，目前卢森堡、丹麦和法国主要以污泥农用为主，爱尔兰、芬兰和葡萄牙等国污泥农用的比例还会逐步增加，而法国、卢森堡、德国和荷兰则计划加大焚烧的比例。即使一个国家的不同地区也有所侧重，如在英国北部大型工业城市，由于污泥中重金属含量较高且含有一些有毒成分，因此焚烧比例较大约占50%，而英国的其它城市则以污泥土地利用为主。由此可以看出，不同国家和地区因地制宜地采取了适合各自国情的污泥处理处置技术路线，主要考虑因素为产业结构、土地资源、城市化程度等。下面结合获嘉县的具体情况，分别分析上述处置方式的适应性：

1）填埋

获嘉县目前已建成垃圾综合处理场，具备填埋的基本条件。

2）土地利用

堆肥的用途很广，可以用作农田、绿地、果园、菜园、苗圃、庭院绿化、风景区绿化等。但对于获嘉县来说，对污泥进行还田，污泥中污染物浓度应符合《城镇污水处理厂污泥处理农用泥质》（CJ/T309）的规定。污泥如用于还田，有害物质含量应符合国家现行有关标准规定。本次可作为绿地、苗圃、庭院绿化用土。

3）焚烧

焚烧的主要缺点是处理设施一次性投资大，处理费用昂贵，运行维护难度高，因此我国目前的经济能力使其推广受到限制。从国外的发展历程看，随着经济实力的增强，焚烧的比例也越来越高。

4）制作建材

制作建材所面临的主要困难是需要大力开拓市场、需要建设复杂昂贵的系统。通过市场手段将处置环节外包给专业企业，建材生产企业靠出售产品盈利。建材生产企业得到了原料，污水厂处置了废物，经过恰当的磋商，双方可以找到一个利益平衡点，因此污水厂可以少付或者不付处置费，或者还可以收取少量的原料供应费。

（3）污泥处置规划

污水处理能力大于500m³/d的污水处理厂（站）产生的剩余污泥，应设置污泥机械脱水装置。规模较小的污水处理厂（站）采用移动式污泥脱水车进行脱水处理。

从比较可以看出，在资源化方面，土地利用、制作建材、焚烧具有一定优势。结合获嘉实际情况，针对不同时期采用不同的处置形式。

建设初期产生污泥量较少时，将污泥进行堆肥，可作为绿地、庭院绿化、苗圃等绿化用土；后期产生污泥量较大时，可将脱水干化后的污泥用于焚烧发电，或用于建材生产企业用于建筑材料。

3.7.3化粪池污泥的处置

（1）高温堆肥法

将化粪池污泥按一定比例掺入垃圾中，用高温堆肥的方案进行处理。在高温、多湿的条件下，经过发酵腐熟、微生物分解而制成的一种有机肥料。

（2）土地利用

无害化处理后的污泥可作为肥料进行土地利用。

（3）化学处理法

在化粪池污泥中加入适量化学药剂，使粪渣发生絮凝作用，并通过沉淀分离成液体和脱水污泥。该处理方法最大的特点是，粪便在较短的时间内形成固液分离；缺点是操作复杂，机械设备数量较多。

3.8污水管网

3.8.1污水管网布局原则

污水管网布置应遵照如下原则：

（1）污水干管按远期一次性规划设计，管径按远期设计流量确定，干管根据近、远期的发展，分段敷设。

（2）干管按排水规划，并且根据当地具体情况，确定管径和具体走向，设计流量按各排水分区的建设面积比流量计算，以此确定管径。

（3）污水管道布置力求符合地形变化趋势，顺坡排水，应尽量采用重力形式，避免提升。线路短捷，减少管道埋深和管道迂回往返，降低工程造价，确保良好的水力条件。

（4）在设计充满度下条件，重力流污水管道最小设计流速不小于0.6m/s。

（5）仔细研究管道敷设坡度与地面坡度的关系。所确定的管道坡度，既能满足最小设计流速，又不使管道的埋深过大。

（6）确定合理的管道埋深。污水管起端覆土以使所服务街坊污水管能顺利接入，并满足与其它管线竖向交叉的需求。一般干管最小覆土深度控制在0.7m左右。当污水管道的埋深超过7m时，原则上设置污水中途提升泵站，但泵站数量应尽可能减少。

（7）在地面坡度太大的地区，为了减小管内流速，防止管壁冲刷，在适当地方设置跌水井。

（8）尽量利用已有的污水管道，并对现有污水管道、暗沟进行合理的改造，收集污水。根据镇区环境的要求、规划区的发展、道路的改造和可能投入的资金等情况，分期安排，逐步改造成雨污分流体制，充分发挥现有设施的能力。新的镇区规划均采用雨污分流制。

3.8.2改厕、改厨及盥洗污水的收集

室内污水管道和设备即农村入户管网，主要收集户内厕所粪污、盥洗污水、厨房污水等，其布设方式应考虑农户生活习惯、风俗文化、庭院布局、污水处理方式等因素。

农户入户收集系统宜将厕所粪便黑水与厨房、洗涤洗浴等灰水分开收集。厕所粪便黑水需先排入化粪池无害化处理，再与其他污水一并进入污水收集管网。黑水无害化处理应满足《粪便无害化卫生标准GB7959》的要求，卫生应符合《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）的要求。

污水管道系统由收集和输送污水的管道及其附属构筑物组成。污水由支管流入干管，再流入主干管，最后流入污水处理设施。管道由小到大，呈树枝状，与给水管网的环流贯通情况完全不同。污水在管道中一般是靠管道两端的水面差从高向低处流动，管道内部不承受压力，即靠重力流动。污水泵站在污水收集系统中主要起提升污水作用。

农村生活污水处理设施及管网示意图

（1）改厕——厕所粪便污水收集

改厕的目的是对厕所粪便污水进行收集。

1）改厕对象

改厕对象主要为达不到无害化卫生标准的农村户厕，包括乡镇村公共厕所。实施厕所建设改造时，要按照《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）满足厕所设置密度和设置间距的要求。镇（乡）建成区服务半径不大于500米，农村户厕改造要按照《农村厕改技术规范（试行）》，《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）、《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）等标准和获嘉县实际情况，因地制宜的选址改造模式（三格化粪池式厕所、双瓮式厕所、三联通沼气池厕所、完整上下水道水冲式厕所）。

2）改厕模式

依据《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》，根据获嘉县实际情况合理确定改厕模式。积极推进“厕所革命”，按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，合理确定农户用无害化卫生厕所建设和改造模式。

a.污水管网覆盖地区

污水管网覆盖地区的村庄，农户厕所使用完整下水道式水冲厕所，现状无厕或为旱厕的农户，要新建或改造为完整下水道式水冲厕所。这些村庄的改厕要与污水处理设施及庭院外污水收集管网的建设同步进行甚至优先进行。

b.污水管网覆盖不到的地区

因需要较大的资金支持、管理机制及运行机制的完善等多种因素，农村污水处理设施及管网的建设不是短时间内可以完成的，是一个长期的分期建设过程。

在污水管网暂时覆盖不到地区的村庄推广三格化粪池式厕所，定期采用抽粪车抽送，并对粪污资源化利用，确保厕所粪污的收集处理，确保改厕之后产生的粪污管控率达到 100%，不得污染公共水体。

三格化粪池式示意图

c.农村新建住房

污水管网覆盖地区的农村新建住房均要配套建设完整下水道式水冲厕所，污水管网暂时覆盖不到地区的农村新建住房均要配套建设无害化卫生厕所，推广使用三格化粪池式厕所。

d.公共场所

乡村学校、卫生院（室）、村委会等公共场所的厕所基本达到《城市公共厕所设计标准》三类标准。2020年年底前每个乡镇至少建设2座三类标准公共厕所。

三类标准公共厕所平面示意图

3）改厕要求

以改善居住条件、预防疾病传染、提高宜居水平为目标，按照“统一标准、统一设计、统一生产”的要求，对农村厕所实施无害化卫生厕所改造。要引导农村户厕进院入户，因地制宜选择标准化的无害化处理设备或设施。以建设和完善“两池一洗”（化粪池、便池、冲洗设备）为主要内容，对农村厕所实施无害化卫生厕所改造。

a.完整下水道式水冲厕所改造

污水管网覆盖地区的农村，农户厕所使用完整下水道式水冲厕所，有完整下水道系统，即通过下水管道最终排入污水处理厂或污水处理站。厕所内设洗涤区、洗浴区，洗涤、洗浴废水与粪便污水分开单独管道收集。厕所粪便污水需先排入化粪池，再流入污水管，洗涤和洗浴污水可直接进入污水管。

b.三格化粪池式厕所

污水管网暂时覆盖不到地区的农村，农户厕所推广使用三格化粪池式厕所。

化粪池：按照实际情况合理选取建设位置，一般选择临近厕屋的户外埋地建设，便于维护和定期粪便清掏。

便器：在厕屋原有便斗处或选取合适位置进行开挖并安装蹲便器，蹲便器应满足距离墙边不少于400 mm。蹲便器采用表面光洁的陶瓷、塑料或不锈钢材质，蹲便器与蹲位抬高地面100 mm设置或采取双向找坡的方式与洗浴区分离，洗浴区另设地漏分流生活废水，避免生活废水进入化粪池。

冲水设施：非缺水地区可选用冲水箱或手动冲水阀；缺水地区可选用冲水箱或脚踏式高压冲水设备。已有冲水设施的农户无需再进行改造。

4）农村厕所改造标准

农户可按经济型、标准型或舒适型三种类型标准进行改造，农民可根据自身条件选择任一类型。

经济型：厕所在户内或院内，蹲位抬高，粪水、污水分流。厕所高度不低于2米，做到五有，即有门窗、有顶、有便盆及沉水弯、有水冲设施、有照明和通风，2平方左右。

标准型：在符合经济型标准的基础上，要求厕所面积一般不小于2平方米，厕所卫浴合一时面积一般不小于4平方米左右，其中卫生间不小于2平方米；地面铺瓷砖，四周墙面贴不低于1.2米高的瓷砖；便器或蹲位抬高10至20厘米；普通照明；有洗手池、纸篓；制式门窗，自然或机械通风，有防蚊蝇设施。

舒适型：在符合标准型标准要求的基础上，一般要求厕所卫浴合一时面积不小于6平方米左右，其中卫生间不小于3平方米左右；地面铺瓷砖，四周墙面贴瓷砖到顶；节能照明；自来水冲洗，制式洗手池。

化粪池的类型分为玻璃钢成套设备、环保塑胶化粪池、砖砌三格化粪池和沼气池，在获嘉县推广使用三格化粪池；要求选用、建设或安装位置应避免车轧，确保安全；禁止在水体周边建造厕所或将粪液直接排入鱼塘、河流、水库等，防止影响生活水源、水质被污染；容积足够；有盖板便于清渣，严防渗漏污染和粪便裸露。

（2）改厨——厨房污水收集

改厨的目的是对厨房污水进行收集以及整洁厨房。

1）改厨对象

对农村现有的无厨户及厨房条件未全部符合“节能燃气灶具”、“灶台面贴瓷砖”、“密闭式橱柜”、“电线墙面固定”、“配套洗菜池及单冷龙头和给排水管”五个标准的非清洁厨房户均纳入本次改造对象。

2）改厨要求

以建设干净整洁卫生、满足基本功能、管线安装规范、烟气排放良好的清洁厨房为目标，对农户厨房实施以“改灶、改台、改柜、改管、改水”为主要内容的改造，按照“五改”标准，以及缺什么、补什么的要求建设农村清洁厨房，整体提高农村厨房卫生整洁程度。

改灶，即将土柴灶改为节柴灶，或改用沼气灶、液化气灶、天然气灶等灶具，增加排烟装置；改台：即对厨房灶台、案台铺装瓷砖并改善排烟、通风、采光条件；改柜：即将厨房敞开式橱柜改为密闭式橱柜；改管：即将厨房的电线、燃气管线、沼气管线等进行固定、归整；改水：即改造厨房上下水道、储水池、洗菜池等设施，做好厨房排水与化粪池或村庄排污系统的连接，断绝随地倾倒污水的习惯。

对于已具备基本功能，但设施布局不当、摆放凌乱、整体较差的厨房，应参照农村清洁厨房的基本要求进行归整，达到干净、明亮、整洁的基本要求。经济条件较好的农户要在实施“五改”的基础上，可以增加瓷砖铺装面积、选用成品厨具橱柜、提高舒适整洁程度，彻底解决黑、脏、乱问题。

厨房污水与粪便污水分开收集，可直接进入污水管网。

3）农村厨房改造标准

农户可按经济型、标准型或舒适型三种类型标准进行改造。农民可根据自身条件选择任一类型。

经济型：改灶，即改用节能灶具（如省柴炉、煤气炉、电炉、电磁炉，光波炉、电饭锅，电压力锅等节能厨具），增加排烟装置（如排气扇、抽油烟机）；改台，即对厨房灶台（水泥台）、案台铺装瓷砖，增加通风、采光；改柜，即将厨房敞开式橱柜改为密闭式橱柜（有专门装碗的厨柜或消毒柜）；改管，即将厨房的电线、燃气管线、沼气管线等进行固定、归整；改水，即改造厨房下水道、储水池、洗菜池等设施，做好厨房排水与化粪池或村屯排污系统的连接。

标准型：在符合经济型标准要求的基础上，要求厨房地面硬化干净整洁，四周墙面贴不低于1.5米高的瓷砖，有自来水及洗菜盆，有排油烟设施。

舒适型：在符合标准型标准要求的基础上，要求厨房四周墙面贴瓷砖到顶，大理石灶台，有消毒柜、壁柜、抽油烟机等。

改厨效果示意图

（3）盥洗污水收集

盥洗池可结合厕改设置在厕所内，也可设置在庭院中。

1）污水管网覆盖地区

近期污水管网覆盖地区的村庄，农户厕所使用完整下水道式水冲厕所。盥洗池推广设置在厕所内，盥洗污水与洗涤、洗浴废水一起收集，并与厕所粪便污水分开收集。

2）污水管网暂时覆盖不到的地区

污水管网暂时覆盖不到地区的村庄推广三格化粪池式厕所，盥洗池推广设置在厕所内，盥洗污水与洗涤废水、洗浴废水一起收集。若设置在庭院中，建议设置在厨房附近，与厨房污水一起收集。盥洗污水与厕所粪便污水分开收集。

3.8.3入户管网

对于村庄入户管网改造主要根据村民房屋功能布局，规划入户管网方案。

（1）独立旱厕无盥洗室

独立旱厕无盥洗室的主要为2000年之前的住宅，房屋布局无盥洗室旱厕多位于院落右前（左前），该类住宅经改厨、改厕后，通过管网收集接入村庄污水管网。

主要设置方案：

厕所改造为水冲式厕所，在院墙外设置化粪池，经化粪池处理后，通过管径DN110mm的管网与厨房污水管网连接，再接入村庄污水管网。对于发展农家乐的农户，厨房管网改造应设置隔油池。

（2）独立旱厕有盥洗室

独立旱厕有盥洗室主要是村民为改变生活方式，在卫生间旁设置盥洗室，该类住宅经改厨、改厕后，将盥洗室废水一并收集入村庄污水管网。

主要设置方案：

厕所改造为水冲式厕所，盥洗室管网与厕所管网分设，厕所粪便废水入三格化粪池，最终通过管径DN110mm的管网连同厨房废水汇入村庄污水管网。对于发展农家乐的农户，厨房管网改造应设置隔油池。

独立旱厕无盥洗室入户管网示意图           独立旱厕有盥洗室入户管网示意图

（3）标准化卫生间

标准化卫生间住宅多为新建住宅，层数多为2-3层，该住宅分层设立卫生间，在建设住宅已设立下水管道，对粪便污水和盥洗废水进行收集，此类住宅改造设置三格式化粪池，通过管网收集接入村庄污水管网。

标准化卫生间入户管网示意图1               标准化卫生间入户管网示意图2

户内污水管网连接示意图

3.8.4收集管网

（1）管材的选择

管材选择应充分考虑本地的使用经验、采购、价格等因素，并且有利于后期的维护。用于排水管道工程的管材主要有：金属管材（主要指钢管、球墨铸铁管等）、普通的钢筋混凝土管材（主要指一级、二级离心钢筋混凝土管）、加强的钢筋混凝土管材（主要指三级离心钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝管）、玻璃钢夹砂管材（主要指缠绕式玻璃钢夹砂管和离心式玻璃钢夹砂管等）和合成材料管材（主要指UPVC加强筋管、HDPE管、FRPP等）等。

管材的选择取决于输送流量大小，施工方法，管道埋深，管道内压、工程造价等因素，各种管材各有利弊，现就目前常用的几种管材作一技术经济比较。

1）钢筋砼成品管

这种管材目前市政工程中使用得最多，具有较成熟的制作工艺和施工经验，可以根据不同的埋深、内压进行配制，管道系列齐全，接口型式可以采用橡胶止水带，止水效果较好（F管尤佳），价格较低，施工方便，管道埋于地下变形较小，适用于开槽埋管和顶管施工。但其重量大，起吊设备要求较高，大口径管道运输困难，施工周期较长。

2）玻璃钢夹砂管

玻璃钢夹砂管是将预浸有树脂基体的连续玻璃纤维，按照特定的工艺条件逐层缠绕到旋转的芯模上，并进行适当固化、脱膜而成。

该管道具有耐腐、抗老化、使用寿命长、重量轻、抗渗漏、安装方便等优点。但玻璃钢夹砂管与同管径的其他管材相比，价格偏高，且抗击集中外力和不均匀外力的能力相对较弱。该管对施工工艺要求较高，管道的破损修补等比较繁琐，不利于后期维护管理。

3）UPVC管

UPVC管的耐化学腐蚀性能比钢管好，输送的水质稳定，不产生二次污染，管道采用弹性密封接头，小口径管道可采用粘接接头，施工方便，且水密性能好，水力糙度小。但其抗外力能力较差，易变形，但由于UPVC在熔融挤出时的流动性很差、热稳定性也差，生产大口径管材是相当困难的，大口径聚氯乙烯管的连接问题也困难，市政工程中一般选用的UPVC管管径为de200～de400。

4）HDPE管

HDPE管是以高密度聚乙烯树脂为主，采用挤出成型工艺制成的热塑性塑料管，常用的有双壁波纹管及中空壁缠绕管等。

该管道具有耐腐、抗老化、使用寿命长、重量轻、抗渗漏、安装方便等优点，且能够抗击一定的外力冲击，小口径管道性价比较高，目前市政工程排水管采用较多，常用管径为de300～de600。

5）钢管

钢管的优点为管节长度可加长，接口少，可承受的内压高，但其防腐要求高，造价贵。

表3-33  各类管材比较表

| 管材性能 | 钢筋砼管 | 玻璃钢夹砂管 | UPVC管 | HDPE管 | 钢管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 止水性能 | 较好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 施工场地 | 较大 | 较小 | 较小 | 较小 | 小 |
| 质量保证 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 |
| 施工进度 | 一般 | 快 | 快 | 快 | 快 |
| 验收试验 | 容易 | 容易 | 容易 | 容易 | 容易 |
| 使用寿命 | 长 | 较长 | 较长 | 较长 | 较长 |
| 摩阻系数 | 较大 | 小 | 小 | 小 | 较小 |
| 管材性能 | 钢筋砼管 | 玻璃钢夹砂管 | UPVC管 | HDPE管 | 钢管 |
| 造价 | 较低 | 大 | 一般 | 一般 | 大 |
| 管材运输 | 较难 | 方便 | 方便 | 方便 | 方便 |
| 防腐性能 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 差 |
| 施工设备 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 | 较复杂 |
| 承受内压 | 一般 | 大 | 一般 | 一般 | 大 |
| 施工方法适应性 | 开槽、顶管 | 开槽 | 开槽 | 开槽 | 开槽、顶管 |

结合获嘉县污水管道施工经验，考虑到污水管道埋深多在7m以内及施工方式、经济因素、管线综合交叉等各方面因素，污水管道推荐采用HDPE双壁波纹管，级别为SN8（环刚度≥8KN/m2），管材应符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》（QB/T19472.1－2004）第一部分聚乙烯双壁波纹管材的要求，橡胶圈柔性连接，中粗砂基础。

穿越现状国道、省道、县道和水量较大河道时采用定向钻牵引管施工技术，管材选用PE100级聚乙烯（PE）给水塑料管，热熔连接或电焊管箍连接件连接。工程选用的PE管材及管件应符合《给水用聚乙烯（PE）管材》GB/T13663-2000标准。

穿越现状浅滩河道时，采用焊接钢管，管道接口为焊接接口，管材、管件及接口应符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2008）及《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）的要求，基础采用满包混凝土基础，加强防腐，围堰施工。

（2）管径计算

1）污水管网计算及参数

污水收集管网的管径大小根据水量合理计算，避免因管径过小而造成堵塞，也防止因管径过大造成的浪费。管径设计应考虑农村生活污水间歇性排放的特点，适当增大坡度防止管道堵塞。

设计中管道计算采用公式如下：

污水管网设计污水量按单位面积比流量计算。

污水量为：Q＝KZq0F

式中：

Q－污水流量，L/s；

KZ－综合生活污水量总变化系数；

q0－单位面积比流量，L/（s•ha）；

F－区域面积，ha。

2）污水系统计算公式

设计中管道计算采用公式如下：

V=C（R•i）1/2      C=1/n•R1/6

V=1/n•R2/3•i1/2

式中：

V－流速（管网最小流速取0.6m/s）；

C－谢才系数，采用曼宁公式计算；

n－管壁粗糙系数，HDPE双壁波纹管取0.01；

R－水力半径（m）；

i－水力坡度。

Q＝AV

式中：

Q－污水流量，m³/s；

A－水流有效断面面积，m2；

q0－单位面积比流量，L/（s•ha）；

V－流速，m/s。

3）有关规定

为保证污水管的正常运行，《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）对设计参数做了如下规定：

设计充满度：规范规定，污水管道按不满流进行设计，最大充满度随管道直径变化，其关系见下表。

表3-34  管（渠）最大设计充满度

| 管径（D）或暗渠高（H） /mm | 最大设计充满度（h/D 或 h/H） |
| --- | --- |
| 200～300 | 0.55 |
| 350～450 | 0.65 |
| 500～900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

设计流速：

最小设计流速：0.6m/s；

最大设计流速：5m/s（非金属管道）；

最小管径和最小设计坡度：为了养护工作的方便，规定污水管道的最小管径和对应的最小设计坡度如下表。

表3-35  最小管径与相应最小设计坡度一览表

| 管道 | 位置 | 最小管径（mm） | 最小设计坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇污水收集管道 | 乡镇主、支管 | 300 | 塑料管0.002，其他管0.003 |
| 村庄污水收集管道 | 支管网，汇入户数＞5户或主管网（村中主要街道） | 300 | 塑料管0.002，其他管0.003 |
|  | 支管网（住户门前），汇入支管网户数≤5户 | 200 | 塑料管0.003，其他管0.004 |
| 雨污合流管道 | 主、支管 | 300 | 0.003 |
| 雨水口连接管道 | 街道雨水汇入口 | 200 | 0.01 |

注：管道坡度不能满足上述要求时，可酌情减小，但应采取防护、清淤措施。

本次规划建议村庄内部污水管网管径为DN200、DN300，村庄至污水处理站管线管径为DN300。

（3）管道基础

1）HDPE管

一般土质，当地基承载力特征值fak≥80KPa时，沟槽底可铺垫厚100mm中粗砂基础层，当地基承载力特征值55≤fak＜80KPa时或槽底处在地下水位之下时，宜敷垫厚度不小于0.2m的砂砾基础层。

对于软土地基（淤泥、淤泥质土、冲填土或其它高压缩性土层构成的软弱地基）地基承载力特征值fak＜55KPa，或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时，应先抛块石0.5m，达到地基承载力特征值fak≥55KPa时，下层铺设0.2m砂石基础。

2）钢筋混凝土管

平口管采用砂石基础，承插口管采用混凝土基础。

对于软土地基（淤泥、淤泥质土、冲填土或其它高压缩性土层构成的软弱地基）地基承载力特征值fak＜55KPa，或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时，应先抛块石0.5m，达到地基承载力特征值fak≥55KPa时，下层铺设0.2m砂石基础。

（4）管道接口

HDPE双壁波纹管，本次设计采用承插橡胶圈接口。

钢筋混凝土平口管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，钢筋混凝土承插口管采用承插式橡胶圈接口。

施工采用“F”钢筋混凝土管材，钢承口柔性接口，应符合《F型钢承口钢筋混凝土排水管（顶管）》（Q/ASZ02～2003）中的相关规定。

（5）管道覆土深度及坡度

根据收集区实际情况，按收集区域地形标高及以后地块地面标高和接入污水管距离计算确定污水管道覆土深度。

一般情况下，根据地质及实施条件，镇区主干管起点埋深控制在1.5米左右，管道终端埋深控制在4.0～5.0米，当埋设深度超过7.0米时考虑设置污水提升泵站。

村庄污水支管起点覆土控制在0.4～0.5米左右，一般埋深在1.0～3.0米。

管道设计坡度一般在1‰～3‰之间，具体坡度需通过水力计算，结合覆土深度决定。

（6）管道回填

新建排水管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。

1）回填材料

a.依据《埋地塑料排水管道施工》（04S520），排水用塑料管回填材料及要求如下：

（a）管道敷设后应立即进行沟槽回填，在密闭性检验前，除接头外漏外，管道和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m。

（b）从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁机械推土回填，管两侧分层压实时，宜采取临时限位措施，防止管道上浮。

（c）管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填，夯实，碾压，位于人行道下的塑料管，管顶0.5m以上用素土回填即可，位于慢车道及快车道下的塑料管，管顶0.5m以上用中粗砂回填。

（d）回填时沟槽内应无水，不得回填淤泥，有机物和冻土，回填土不得含有石块、砖及其他带有棱角的杂硬物体。

（e）管基支撑角2a加30°（180°）范围内的管底腋角部位必须采用中砂或粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。

（f）沟槽应分层对称回填，夯实，每层回填高度不宜小于0.2m；

（g）回填密实度按下表要求：

表3-36  回填土密实度

| 部位 |  |  | 密实度(%) | 土质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 基础 | 管底以下 | ≥90 | 砂砾石 |
| Ⅱ | 腋角 | 2a+90° | ≥95 | 中粗砂 |
| Ⅲ | 胸腔 | 管道两侧 | ≥95 | 中、粗砂、碎石屑 最大粒径＜40mm砂砾或符合要求的原土 |
| Ⅳ | 管顶 | 管道两侧 | ≥90 |  |
| Ⅴ |  | 管顶上部 | ≥80 |  |
| Ⅵ | 覆土 | 管顶以上 | ≥90 或按道路要求 | 5%灰土夯实或按道路要求 |

b.依据《混凝土排水管道基础及接口》（04S516）及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008），排水用混凝土管回填材料及施工要求如下：

（a）管道沟槽回填应满足以下要求：

a）管槽内砖、石、木块等杂物清除干净；

b）沟槽内不得有积水；

c）保持降排水系统正常运行，不得带水回填。

（b）回填压实作业应符合下列要求：

a）回填压实应逐层进行，且不得损伤管道；

b）管道两侧和管顶以上0.5m范围内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，管道两侧压实面的高差不应超过0.3m；

c）管道基础为土弧基础时，应填实管道支撑角范围内腋角部位，压实时，管道两侧应对称进行，且不得使管道位移或损伤；

d）同一沟槽中有双排管或多排时的管道基础底面位于同一个高程时，管道之间的回填压实应与管道与管壁之间的回填压实对称进行；

e）同一沟槽中有双排管或多排时的管道但基础底面不位于同一个高程时，应先回填基础较低的沟槽，回填至较高基础底面高程后，再按上一款规定回填；

f）分段回填压实时，相邻段的接茬应呈台阶形，且不得漏夯；

g）采用轻型压实设备时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的重叠长度不得小于0.2m；

h）接口工作坑回填时底部凹坑应先回填压实至管底，然后与沟槽同步回填。

（c）回填材料要求：

采用土回填时，应符合下列规定：

a）槽底至管顶以上0.5m范围内，土中不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石块及硬物，在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应采用细粒土回填；

b）冬期回填时，管顶以上0.5m范围以外可均掺入冻土，其数量不得超过总体积的15%，且尺寸不得超过0.1m；

c）回填土的含水量、宜按照土类和采用的压实工具控制在最佳含水率±2%范围内。

d）人行道采用素土回填，快车道、慢车道用级配碎石回填。

2）回填方法

HDPE管道回填：回填时两侧同时进行，两侧回填高差不得大于30cm，管顶以上0.5m的回填土应夯实，不允许机械碾压。

（7）检查井及井盖

1）检查井

通常情况下，检查井的位置应设在管道的交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处、以及直线管段上每隔一定距离处。

检查井在直线管段的最大间距应根据具体的情况确定，一般施工图设计宜按下表采用。

表3-37  检查井布置距离表

| 管径（mm） | 最大间距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水管道 | 雨水（合流）管道 |
| 500-700 | 60 | 70 |
| 800-1000 | 80 | 90 |
| 1100-1500 | 100 | 120 |
| 1600-2000 | 120 | 120 |

当管径＞2000时，可考虑将检查井的最大间距适当增大。

检查井的间距应进一步结合当地管理部门清通设施的清通能力来确定。

检查井采用圆形或矩形排水检查井；

管径d=200～600mm采用检查井Ф1000mm；

管径d=600～800mm采用检查井Ф1250mm；

管径d=800～1000mm采用检查井Ф1500mm；

管径d=1000～2000mm采用矩形检查井；

当一次跌水水头大于2.0m时，应设跌水井。

一般情况下，污水管宜设置在快车道以外，当污水管道布置在机动车道下时，机动车道下污水检查井宜采用钢筋混凝土加固处理。规划污水工程检查井选用混凝土检查井。

倒虹井前两个检查井，以及每隔一定距离（400m左右）处均需设置沉泥井。沉泥井应加强后期的清淤。

村庄主要街道和村庄车行道一般采用φ1000砖砌检查井，配套φ700 C250铸铁井盖，井内配备防坠网，防止雨天人为排水打开井盖造成安全事故。

对于背街，门前道路：一般用φ450或φ600塑料检查井降低造价，配套φ500或φ700 铸铁井盖或混凝土井盖。

检查井布置：为方便检查井维护，一般每户一座检查井（最多不超过两户一座），主支管检查井间距不宜大于25米，最远不超过40米。

2）井盖

依据《城镇检查井盖技术规范》，本次设计优先使用高强度钢纤维混凝土、复合材料等非金属类新型材质的检查井盖，金属类检查井盖应采用内置铰链、锁定装置等形式的防盗措施，同时应保证专业检查人员检修时，检查井盖开启方便、灵活。检查井盖外缘形状应圆滑规整，不得采用局部突出的外置式铰链。井盖与井座的接触面应采取机械加工，保证接触平稳，车辆经过时，不应有弹跳现象。金属类检查井座支承面与井盖之间应设有消音减震材料，消音减震材料与检查井盖座连接牢固平整。

（8）结构设计

1）检查井

检查井采用圆形检查井。

砖砌检查井砖等级MU10，水泥砂浆M7.5，井内外墙均采用1：2水泥砂浆抹面至井顶部，厚20mm。井基采用C10混凝土。

混凝土检查井，井室采用C25，盖板采用C25，井圈C30，底板采用C25，S4。钢筋：I级钢、II级钢。

流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽。

2）管道基础

混凝土管管道基础采用混凝土基础，覆土0.7m≤H≤3.5m采用120°基础，覆土3.5m＜H≤6m采用180°基础，覆土6＜H≤8m以及覆土＜0.7m采用360°基础。混凝土基础等级C10，管中心线以上部分C15。

HDPE管管道基础采用砂石基础。

3）接口

一般用于污水管道的混凝土管有平口管和承插口管，平口管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，承插口管采用承插式橡胶圈接口。

（9）管道过河

1）敷设位置及要求：污水管穿过河道时，不能按原高程径直通过时，应设置倒虹管。通过河道的地质条件要求良好，否则要更换倒虹管的位置，无选择余地时，也可考虑相应处理措施。

2）倒虹管形式：对于较窄的河道倒虹管形式采用凹字形，可以采用开挖施工；对较宽的河道倒虹管，可考虑采用顶管施工。

3）敷设条数：一般设两条工作管道。

4）管材及敷设深度：倒虹管一般采用金属管或钢筋混凝土管。水平管的外顶距规划河底一般不小于1.0m。遇到冲刷河床应考虑放冲措施。

5）流速：倒虹管内设计流速应不小于0.9m/s，也不应小于进水管内流速。当流速达不到0.9m/s时，应加定期冲洗措施，冲洗流速不小于1.2m/s。

6）进出水井：倒虹管井应布置在不受洪水淹没处，必要时可考虑排气设施。井内应设闸槽闸板。进水井内应备有冲洗措施。井的工作高度一般为2m。井室人孔中心应尽可能安排在各条管道的中心线上。

7）沉泥槽和事故排出口：位于倒虹管进水井前的检查井，应设置沉泥槽。凹字形倒虹管的进出水井中也应设沉溺槽，一般井底落底0.5m。进水井应设置事故排出口。

（10）管道施工方法

大部份污水管可按开挖施工考虑，当管道穿越国道、铁路、河沟等局部地段也采用外加过路套管、顶管法施工。

1）开槽法

开槽法是排水管道施工采用的方法之一。是在管线位置上开挖沟槽，然后进行管基础制作、下管、稳管、接口、闭水试验、质量检查与验收等施工项目。

根据每条管线的具体情况选择是否采用开槽法，如管道埋深、管径大小、地质情况、拆迁或破路情况、现况地下管线的分布情况等等。沟槽开挖采用机械开挖或人工开挖，挖出的土暂时堆在沟边以备回填，余土外运处置。

正确选择沟槽断面可以为管道施工创造便利条件和保证施工安全。沟槽底部的开槽宽度可按下式确定：

B=D1+2×（b1+b2+b3）

其中：B－沟槽底宽（mm）

D1－管道结构的外缘宽度（mm）

b1－管道一侧的工作面宽度（mm）

b2－管道一侧的支撑宽度（mm），一般可取150～200mm。

b3－现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管道一侧模板的厚度（mm）。

沟槽开挖应合理组织。采用何种开挖方式应根据沟槽的断面形式、地下管线的复杂程度、土质坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械配备、劳动力等条件确定。

沟槽应分段开挖，并合理确定开挖顺序和分层开挖深度。应由底向高处进行，当接近地下水时，先开挖最低处土方，以便在最低处排水。

机械开挖要严格控制高程，为防止超挖和扰动槽底面，槽底应预留20-30cm厚的土层暂时不挖，待铺管前用人工清理挖至标高，并同时修整槽底。

沟槽开挖需要井点降水时，应提前打设井点抽水，将地下水位稳定在槽底以下0.5m时方可开挖，以免产生挖土速度过快，因土层含水量过大支撑困难，不能及时支护导致塌方危险。

沟槽开挖需要支撑时，挖土应与支撑相互配合。机械挖土后及时支撑，以免槽壁失稳导致坍塌。

对与工程相关的现况地下管线必须挖出使其外露并采取吊、托等加固措施，同时对机械操作人员详细交底，如无把握，应改为人工挖土。

人工开挖时施工人员不应分布过密，以间隔5m为宜，在开挖过程中和敞沟期间应保持沟壁完整防止坍塌，必要时支撑保护。

在街道、厂区、居民区及公路上开挖沟槽，无论工程大小，应在沟槽两端设立安全设施和警告标志，如护栏、路障及危险旗，路口处应设交通疏导人员，夜间应悬挂红色警示灯。

2）下管

开槽法施工中需要下管。下管方法分机械下管和人工下管，需要根据现场情况选择。

机械下管采用汽车式起重机、履带式起重机、下管机或其它起重机械进行。下管时，起重机沿沟槽开行，当沟槽两侧堆土时，其一侧堆土与槽边应留有足够的距离，以便起重机开行。起重机距沟边至少1米，保证槽壁不坍塌；缺乏机械或施工现场狭窄，机械不能到达沟边或不能沿沟槽开行时，采用人工下管。人工下管方法很多，常用的是人工立管压绳下管。实际施工中有条件的可采用机械下管，位于道路狭窄街道上的支线根据情况采用人工下管。

3）基础

开槽法施工的管道基础可分为混凝土管基（座）及砂石基础。混凝土管基做法是在管道铺设前需浇筑管基，稳管后浇筑管座。按管座包角分有900、1350、1800几种，也可按照设计的具体要求制做。

4）检查井

检查井分砖砌检查井和钢筋混凝土检查井。一般采用砖砌检查井。采用的砖应符合《烧结普通砖》（GB5101－2003）中的规定；砌体不得有竖向通缝，必须为上、下错缝，内外搭接。管道端头井壁须发璇加固；砌筑井内踏步时，应随砌随安装，位置准确；砌筑检查井的预留支线时，应随砌随安，预留管的直径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水。施工完成后，预留支线端头应用砖砌堵并用水泥砂浆抹面，达到严密不漏水。

井盖的高程在现况路面时应与现况路面平齐，在规划路面时应与规划路面平齐，在绿地内应高出地面20cm。

3.8.5提升泵站

污水提升泵站主要组成部位为泵房、集水池、格栅、辅助间和变电室等。

（1）泵站机组选择

由于城镇的用水量不均匀，排入管道的污水量也不均匀，在设计排水泵站时，需要根据最高日中每小时的污水量确定泵的出水量及台数和集水池的容积。一般排水泵站的设计流量按最高日最高时的流量决定，一般小型排水泵站（最高日污水量在5000m³以下）设1-2套机组；大型排水泵站（最高日污水量超过15000m³）设3-4套机组。

根据获嘉县各个镇区的用水量情况，最高日用水量均在5000m³以下，本着节约的原则在镇区需要设置排水泵站的区域设置1套泵站机组。

（2）格栅

格栅是污水泵站中最主要的辅助设备。格栅一般由一组平行的栅条组成，斜置于泵站集水池的进口处。其倾斜度60°。

格栅设计参数：

粗格栅间隙50——100mm，0.10-0.50m3栅渣/103m3；

格栅不宜少于两台，如为一台时，应设人工清除格栅备用；

过栅流速一般采用0.6-0.8m/s；

格栅前渠道内水流速度一般采用0.4-0.9m/s；

格栅倾角一般采用45°—75°；通过格栅的水头损失一般采用0.08-0.17 m/s；

格栅间必须设置工作台，台面应高出栅前最高设计水位0.5m，工作台设有安全和冲洗设施；

格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m, 工作台正面过道宽度：人工清除，不小于1.2m，机械清除，不小于1.5m；

机械格栅的动力装置一般宜设在室内或采取其他保护设备的措施；

设置格栅装置的构筑物必须考虑设有良好的检修、栅渣的日常清除。

（3）泵房设计

选泵机组泵的总抽升能力，应按进水管的最大时污水量计，并应满足最大充满度时的流量要求；尽量选择类型相同和相同口径的水泵，以便维修，但还须满足低流量时的需求；由于生活污水，对水泵有腐蚀作用，故污水泵站尽量采用污水泵。村庄污水量较小，可采用一体式污水泵站。

（4）集水池设计

本设计集水池与机器间合建，用不透水的钢筋混凝土隔墙分开，各有单独的门进出。

集水池内设通气管，通向地外，并将管口做成弯头或加罩，以防止雨水及杂质入内。

集水池设有污泥斗，池底做成不小于0.1的坡度，坡向污泥井，从平台到底部应设供上下用的扶梯，台上应有吊泥用的梁沟滑车。

集水池容积计算：

集水池容积按一台泵6分钟的流量设计： W=Q*6*60

有效水深采用4米，则：集水池的面积F=W/4

集水池的排砂：

污水杂质往往发表沉积在集水池内，时间长腐化变臭，甚至堵塞集水坑，影响水泵正常吸水，因此，在压水管路上设有压力冲洗管D100 mm伸入集水坑，定期将沉渣冲起，由水泵抽走。集水池可设连通的两格，以便检修。

（5）泵站机组基础

机组安装在共同基础上，基础的作用是支撑并固定机组，使之运行稳定。不致发生剧烈震动，更不允许发生沉降，对基础的要求。

坚实牢固，除能承受机组静荷载外，还能承受机械振动荷载；

要浇制在较坚实的地基上，以免发生不均匀沉降或基础下沉。

第四章 工程规划

4.1太山镇生活污水治理工程规划

4.1.1太山镇污水处理设施规划

至规划期末太山镇共有污水处理设施19处，其中1处污水处理厂，18处污水处理站。19处污水设施包含保留2处污水处理站，扩建2处污水处理站，新建镇区污水处理厂1处，新建14处污水处理站。污水处理设施总规模3000 m³/d。

规划镇区新建1处污水处理厂，位于镇区北部，污水处理厂2035年处理规模确定为710m³/d，服务于镇区，处理后的尾水排放至三支排。

村庄共规划污水处理站18处，总处理规模2290 m³/d，其中保留2处污水处理站，分别为韩小营污水处理站与董庄污水处理站；扩建2处污水处理站，分别为程遇污水处理站与武贾洲污水处理站，其余14处污水处理站为新建。现状韩小营、程遇、董庄污水处理站因村庄缺少污水管网导致设备无法正常运行，近期需对村庄管网进行建设与完善，使污水设施投入正常运营。

表4-1 太山镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模 （m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 太山污水处理厂 | 镇区（太山村） | 320 | 710 | 800 | 1780 | 镇区北 | 新建 | 三支排 | 一级A标准 | A2O |
| 2 | 胡郑庄污水处理站 | 胡郑庄 | 150 | 150 | 90 | 90 | 胡郑庄东南 | 新建 | 三支排 | 二级标准 | A/O |
| 3 | 塔洼污水处理站 | 塔洼村 | 150 | 150 | 90 | 90 | 塔洼东 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 程操村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 程遇污水处理站 | 程遇村 | 260 | 260 | 700 | 700 | 程遇西 | 扩建 | 丁章排 | 一级A标准 | HBR+人工湿地 |
|  |  | 罗旗营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 王石污水处理站 | 王石村 | 20 | 20 | 12 | 12 | 王石南 | 新建 | 二斗排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 6 | 韩小营污水处理站 | 韩小营 | 110 | 110 | 600 | 600 | 韩小营东北 | 保留 | 西孟姜女河 | 地表V类水 | 氧化沟 |
| 7 | 董庄污水处理站 | 董庄村 | 100 | 100 | 700 | 700 | 董庄西 | 保留 | 三斗排 | 一级A标准 | HBR+人工湿地 |
| 8 | 曹庄污水处理站 | 曹庄村 | 30 | 30 | 18 | 18 | 曹庄西 | 新建 | 三斗排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 9 | 王庄污水处理站 | 王庄村 | 60 | 60 | 36 | 36 | 王庄北 | 新建 | 丁章排 | 二级标准 | A/O |
| 10 | 西寺营污水处理站 | 东寺营 | 160 | 160 | 96 | 96 | 西寺营西北 | 新建 | 沙窝营排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 西寺营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 沙窝营污水处理站 | 沙窝营 | 140 | 140 | 84 | 84 | 沙窝营北 | 新建 | 沙窝营排 | 二级标准 | A/O |
| 12 | 北小庄污水处理站 | 北小庄村 | 40 | 40 | 24 | 24 | 北小庄东 | 新建 | 西干一支排 | 二级标准 | A/O |
| 13 | 辛章污水处理站 | 辛章村 | 230 | 230 | 138 | 138 | 辛章东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 14 | 东古风污水处理站 | 东古风 | 240 | 240 | 144 | 144 | 东古风西 | 新建 | 三支排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 南马庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 晁庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 李庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 官庄污水处理站 | 官庄村 | 70 | 70 | 42 | 42 | 官庄西南 | 新建 | 小呈排 | 二级标准 | A/O |
| 16 | 大张卜污水处理站 | 大张卜 | 100 | 100 | 60 | 60 | 大张卜东北 | 新建 | 一斗排 | 二级标准 | A/O |
| 17 | 陈孝污水处理站 | 陈孝村 | 190 | 190 | 114 | 114 | 陈孝北 | 新建 | 二斗排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 孝合村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 武贾洲污水处理站 | 武贾洲 | 60 | 60 | 200 | 200 | 武贾洲东南 | 扩建 | 七斗排 | 一级B标准 | A2O |
| 19 | 丁村污水处理站 | 丁村 | 180 | 180 | 108 | 108 | 丁村北 | 新建 | 七斗排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| — | 合计 | —— | 2610 | 3000 | 4056 | 5036 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.1.2太山镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为7528米，中远期总工程量为5018米。镇区污水管径为DN300、DN400、DN600。镇区污水管网长度共12546米，其中管径为DN300的管网长度7959米，管径为DN400的管网长度3835米，管径为DN600的管网长度752米，设置污水泵站1个。

4.1.3太山镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管网工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，村庄内部收集管网长度136007m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度共1240m。太山镇村庄污水管网长度共137247m。

表4-2 太山镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 塔洼村 | 1074 | 905 | 269 | 226 | 4566 | 3845 |
| 2 | 程遇村 | 2521 | 2123 | 630 | 531 | 10716 | 9024 |
| 3 | 胡郑庄 | 2494 | 2100 | 623 | 525 | 10598 | 8925 |
| 4 | 王石村 | 299 | 252 | 75 | 63 | 1272 | 1071 |
| 5 | 韩小营 | 1801 | 1517 | 450 | 379 | 7655 | 6446 |
| 6 | 董庄村 | 1589 | 1338 | 397 | 335 | 6755 | 5688 |
| 7 | 曹庄村 | 475 | 400 | 119 | 100 | 2019 | 1700 |
| 8 | 王庄村 | 1022 | 861 | 256 | 215 | 4344 | 3658 |
| 9 | 程操村 | 1456 | 1226 | 364 | 307 | 6189 | 5212 |
| 10 | 东寺营 | 723 | 609 | 181 | 152 | 3073 | 2587 |
| 11 | 西寺营 | 2108 | 1775 | 527 | 444 | 8959 | 7545 |
| 12 | 沙窝营 | 2368 | 1994 | 592 | 499 | 10065 | 8476 |
| 13 | 小庄村 | 568 | 478 | 142 | 120 | 2414 | 2033 |
| 14 | 辛章村 | 3528 | 2971 | 882 | 743 | 14995 | 12628 |
| 15 | 东古风 | 2360 | 1987 | 590 | 497 | 10029 | 8446 |
| 16 | 官庄村 | 1097 | 924 | 274 | 231 | 4663 | 3927 |
| 17 | 晁庄村 | 837 | 705 | 209 | 176 | 3557 | 2995 |
| 18 | 李庄村 | 680 | 573 | 170 | 143 | 2891 | 2434 |
| 19 | 马庄村 | 371 | 313 | 93 | 78 | 1579 | 1329 |
| 20 | 罗旗营 | 1975 | 1663 | 494 | 416 | 8394 | 7069 |
| 21 | 大张卜 | 1723 | 1451 | 431 | 363 | 7324 | 6168 |
| 22 | 陈孝村 | 2100 | 1768 | 525 | 442 | 8923 | 7514 |
| 23 | 武贾洲 | 792 | 667 | 198 | 167 | 3367 | 2836 |
| 24 | 丁村 | 3111 | 2620 | 778 | 655 | 13223 | 11135 |
| 25 | 孝合村 | 926 | 780 | 232 | 195 | 3937 | 3315 |
| 合计 |  | 38002 | 32002 | 9500 | 8000 | 161508 | 136007 |

4.2冯庄镇生活污水治理工程规划

4.2.1冯庄镇污水处理设施规划

至规划期末冯庄镇共有污水处理设施13处，其中1处污水处理设施，12处污水处理站。13处污水处理设施中包含新建镇区污水处理厂1处，新建12处污水处理站。污水处理设施总规模3480 m³/d。

规划镇区新建1处污水处理厂，位于镇区东部。污水处理厂2035年处理规模确定为1500m³/d，服务于镇区及杨刘庄村与尹寨村，处理后的尾水排放至西干一支排。

村庄共规划污水处理站12处，总处理规模1980 m³/d，12处村庄污水处理站均为新建。

表4-3 冯庄镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模（m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冯庄污水处理厂 | 镇区（新安屯、赵圪垱、冯庄村） | 710 | 1500 | 1780 | 3130 | 镇区东 | 新建 | 西干一支排 | 一级A标准 | 氧化沟 |
|  |  | 杨刘庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尹寨村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小段庄污水处理站 | 小段庄村 | 50 | 50 | 30 | 30 | 小段庄东 | 新建 | 屯街排 | 二级标准 | A/O |
| 3 | 岳寨污水处理站 | 岳寨村 | 180 | 180 | 108 | 108 | 岳寨北 | 新建 | 西干一支排 | 一级标准 | A2O |
| 4 | 古墙污水处理站 | 古墙 | 250 | 250 | 150 | 150 | 古墙东 | 新建 | 西干一支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 忠义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 前小召污水处理站 | 前小召 | 40 | 40 | 24 | 24 | 前小召东 | 新建 | 西干一支排 | 二级标准 | A/O |
| 6 | 张槐树污水处理站 | 崔槐树村 | 150 | 150 | 90 | 90 | 张槐树东 | 新建 | 东干一支排 | 一级标准 | A2O |
|  |  | 张槐树村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 屯街污水处理站 | 寺后 | 440 | 440 | 264 | 264 | 屯街北 | 新建 | 屯街排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 职王村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屯街村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 张堤污水处理站 | 张堤 | 180 | 180 | 108 | 108 | 张堤东 | 新建 | 屯街排 | 二级标准 | A/O |
| 9 | 固县污水处理站 | 固县村 | 140 | 140 | 84 | 84 | 固县北 | 新建 | 固县排 | 二级标准 | A/O |
| 10 | 张庄污水处理站 | 张庄村 | 80 | 80 | 48 | 48 | 张庄南 | 新建 | 固县排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 梁堤村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 孟营污水处理站 | 孟营村 | 50 | 50 | 30 | 30 | 孟营东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 12 | 王井污水处理站 | 职庄 | 300 | 300 | 180 | 180 | 王井西南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 一级标准 | A2O |
|  |  | 王井村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 野场污水处理站 | 野场村 | 120 | 120 | 72 | 72 | 野场北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 一级标准 | A2O |
| 合计 |  | —— | 2690 | 3480 | 2968 | 4318 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.2.2冯庄镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为8815米，中远期总工程量为5876米。污水管径为DN300、DN400、DN600。镇区污水管网长度共14691米，其中管径为DN300的管网长度11406米，管径为DN400的管网长度1657米，管径为DN600的管网长度1628米，设置污水泵站1个。

4.2.3冯庄镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度132831m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度1830m。冯庄镇村庄污水管网长度共134661m。

表4-4 冯庄镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 段庄村 | 797 | 671 | 199 | 168 | 3387 | 2853 |
| 2 | 岳寨村 | 3123 | 2630 | 781 | 657 | 13271 | 11176 |
| 3 | 古墙 | 1041 | 877 | 260 | 219 | 4425 | 3726 |
| 4 | 前小召 | 590 | 497 | 147 | 124 | 2507 | 2111 |
| 5 | 忠义 | 3384 | 2850 | 846 | 712 | 14382 | 12111 |
| 6 | 崔槐树村 | 1632 | 1374 | 408 | 344 | 6936 | 5841 |
| 7 | 寺后 | 770 | 649 | 193 | 162 | 3274 | 2757 |
| 8 | 张堤 | 3036 | 2557 | 759 | 639 | 12904 | 10866 |
| 9 | 固县村 | 2067 | 1741 | 517 | 435 | 8786 | 7398 |
| 10 | 梁堤村 | 620 | 522 | 155 | 131 | 2636 | 2220 |
| 11 | 职王村 | 4226 | 3558 | 1056 | 890 | 17959 | 15123 |
| 12 | 张槐树村 | 1012 | 852 | 253 | 213 | 4300 | 3621 |
| 13 | 孟营村 | 745 | 627 | 186 | 157 | 3165 | 2666 |
| 14 | 张庄村 | 741 | 624 | 185 | 156 | 3149 | 2652 |
| 15 | 职庄 | 2973 | 2503 | 743 | 626 | 12633 | 10639 |
| 16 | 野场村 | 1995 | 1680 | 499 | 420 | 8479 | 7140 |
| 17 | 屯街村 | 2549 | 2146 | 637 | 537 | 10833 | 9122 |
| 18 | 王井村 | 1995 | 1680 | 499 | 420 | 8479 | 7140 |
| 19 | 杨刘庄 | 1387 | 1168 | 347 | 292 | 5895 | 4964 |
| 20 | 尹寨村 | 2432 | 2048 | 608 | 512 | 10336 | 8704 |
| 合计 |  | 37115 | 31254 | 9279 | 7814 | 157737 | 132831 |

4.3徐营镇生活污水治理工程规划

4.3.1徐营镇污水处理设施规划

至规划期末徐营镇共有污水处理设施12处，其中1处污水处理厂，11处污水处理站。12处污水处理设施包含新建镇区污水处理厂1处，新建11处污水处理站。污水处理设施总规模3600 m³/d。

规划镇区新建1处污水处理厂，位于镇区东南部。污水处理厂2035年处理规模确定为2050m³/d，服务于镇区，处理后的尾水排放至二干排。

村庄共规划污水处理站11处，总处理规模1550 m³/d，11处村庄污水处理站均为新建。

表4-5 徐营镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模（m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 徐营污水处理厂 | 镇区（东街、西街、西街、北庄、北街） | 660 | 2050 | 1650 | 3820 | 镇区东南 | 新建 | 二干排 | 一级A标准 | 氧化沟 |
| 2 | 望高楼南堂污水处理站 | 望高楼狮口 | 290 | 290 | 174 | 174 | 望高楼南堂东 | 新建 | 四支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 望高楼南堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 望高楼东营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 望高楼侯堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 东望高楼污水处理站 | 西望高楼 | 90 | 90 | 54 | 54 | 东望高楼东 | 新建 | 新九支渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 东望高楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大林污水处理站 | 大林 | 210 | 210 | 126 | 144.9 | 大林东 | 新建 | 四支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 杨马庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 邢韩污水处理站 | 邢韩 | 120 | 120 | 72 | 72 | 邢韩南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 6 | 宣阳驿污水处理站 | 宣阳驿东街 | 230 | 230 | 138 | 138 | 宣阳驿东西北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 宣阳驿西街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 李吴巷污水处理站 | 李吴巷 | 100 | 100 | 60 | 60 | 李吴巷南 | 新建 | 五支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 8 | 赵吴巷污水处理站 | 宋吴巷 | 190 | 190 | 114 | 114 | 赵吴巷东南 | 新建 | 五支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 赵吴巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 东浮庄污水处理站 | 东浮庄 | 90 | 90 | 54 | 54 | 东浮庄东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 10 | 西浮庄污水处理站 | 西浮庄 | 60 | 60 | 36 | 36 | 西浮庄东南 | 新建 | 十三支渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 11 | 铁官滩污水处理站 | 铁官滩 | 40 | 40 | 24 | 24 | 铁官滩东南 | 新建 | 二干排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 12 | 坑西污水处理站 | 坑东 | 130 | 130 | 78 | 78 | 坑西东南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 坑西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南官滩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | —— | 2210 | 3600 | 2580 | 4769 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.3.2徐营镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为13135米，中远期总工程量为8757米。污水管径为DN300、DN600。镇区污水管网长度共21892米，其中管径为DN300的管网长度14530米，管径为DN600的管网长度7362米，设置污水泵站2个。

4.3.3徐营镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度92507m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度在1300m。徐营镇村庄污水管网长度共93807 m。

表4-6 徐营镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 望高楼狮口 | 1205 | 1014 | 301 | 254 | 5120 | 4311 |
| 2 | 望高楼南堂 | 1137 | 958 | 284 | 239 | 4833 | 4070 |
| 3 | 西望高楼 | 698 | 588 | 175 | 147 | 2968 | 2499 |
| 4 | 东望高楼 | 865 | 728 | 216 | 182 | 3674 | 3094 |
| 5 | 望高楼东营 | 1106 | 931 | 276 | 233 | 4700 | 3958 |
| 6 | 望高楼侯堤 | 1229 | 1035 | 307 | 259 | 5225 | 4400 |
| 7 | 大林 | 2584 | 2176 | 646 | 544 | 10982 | 9248 |
| 8 | 杨马庄 | 997 | 839 | 249 | 210 | 4235 | 3567 |
| 9 | 邢韩 | 2008 | 1691 | 502 | 423 | 8535 | 7188 |
| 10 | 宣阳驿东街 | 1944 | 1637 | 486 | 409 | 8261 | 6956 |
| 11 | 宣阳驿西街 | 2077 | 1749 | 519 | 437 | 8826 | 7432 |
| 12 | 李吴巷 | 1663 | 1400 | 416 | 350 | 7066 | 5950 |
| 13 | 宋吴巷 | 1435 | 1208 | 359 | 302 | 6097 | 5134 |
| 14 | 赵吴巷 | 1767 | 1488 | 442 | 372 | 7510 | 6324 |
| 15 | 东浮庄 | 1340 | 1129 | 335 | 282 | 5697 | 4797 |
| 16 | 西浮庄 | 1056 | 890 | 264 | 222 | 4490 | 3781 |
| 17 | 铁官滩 | 617 | 519 | 154 | 130 | 2620 | 2207 |
| 18 | 坑东 | 808 | 680 | 202 | 170 | 3432 | 2890 |
| 19 | 坑西 | 829 | 698 | 207 | 175 | 3525 | 2968 |
| 20 | 南官滩 | 485 | 408 | 121 | 102 | 2059 | 1734 |
| 合计 |  | 25848 | 21766 | 6462 | 5442 | 109852 | 92507 |

4.4亢村镇生活污水治理工程规划

4.4.1亢村镇污水处理设施规划

至规划期末亢村镇共有污水处理设施16处，其中2处污水处理厂，14处污水处理站。16处污水处理设施包含新建镇区污水处理厂1处，保留现状园区污水处理厂1处，新建14处污水处理站。污水处理设施总规模4570 m³/d。

规划镇区新建1处污水处理厂，保留1处污水处理厂。新建污水处理厂位于镇区北部，污水处理厂2035年处理规模确定为2600m³/d，服务于镇区，处理后的尾水排放至西干一支排。保留污水处理厂为亢村镇园区污水处理厂，服务于亢村镇园区、亢王庄村与小毛庄村，2个村庄产生污水量较少，因此园区污水处理厂规模保持不变。

村庄共规划污水处理站14处，总处理规模1850 m³/d，14处村庄污水处理站均为新建。

表4-7 亢村镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模（m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亢村污水处理厂 | 镇区（亢西、亢北、亢南） | 1100 | 2600 | 2630 | 4500 | 镇区北 | 新建 | 西干一支排 | 一级A标准 | 氧化沟 |
| 2 | 亢村镇园区污水处理厂 | 亢王庄 | 120 | 120 | 6600 | 6600 | 镇区南 | 保留 | 东干一支排 | 地表V类水 | 氧化沟 |
|  |  | 小毛庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 郭堤污水处理站 | 西刘 | 390 | 390 | 234 | 234 | 郭堤东北 | 新建 | 西干一支排 | 一级标准 | A2O |
|  |  | 东刘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 郭堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 李道堤污水处理站 | 山头王 | 140 | 140 | 84 | 84 | 李道堤西北 | 新建 | 西干一支排 | 一级标准 | A2O |
|  |  | 李道堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 牛屯污水处理站 | 牛屯 | 40 | 40 | 24 | 24 | 牛屯西北 | 新建 | 东干一支排 | 一级标准 | A2O |
| 6 | 丰乐屯污水处理站 | 丰乐屯 | 170 | 170 | 102 | 102 | 丰乐屯东 | 新建 | 东干一支排 | 一级标准 | A2O |
| 7 | 王朋庄污水处理站 | 王朋庄 | 50 | 50 | 30 | 30 | 王朋庄东 | 新建 | 一支渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 8 | 王官营污水处理站 | 王官营 | 220 | 220 | 132 | 132 | 王官营东 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 9 | 王贵楼污水处理站 | 王贵楼 | 100 | 100 | 60 | 60 | 王贵楼东 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 10 | 吴厂污水处理站 | 吴厂 | 80 | 80 | 48 | 48 | 吴厂北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 11 | 夹河污水处理站 | 夹河 | 60 | 60 | 36 | 36 | 夹河北 | 新建 | 新磁排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 12 | 府庄污水处理站 | 府庄 | 200 | 200 | 120 | 120 | 府庄东南 | 新建 | 新磁渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 13 | 红荆嘴污水处理站 | 红荆嘴 | 80 | 80 | 48 | 48 | 红荆嘴东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 14 | 大毛庄污水处理站 | 大毛庄 | 120 | 120 | 72 | 72 | 大毛庄西 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 15 | 贺庄污水处理站 | 贺庄 | 70 | 70 | 42 | 42 | 贺庄东南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 16 | 新城污水处理站 | 新城 | 130 | 130 | 78 | 78 | 新城东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 合计 |  | —— | 3070 | 4570 | 10340 | 12210 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.4.2亢村镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为12904米，中远期总工程量为8603米。污水管径为DN400、DN600。镇区污水管网长度共21507米，其中管径为DN400的管网长度15635米，管径为DN600的管网长度5872米，设置污水泵站3个。

4.4.3亢村镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度116929m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度1470m以内。亢村镇村庄污水管网长度共118399m。

表4-8 亢村镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 亢王庄 | 1159 | 976 | 290 | 244 | 4926 | 4148 |
| 2 | 小毛庄 | 650 | 547 | 162 | 137 | 2762 | 2326 |
| 3 | 西刘 | 2923 | 2462 | 731 | 615 | 12423 | 10462 |
| 4 | 东刘 | 1873 | 1578 | 468 | 394 | 7962 | 6705 |
| 5 | 国寺 | 647 | 545 | 162 | 136 | 2750 | 2315 |
| 6 | 郭堤 | 1358 | 1143 | 339 | 286 | 5770 | 4859 |
| 7 | 山头王 | 838 | 706 | 209 | 176 | 3561 | 2999 |
| 8 | 李道堤 | 1466 | 1234 | 366 | 309 | 6230 | 5246 |
| 9 | 牛屯 | 586 | 494 | 147 | 123 | 2491 | 2098 |
| 10 | 丰乐屯 | 2665 | 2244 | 666 | 561 | 11325 | 9537 |
| 11 | 王朋庄 | 875 | 737 | 219 | 184 | 3719 | 3131 |
| 12 | 王官营 | 3819 | 3216 | 955 | 804 | 16231 | 13668 |
| 13 | 王贵楼 | 1663 | 1400 | 416 | 350 | 7066 | 5950 |
| 14 | 吴厂 | 1382 | 1164 | 346 | 291 | 5875 | 4947 |
| 15 | 夹河 | 1033 | 870 | 258 | 217 | 4389 | 3696 |
| 16 | 府庄 | 3040 | 2560 | 760 | 640 | 12920 | 10880 |
| 17 | 红荆嘴 | 1193 | 1005 | 298 | 251 | 5071 | 4270 |
| 18 | 大毛庄 | 2092 | 1762 | 523 | 440 | 8891 | 7487 |
| 19 | 贺庄 | 1143 | 962 | 286 | 241 | 4857 | 4090 |
| 20 | 新城 | 2268 | 1910 | 567 | 477 | 9638 | 8116 |
| 合计 |  | 32671 | 27513 | 8168 | 6878 | 138854 | 116929 |

4.5照镜镇生活污水治理工程规划

4.5.1照镜镇污水处理设施规划

至规划期末照镜镇共有污水处理设施11处，其中1处污水处理厂，10处污水处理站。11处污水处理设施包含1处保留位于镇区的嘉盟污水处理厂，保留1处东仓村污水处理站，扩建东彰仪污水处理站，新建8处污水处理站。污水处理设施总规模2710 m³/d。

规划嘉盟污水处理厂2035年处理镇区污水规模为1350m³/d，尾水排放至共产主义渠。嘉盟污水处理厂现状主要处理工业园区污水，综合考虑地形地势以及与乡镇沟通，规划镇区生活污水通过污水管网进入嘉盟污水处理厂进行处理，污水处理厂排放标准与规模保持不变。

村庄共规划污水处理站10处，总处理规模1360 m³/d，其中保留1处污水处理站，为东仓村污水处理站；扩建1处污水处理站，为东彰仪村污水处理站。现状2处设施均正常运行。其余8处污水处理站均为规划新建。

表4-9 照镜镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模 （m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉盟污水处理厂 | 镇区（照镜、楼村） | 500 | 1350 | 23000 | 23000 | 镇区东北 | 保留 | 共产主义渠 | 地表V类 | 氧化沟 |
| 2 | 桑庄污水处理站 | 桑庄 | 100 | 100 | 60 | 60 | 桑庄东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 3 | 巨柏污水处理站 | 沈庄 | 170 | 170 | 102 | 102 | 巨柏西南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 巨柏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 东彰仪污水处理站 | 小王庄 | 230 | 230 | 5600 | 5600 | 东彰仪东南 | 扩建 | 农灌或附近沟渠 | 一级A标准 | 生物处理 |
|  |  | 东彰仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西彰仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 东仓污水处理站 | 东仓 | 130 | 130 | 700 | 700 | 东仓西南 | 保留 | 井高涝河 | 一级A标准 | MBBR |
| 6 | 西仓污水处理站 | 西仓 | 150 | 150 | 90 | 90 | 西仓东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 7 | 陈固污水处理站 | 陈固 | 70 | 70 | 42 | 42 | 陈固东南 | 新建 | 井高涝河 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 8 | 方台污水处理站 | 方台 | 90 | 90 | 54 | 54 | 方台东南 | 新建 | 八支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 9 | 三位污水处理站 | 三位 | 210 | 210 | 126 | 126 | 三位南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 樊庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 贠庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安村污水处理站 | 安村 | 100 | 100 | 60 | 60 | 安村北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 11 | 冯村污水处理站 | 冯村 | 110 | 110 | 66 | 66 | 冯村西北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 合计 |  | —— | 1860 | 2710 | 29900 | 29900 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.5.2照镜镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为13084米，中远期总工程量为8723米。污水管径为DN300、DN400、DN600。镇区污水管网长度共21807米，其中管径为DN300的管网长度18150米，管径为DN400的管网长度1054米，管径为DN600的管网长度2603米，设置污水泵站1个。

4.5.3照镜镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度81384m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度1920m。照镜镇村庄污水管网长度共83304m。

表4-10 照镜镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口（人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 桑庄 | 1650 | 1390 | 413 | 347 | 7013 | 5906 |
| 2 | 沈庄 | 675 | 568 | 169 | 142 | 2867 | 2414 |
| 3 | 巨柏 | 1826 | 1900 | 457 | 475 | 7761 | 8077 |
| 4 | 小王庄 | 668 | 562 | 167 | 141 | 2838 | 2390 |
| 5 | 东彰仪 | 1128 | 950 | 282 | 237 | 4793 | 4036 |
| 6 | 西彰仪 | 2024 | 1704 | 506 | 426 | 8600 | 7242 |
| 7 | 东仓 | 1986 | 1672 | 496 | 418 | 8438 | 7106 |
| 8 | 西仓 | 2633 | 2218 | 658 | 554 | 11192 | 9425 |
| 9 | 陈固 | 1123 | 946 | 281 | 236 | 4772 | 4019 |
| 10 | 方台 | 1543 | 1299 | 386 | 325 | 6557 | 5522 |
| 11 | 三位 | 1627 | 1370 | 407 | 343 | 6916 | 5824 |
| 12 | 贠庄 | 1027 | 865 | 257 | 216 | 4365 | 3675 |
| 13 | 樊庄 | 937 | 789 | 234 | 197 | 3981 | 3352 |
| 14 | 安村 | 1571 | 1323 | 393 | 331 | 6678 | 5624 |
| 15 | 冯村 | 1892 | 1594 | 473 | 398 | 8043 | 6773 |
| 合计 |  | 22309 | 19149 | 5577 | 4787 | 94813 | 81384 |

4.6黄堤镇生活污水治理工程规划

4.6.1黄堤镇污水处理设施规划

至规划期末黄堤镇共有污水处理设施9处，其中1处污水处理厂，8处污水处理站。9处设施包含1处新建镇区污水处理厂，8处新建污水处理站。污水处理设施总规模1740 m³/d。

规划镇区新建1处污水处理厂，位于镇区东部，污水处理厂2035年处理规模确定为550m³/d，服务于镇区与福园东区，处理后的尾水排放至八斗排。

村庄共规划8处污水处理站，总处理规模1190 m³/d，8处污水处理站均为新建。

表4-11 黄堤镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模 （m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄堤镇污水处理厂 | 镇区（黄堤村） | 220 | 550 | 550 | 1375 | 镇区东 | 新建 | 八斗排 | 一级A标准 | A2O |
|  |  | 福园东区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 狮子营污水处理站 | 狮子营村 | 180 | 180 | 108 | 108 | 狮子营东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 3 | 安仪污水处理站 | 安仪村 | 170 | 170 | 102 | 102 | 安仪东 | 新建 | 武嘉二干一支渠 | 二级标准 | A/O |
| 4 | 张翟庄污水处理站 | 张翟庄村 | 130 | 130 | 78 | 78 | 张翟庄西 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 5 | 孙庄污水处理站 | 孙庄村 | 80 | 80 | 48 | 48 | 孙庄东 | 新建 | 八斗排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 6 | 江营污水处理站 | 江营村 | 210 | 210 | 126 | 126 | 江营东 | 新建 | 七斗排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 7 | 西马厂污水处理站 | 西马厂村 | 130 | 130 | 78 | 78 | 西马厂南 | 新建 | 运粮河 | 二级标准 | A/O |
| 8 | 南马厂污水处理站 | 中马厂村 | 210 | 210 | 126 | 126 | 南马厂南 | 新建 | 官地涝河 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 北马厂村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南马厂村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 刘桥污水处理站 | 刘桥村 | 80 | 80 | 48 | 48 | 刘桥南 | 新建 | 运粮河 | 二级标准 | A/O |
| 合计 |  | —— | 1410 | 1740 | 1264 | 2089 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.6.2黄堤镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为6088米，中远期总工程量为4058米。污水管径为DN300、DN400、DN500。镇区污水管网长度共10146米，其中管径为DN300的管网长度6814米，管径为DN400的管网长度1532米，管径为DN500的管网长度1800米，设置污水泵站2个。

4.6.3黄堤镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度7869m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度200m。黄堤镇村庄污水管网长度共72069m。

表4-12 黄堤镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 狮子营村 | 3037 | 2558 | 759 | 639 | 12908 | 10870 |
| 2 | 安仪村 | 2857 | 2406 | 714 | 601 | 12141 | 10224 |
| 3 | 张翟庄村 | 2127 | 1791 | 532 | 448 | 9040 | 7613 |
| 4 | 孙庄村 | 1385 | 1166 | 346 | 292 | 5887 | 4957 |
| 5 | 江营村 | 3189 | 2686 | 797 | 671 | 13554 | 11414 |
| 6 | 西马厂村 | 2270 | 1911 | 567 | 478 | 9646 | 8123 |
| 7 | 中马厂村 | 593 | 499 | 148 | 125 | 2519 | 2122 |
| 8 | 北马厂村 | 1881 | 1584 | 470 | 396 | 7994 | 6732 |
| 9 | 南马厂村 | 1078 | 908 | 270 | 227 | 4583 | 3859 |
| 10 | 刘桥村 | 1259 | 1060 | 315 | 265 | 5350 | 4505 |
| 11 | 福园东区 | 406 | 342 | 101 | 85 | 1724 | 1452 |
| 合计 |  | 20081 | 16910 | 5020 | 4228 | 85345 | 71869 |

4.7史庄镇生活污水治理工程规划

4.7.1史庄镇污水处理设施规划

至规划期末史庄镇共有污水处理设施12处，其中污水处理厂1处，污水处理站11处。12处污水处理设施包含1处保留镇区污水处理厂，11处 新建污水处理站。污水处理设施总规模3760 m³/d。

规划提标扩建镇区污水处理厂，位于镇区东北部，污水处理厂2035年处理规模确定为1700m³/d，服务于史庄镇镇区，处理后的尾水排放至新六支渠。史庄镇污水处理厂排放标准现状为一级B标准，规划提标为一级A标准。

村庄共规划污水处理站11处，总处理规模2060 m³/d，11处污水处理站均为规划新建。

表4-13 史庄镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模 （m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 史庄镇污水处理厂 | 镇区（湖畔社区） | 600 | 1700 | 1500 | 3380 | 镇区东北 | 提标扩建 | 新六支渠 | 一级A标准 | 氧化沟 |
|  |  | 西曹庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 闫庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 十里铺污水处理站 | 十里铺 | 200 | 490 | 120 | 294 | 十里铺南 | 新建 | 七支排 | 二级标准 | A/O |
| 3 | 邓庄污水处理站 | 邓庄村 | 120 | 120 | 72 | 72 | 邓庄西南 | 新建 | 武嘉干渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 4 | 吴庄污水处理站 | 吴庄村 | 210 | 210 | 126 | 126 | 吴庄东北 | 新建 | 七支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 5 | 大清污水处理站 | 大清村 | 200 | 200 | 120 | 120 | 大清北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 6 | 东张巨污水处理站 | 东张巨 | 210 | 210 | 126 | 126 | 东张巨西北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 7 | 西张巨污水处理站 | 中张巨 | 260 | 260 | 156 | 156 | 西张巨西 | 新建 | 武嘉二干一支渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 西张巨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杨洼村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 陈庄污水处理站 | 陈庄村 | 90 | 90 | 54 | 54 | 陈庄东 | 新建 | 六支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 9 | 范庄污水处理站 | 范庄村 | 70 | 70 | 42 | 42 | 樊庄北 | 新建 | 武嘉二干一支渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 10 | 高庙污水处理站 | 蒋 村 | 230 | 230 | 138 | 138 | 高庙北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 高庙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 李村污水处理站 | 李 村 | 150 | 150 | 90 | 90 | 李村南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 12 | 安洼新村污水处理站 | 安洼新村 | 30 | 30 | 18 | 18 | 安洼新村东 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 合计 |  | —— | 2370 | 3760 | 2562 | 4616 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 备注：史庄镇史庄村、东永安、西永安生活污水纳入中心城区污水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7.2史庄镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为2509米，中远期总工程量为1672米。污水管径为DN300、DN400、DN500。镇区污水管网长度共4181米，其中管径为DN300的管网长度1914米，管径为DN400的管网长度845米，管径为DN500的管网长度1422米，共设置污水泵站1个。

4.7.3史庄镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度196582m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度3420m。史庄镇村庄污水管网长度共200002m。

表4-14 史庄镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 史庄村 | 3254 | 2740 | 813 | 685 | 13828 | 11645 |
| 2 | 东永安 | 1047 | 882 | 262 | 220 | 4449 | 3747 |
| 3 | 西永安 | 2361 | 1988 | 590 | 497 | 10033 | 8449 |
| 4 | 十里铺 | 3618 | 6406 | 904 | 1602 | 15375 | 27227 |
| 5 | 西曹庄 | 866 | 730 | 217 | 182 | 3682 | 3101 |
| 6 | 闫庄村 | 5327 | 10776 | 1332 | 2694 | 22638 | 45799 |
| 7 | 邓庄村 | 2008 | 1691 | 502 | 423 | 8535 | 7188 |
| 8 | 吴庄村 | 3634 | 3060 | 908 | 765 | 15443 | 13005 |
| 9 | 大清村 | 3370 | 2838 | 842 | 709 | 14321 | 12060 |
| 10 | 东张巨 | 3680 | 3099 | 920 | 775 | 15641 | 13172 |
| 11 | 中张巨 | 1709 | 1439 | 427 | 360 | 7263 | 6117 |
| 12 | 西张巨 | 1716 | 1445 | 429 | 361 | 7292 | 6140 |
| 13 | 陈庄村 | 1522 | 1282 | 380 | 320 | 6468 | 5447 |
| 14 | 范庄村 | 1144 | 963 | 286 | 241 | 4861 | 4094 |
| 15 | 杨洼村 | 1169 | 984 | 292 | 246 | 4966 | 4182 |
| 16 | 蒋 村 | 1370 | 1154 | 342 | 288 | 5822 | 4903 |
| 17 | 高庙村 | 2671 | 2250 | 668 | 562 | 11353 | 9561 |
| 18 | 李 村 | 2594 | 2184 | 648 | 546 | 11022 | 9282 |
| 19 | 安洼新村 | 409 | 345 | 102 | 86 | 1740 | 1465 |
| 合计 |  | 43467 | 46255 | 10867 | 11564 | 184736 | 196582 |

4.8中和镇生活污水治理工程规划

4.8.1中和镇污水处理设施规划

至规划期末中和镇共有污水处理设施8处，其中污水处理厂1处，污水处理站7处。8处污水处理设施包含1处提标扩建镇区污水处理厂，7处新建污水处理站。污水处理设施总规模5230 m³/d。

规划扩建镇区南部的污水处理厂，污水处理厂2035年处理规模确定为4100m³/d，服务于镇区，处理后的尾水排放至五支排。

村庄共规划污水处理站7处，总处理规模1130 m³/d，7处村庄污水处理站均为新建。

表4-15 中和镇污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模（m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中和污水处理厂 | 镇区（西街、南街、东街、北街、小官庄、小营） | 1500 | 4100 | 3130 | 6380 | 镇区南 | 提标扩建 | 五支排 | 一级A标准 | 氧化沟 |
| 2 | 后五福污水处理站 | 后五福村 | 210 | 210 | 126 | 126 | 后五福东 | 新建 | 十一支渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 3 | 前五福污水处理站 | 前五福 | 170 | 170 | 102 | 102 | 前五福东北 | 新建 | 五福排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 4 | 羊二庄污水处理站 | 羊二庄 | 170 | 170 | 102 | 102 | 羊二庄北 | 新建 | 六支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 5 | 东小吴污水处理站 | 西小吴 | 130 | 130 | 78 | 78 | 东小吴西 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 东小吴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大官庄污水处理站 | 大官庄村 | 180 | 180 | 108 | 108 | 大官庄东 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 7 | 三刘庄污水处理站 | 三刘庄 | 90 | 90 | 54 | 54 | 三刘庄西北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 8 | 后寺污水处理站 | 后寺 | 180 | 180 | 108 | 108 | 后寺东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 合计 |  | —— | 2630 | 5230 | 3808 | 7058 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.8.2中和镇镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为10490米，中远期总工程量为3994米。污水管径为DN400、DN600、DN800。镇区污水管网长度共17484米，其中管径为DN400的管网长度12171米，管径为DN600的管网长度3540米，管径为DN800的管网长度1773米，共设置污水泵站4个。

4.8.3中和镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度75572m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度为200m。中和镇村庄污水管网长度共75772m。

表4-16 中和镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 后五福村 | 3610 | 3040 | 903 | 760 | 15343 | 12920 |
| 2 | 小官庄 | 2834 | 2386 | 708 | 597 | 12044 | 10142 |
| 3 | 前五福 | 2956 | 2490 | 739 | 622 | 12565 | 10581 |
| 4 | 羊二庄 | 2644 | 2226 | 661 | 557 | 11236 | 9462 |
| 5 | 西小吴 | 789 | 664 | 197 | 166 | 3351 | 2822 |
| 6 | 东小吴村 | 1232 | 1038 | 308 | 259 | 5237 | 4410 |
| 7 | 大官庄村 | 2765 | 2329 | 691 | 582 | 11753 | 9897 |
| 8 | 三刘庄 | 1473 | 1241 | 368 | 310 | 6262 | 5273 |
| 9 | 后寺 | 2812 | 2368 | 703 | 592 | 11951 | 10064 |
| 合计 |  | 21116 | 17782 | 5279 | 4445 | 89742 | 75572 |

4.9位庄乡生活污水治理工程规划

4.9.1位庄乡污水处理设施规划

至规划期末位庄乡共有污水处理设施6处，6处均为污水处理站。集镇区污水纳入中心城区市政管网。6处污水处理站包含3处保留污水处理站，2处新建污水处理站，1处新建简易污水处理设施（位于中鱼池的刘庄自然村）。污水处理设施总规模596 m³/d。

规划位庄乡集镇区污水管网接获嘉县中心城区污水管网。至2035年污水规模为1809m³/d。

村庄共规划污水处理站6处，总处理规模596 m³/d。其中保留3处污水处理站，分别为弘晟社区、王田与后鱼池污水处理站。弘晟社区与后鱼池污水处理站现状正常运行，处理规模与排放标准均达到相关要求，规划予以保留，近期完善村庄管网。王田污水处理站因设备损坏暂停运行，规划对污水处理站改造再利用，需要拨付资金对设备进行维修，检查现状管网，重新投入运行。其余3处污水处理站均为新建。刘庄村为中鱼池行政村的一个自然村，因位置较偏远，且人口较少，规划在刘庄自然村新建一处简易污水处理设施。

表4-17 位庄乡污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模 （m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 王田污水处理站 | 桑葛庄 | 80 | 80 | 720 | 720 | 王田南 | 保留 | 武嘉干渠 | 一级A标准 | A/O+人工湿地 |
|  |  | 王田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 弘晟社区污水处理站 | 石佛 | 160 | 160 | 96 | 96 | 弘晟社区北 | 保留 | 农灌或附近沟渠 | 一级A标准 | A/O+人工湿地 |
|  |  | 马营（弘晟社区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 马营桥污水处理站 | 马营桥 | 40 | 40 | 24 | 24 | 马营桥南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 4 | 王治污水处理站 | 王治 | 130 | 130 | 78 | 78 | 王治东北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 5 | 后鱼池污水处理站 | 前渔池 | 180 | 180 | 730 | 730 | 后鱼池西 | 保留 | 农灌或附近沟渠 | 一级A标准 | A/O+人工湿地 |
|  |  | 中渔池（大部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后渔池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 刘庄简易污水处理设施 | 刘庄（自然村） | 6 | 6 | 15 | 15 | 刘庄东南 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | 化粪池 |
| 合计 |  | —— | 596 | 596 | 1648 | 1648 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 备注：1、刘庄自然村因距行政村较远，铺设管网造价高，因此设简易污水设施，如化粪池等。 2、位庄乡集镇区（新村、陈位庄、南阳屯）、苏章营、徐庄、大位庄污水纳入中心城区污水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9.2位庄乡镇区污水管网规划及工程量

集镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为15796米，中远期总工程量为10530米。污水管径为DN300、DN500。镇区污水管网长度共26326米，其中管径为DN300的管网长度20605米，管径为DN500的管网长度5721米，共设置污水泵站3个。

4.9.3位庄乡村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度101437m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度200m。位庄乡村庄污水管网长度共101637m。

表4-18 位庄乡村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 南阳屯 | 4241 | 7071 | 1060 | 1768 | 18024 | 30054 |
| 2 | 徐庄 | 2466 | 2077 | 617 | 519 | 10481 | 8826 |
| 3 | 桑葛庄 | 1045 | 880 | 261 | 220 | 4441 | 3740 |
| 4 | 王田 | 266 | 224 | 67 | 56 | 1131 | 952 |
| 5 | 苏章营 | 2689 | 2265 | 672 | 566 | 11430 | 9625 |
| 6 | 大位庄 | 5130 | 4320 | 1283 | 1080 | 21803 | 18360 |
| 7 | 石佛 | 1700 | 1431 | 425 | 358 | 7223 | 6083 |
| 8 | 马营（弘晟社区） | 714 | 602 | 179 | 150 | 3036 | 2557 |
| 9 | 马营桥 | 558 | 470 | 139 | 117 | 2370 | 1996 |
| 10 | 王治 | 2185 | 1840 | 546 | 460 | 9286 | 7820 |
| 11 | 前渔池 | 428 | 360 | 107 | 90 | 1817 | 1530 |
| 12 | 中渔池 | 1607 | 1354 | 402 | 338 | 6831 | 5753 |
| 13 | 后渔池 | 1157 | 974 | 289 | 244 | 4918 | 4141 |
| 合计 |  | 24186 | 23867 | 6047 | 5967 | 102791 | 101437 |

4.10大新庄乡生活污水治理工程规划

4.10.1大新庄污水处理设施规划

至规划期末大新庄乡共有污水处理设施14处，其中1处污水处理厂，13处污水处理站。14处污水处理设施包含1处新建镇区污水处理厂，1处保留污水处理站，12处新建污水处理站。污水处理设施总规模3830 m³/d。

规划镇区新建1处污水处理厂，位于镇区北部，服务于镇区、南务村与北务村。污水处理厂2035年处理规模确定为1200m³/d。处理后的尾水排放至共产主义渠。

村庄共规划污水处理站13处，总处理规模2630 m³/d。其中保留1处污水处理站，为后小召污水处理站，现状正常运行，规划后处理规模与出水标准保持不变。其余12处污水处理站均为新建。

表4-19 大新庄乡污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模（m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水去向 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大新庄污水处理厂 | 镇区（北张庄） | 550 | 1200 | 1400 | 2750 | 镇区北 | 新建 | 共产主义渠 | 一级A标准 | 氧化沟 |
|  |  | 南务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北务村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 段岩污水处理站 | 段岩 | 130 | 130 | 78 | 78 | 段岩西 | 新建 | 四支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 高旗营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 东碑污水处理站 | 西碑 | 170 | 170 | 102 | 102 | 东碑北 | 新建 | 二干排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 东碑村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 田楼污水处理站 | 田楼 | 50 | 50 | 30 | 30 | 田楼西 | 新建 | 二干排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 5 | 西刘庄污水处理站 | 东刘庄村 | 90 | 90 | 54 | 54 | 西刘庄西 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 西刘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大新庄污水处理站 | 南新庄 | 320 | 860 | 192 | 516 | 大新庄北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 大新庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大呈污水处理站 | 郭庄 | 440 | 440 | 264 | 264 | 大呈东北 | 新建 | 六支排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 孟庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大呈村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西张卜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 帅庄污水处理站 | 帅庄 | 190 | 190 | 114 | 114 | 帅庄东 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 9 | 小呈污水处理站 | 小呈 | 200 | 200 | 120 | 120 | 小呈东 | 新建 | 小呈排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 10 | 辛丰污水处理站 | 辛丰 | 90 | 90 | 54 | 54 | 辛丰东北 | 新建 | 五支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
| 11 | 西古风污水处理站 | 西古风 | 60 | 60 | 36 | 36 | 西古风西南 | 新建 | 五福排 | 二级标准 | A/O |
| 12 | 东辛庄污水处理站 | 西辛庄 | 120 | 120 | 72 | 72 | 东辛庄东 | 新建 | 五支排 | 三级标准 | 厌氧处理 |
|  |  | 东辛庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 孙岗污水处理站 | 孙岗 | 130 | 130 | 78 | 78 | 孙岗北 | 新建 | 农灌或附近沟渠 | 二级标准 | A/O |
| 14 | 后小召污水处理站 | 后小召 | 100 | 100 | 1300 | 1300 | 后小召东 | 保留 | 西孟姜女河 | 一级A标准 | MBBR+人工湿地 |
| 合计 |  | —— | 2640 | 3830 | 3894 | 5568 | —— | —— | —— | —— | —— |

4.10.2大新庄镇区污水管网规划及工程量

镇区污水管网工程量根据镇区近期、远期用地布局，测算镇区管网工程量，近期污水管网工程量为6757米，中远期总工程量为4504米。污水管径为DN300、DN400、DN500、DN600。镇区污水管网长度共11261米，其中管径为DN300的管网长度8880米，管径为DN400的管网长度855米，管径为DN500的管网长度1070米，共设置污水泵站2个。

4.10.3大新庄村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度174893m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度300m。大新庄乡村庄污水管网长度共175193m。

表4-20 大新庄乡村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 段岩 | 1074 | 905 | 269 | 226 | 4566 | 3845 |
| 2 | 西碑 | 917 | 772 | 229 | 193 | 3896 | 3281 |
| 3 | 高旗营 | 1215 | 1023 | 304 | 256 | 5164 | 4349 |
| 4 | 田楼 | 865 | 728 | 216 | 182 | 3674 | 3094 |
| 5 | 东碑村 | 2033 | 1712 | 508 | 428 | 8640 | 7276 |
| 6 | 东刘村 | 278 | 234 | 70 | 59 | 1183 | 996 |
| 7 | 南新庄 | 1481 | 4127 | 370 | 1032 | 6296 | 17540 |
| 8 | 郭庄 | 2280 | 1920 | 570 | 480 | 9690 | 8160 |
| 9 | 孟庄 | 1082 | 911 | 271 | 228 | 4599 | 3873 |
| 10 | 帅庄 | 3325 | 2800 | 831 | 700 | 14131 | 11900 |
| 11 | 小呈 | 3496 | 2944 | 874 | 736 | 14858 | 12512 |
| 12 | 张卜 | 958 | 806 | 239 | 202 | 4070 | 3427 |
| 13 | 新丰 | 1539 | 1296 | 385 | 324 | 6541 | 5508 |
| 14 | 西古风 | 965 | 813 | 241 | 203 | 4102 | 3454 |
| 15 | 西新庄 | 853 | 718 | 213 | 180 | 3626 | 3053 |
| 16 | 东新庄 | 1228 | 1034 | 307 | 259 | 5220 | 4396 |
| 17 | 西刘村 | 1026 | 864 | 257 | 216 | 4361 | 3672 |
| 18 | 孙岗 | 2204 | 1856 | 551 | 464 | 9367 | 7888 |
| 19 | 南务 | 3443 | 2899 | 861 | 725 | 14632 | 12322 |
| 20 | 大新庄 | 4391 | 7231 | 1098 | 1808 | 18661 | 30734 |
| 21 | 北务村 | 1884 | 1586 | 471 | 397 | 8006 | 6742 |
| 22 | 后小召 | 1663 | 1400 | 416 | 350 | 7066 | 5950 |
| 23 | 大呈村 | 3051 | 2570 | 763 | 642 | 12968 | 10921 |
| 合计 |  | 41251 | 41151 | 10313 | 10288 | 175318 | 174893 |

4.11城关镇农村生活污水治理工程规划

4.11.1城关镇污水处理设施规划

至规划期末城关镇共有污水处理设施4处，其中同盟污水处理厂与香山家园污水处理厂为现状污水厂， 主要服务范围为中心城区和产业园区。

本次规划中位庄乡集镇区及部分村庄、史庄镇部分村庄及城关镇部分村庄，共12个村庄（含镇区村庄）纳入中心城区市政管网，最终由同盟污水处理厂统一处理，中心城区污水厂处理规模可容纳以上村庄与集镇区污水量。

本次规划仅对城关镇范围内、因地形地势等因素未能纳入中心城区市政管网以外的村庄进行污水设施的布局，共4个村庄，规划新建2处污水处理站。

表4-21 城关镇村庄污水处理设施规划一览表

| 序号 | 污水 处理设施 | 服务范围 | 污水处理规模（m³/d） |  | 占地面积（㎡） |  | 位置 | 建设模式 | 尾水排放水体 | 排放标准 | 推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前寺污水处理站 | 前寺庄 | 140 | 140 | 84 | 84 | 前寺东北 | 新建 | 西干五支排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 后寺庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 后李污水处理站 | 后李 | 180 | 180 | 108 | 108 | 后李西南 | 新建 | 西干五支排 | 二级标准 | A/O |
|  |  | 前李 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 合计 | —— | 320 | 320 | 192 | 192 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 备注： 1、城关镇彦当、嘉苑社区、宋庄纳入中心城区污水管网，污水量共438 m³/d。 2、位庄乡集镇区（新村、陈位庄、南阳屯）、苏章营、徐庄、大位庄污水纳入中心城区污水管网，污水量共2676m³/d。 3、史庄镇史庄村、东永安、西永安污水纳入中心城区污水管网，污水量共405m³/d。 4、本次规划建议村庄外围管线管径DN300。 5、中心城区香山污水处理厂及同盟污水处理厂尾水排放水体为共产主义渠，因此规划期末排放标准均为V类水标准。其中香山污水处理厂现状排放标准已为V类水标准，同盟污水处理厂排放标准提标为V类水标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.11.2城关镇村庄污水管网规划及工程量

村庄污水管道工程量的计算，参考宅基地面积、居住密度、污水处理站位置等因素以及获嘉县现状建设污水管网概况，经测算，规划按平均每户4人，每户17米管长计算，长度30862m。部分合建村庄需铺设村庄至污水处理站管网，长度530m。城关镇村庄污水管网长度共31392m。

表4-22 城关镇村庄污水管网工程量一览表

| 序号 | 村庄名称 | 规划人口(人） |  | 规划户数（户） |  | 规划管网长度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 | 2022年 | 2035年 |
| 1 | 前寺 | 1092 | 919 | 273 | 230 | 4639 | 3907 |
| 2 | 后寺 | 1190 | 1002 | 298 | 251 | 5059 | 4260 |
| 3 | 后李 | 1919 | 1616 | 480 | 404 | 8156 | 6868 |
| 4 | 前李 | 1097 | 924 | 274 | 231 | 4663 | 3927 |
| 5 | 嘉苑社区 | 3325 | 2800 | 831 | 700 | 14131 | 11900 |
| 合计 |  | 8623 | 7262 | 2156 | 1815 | 36648 | 30862 |

第五章  农村水环境治理

近年来，随着农村经济社会的迅速发展，农民生活水平有了很大提高，农村生活垃圾种类多样数量增多。同时，乡镇生产企业发展迅速，产生的生产垃圾大量增加。大量生活垃圾及污水、工业垃圾及污水被排放入河中，各类垃圾被随意倾倒入河，农村河道面临不同程度的污染，河道水体黑臭和富营养化现象普遍。

习总书记提出“绿水青山就是金山银山”的绿色环保理念。党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署，乡村振兴，生态宜居是关键。十九大提出建设美丽中国、美丽乡村，对生态环境描绘出蓝图，农民对生活环境也提出了更高的要求，农村河道黑臭己经成为影响农村形象和农村民众生活质量而亟待解决的问题，因此，对农村黑臭河道的整治工作就显得极其的迫切和重要。在这种情势下，国家、河南省及新乡市也出台一系列的整治农村人居环境的政策，将农村人居环境整治作为重要任务。

近几年来，获嘉县政府坚持绿色发展理念，加快推进农村人居环境治理，乡村面貌有所改善，人民群众的满意度和获得感有所提升。但按照乡村振兴战略目标要求，获嘉县农村人居环境治理还存在不少困难和问题，建设美丽宜居乡村任重道远。

5.1农村水环境现状问题及污染源

5.1.1各乡镇农村水环境现状概况

（1）照镜镇

通过现状调研，照镜镇共产主义渠、八支排、排水渠（沟）、坑塘等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体 废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2） 生活污水未经处理即排放至周边水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-1  照镜镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方台村 | 八支排 | 水质较差 |
| 2 | 冯村 | 坑塘 | 水质差 |
| 3 | 安村 | 排水沟 | 水质较差 |
| 4 | 照镜村 | 共产主义渠 | 水质差 |
| 5 | 西仓村 | 排水渠 | 水质差 |
| 6 | 桑庄 | 共产主义渠 | 水质差 |
| 7 | 楼村 | 八支排 | 水质差 |

（2）史庄镇

通过现状调研，史庄镇大狮涝河、十三支排等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至周边水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）禽畜养殖废水未经处理排放至水体，造成水体污染。

表5-2  史庄镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安洼新村 | 大狮涝河 | 水质非常差 | —— |
| 2 | 杨洼村 | 十三支排 | 水质非常差 | 村内有养猪场 |

（3）黄堤镇

通过现状调研，黄堤镇运粮河、大狮涝河等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染。

表5-3  黄堤镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北马厂村 | 运粮河 | 水质非常差 |
| 2 | 狮子营村 | 大狮涝河 | 水质非常差 |

（4）位庄乡

通过现状调研，位庄乡东支排、九支排、武嘉干河、排水河等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）禽畜养殖废水未经处理排放至水体，造成水体污染。

表5-4  位庄乡农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王治村 | 东支排 | 水质差 | —— |
| 2 | 后鱼池村 | 排水河 | 水质较差 | 前鱼池村养殖（羊） |
| 3 | 南阳屯村 | 九支排 | 水质差 | —— |
| 4 | 徐庄村 | 九支排 | 水质非常差 | —— |
| 5 | 桑葛庄村 | 武嘉干河 | 水质非常差 | —— |

（5）太山镇

通过现状调研，太山镇西一支排、西孟姜女河、三支排、老三支排、排水河等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-5  太山镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东寺营村 | 西一支排 | 水质较差 |
| 2 | 辛章村 | 排水沟 | 水质较差 |
| 3 | 李庄村 | 三支排 | 水质较差 |
| 4 | 晁庄村 | 三支排 | 水质较差 |
| 5 | 马庄村 | 三支排 | 水质较差 |
| 6 | 塔洼村 | 西孟姜女河 | 水质较差 |
| 7 | 韩小营村 | 三支排 | 水质差 |
| 8 | 王庄村 | 老三支排 | 水质差 |
| 9 | 王石村 | 排水河 | 水质较差 |

（6）大新庄乡

通过现状调研，大新庄乡二支排、五支排等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-6  大新庄乡农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南新庄村 | 二干排 | 水质非常差 |
| 2 | 东新庄村 | 五支排 | 水质非常差 |
| 3 | 大新庄村 | 二干排 | 水质非常差 |

（7）中和镇

通过现状调研，中和镇二支排、五支排等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-7  中和镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西街村 | 坑塘 | 水质较差 |
| 2 | 小官庄村 | S309道边沟 | 水质非常差 |

（8）徐营镇

通过现状调研，徐营镇北十二支排、五支排、二支排、排水河等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-8  徐营镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李吴巷村 | 北十二支排 | 水质较差 |
| 2 | 东浮庄村 | 五支排 | 水质非常差 |
| 3 | 铁官滩村 | 二支排 | 水质较差 |
| 4 | 坑西村 | 排水河 | 水质非常差 |

（9）城关镇

通过现状调研，城关镇彦店排、九支排等受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染。

表5-9 城关镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前寺村 | 彦店排 | 水质非常差 |
| 2 | 彦当村 | 九支排 | 水质差 |

（10）亢村镇

通过现状调研，亢村镇新磁排沟、西干一支排、东干一支排、清水河、一支排、排水沟受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-10  亢村镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府庄村 | 新磁排 | 水质较差 |
| 2 | 贺庄村 | 排水沟 | 水质较差 |
| 3 | 红荆嘴村 | 排水沟 | 水质非常差 |
| 4 | 夹河村 | 新磁排 | 水质差 |
| 5 | 亢南村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 6 | 小毛庄村 | 东干一支排 | 水质差 |
| 7 | 新城村 | 清水河 | 水质非常差 |
| 8 | 西刘村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 9 | 牛屯村 | 东干一支排 | 水质较差 |

（11）冯庄镇

通过现状调研，冯庄镇西干一支排、大石老河、东干河、后地排、屯街排、共产主义渠受到不同程度的污染，其主要表现为：

1）生活垃圾等固体废弃物乱倒乱放，造成水体污染；

2）生活污水未经处理即排放至水体，造成水体污染；

3）农业垃圾以及农业生产不合理使用农药、化肥、化学除草剂等，造成水体污染；

4）水系内源污染，污染物沉积于底部，造成底泥黑臭。

表5-11  冯庄镇农村水环境现状一览表

| 序号 | 名称 | 水系名称 | 水体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崔槐树村 | 排水沟 | 水质差 |
| 2 | 野场村 | 西干一支排 | 水质较差 |
| 3 | 古墙村 | 西干一支排 | 水质较差 |
| 4 | 前小召村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 5 | 冯庄村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 6 | 新安屯村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 7 | 尹寨村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 8 | 固县村 | 大石老河 | 水质非常差 |
| 9 | 王井村 | 东干河 | 水质非常差 |
| 10 | 职庄村 | 后地排 | 水质较差 |
| 11 | 屯街村 | 屯街排 | 水质非常差 |
| 12 | 职王村 | 屯街排 | 水质非常差 |
| 13 | 杨刘庄村 | 西干一支排 | 水质非常差 |
| 14 | 小段庄村 | 共产主义渠 | 水质较差 |
| 15 | 寺后村 | 屯街排 | 水质非常差 |

5.1.2农村水环境现状问题综述

通过现状分析研究得知，获嘉县县域乡村水环境污染主要污染源为：生活污水、生活垃圾、农业污染、内源污染以及禽畜养殖废水污染。

表5-12  获嘉县农村水体情况及其污染源

| 序号 | 水体名称 | 现状水体情况 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共产主义渠 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物、水底污染物累积 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染、内源污染 |
| 2 | 大狮涝河 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物，水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染 |
| 3 | 西孟姜女河 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染 |
| 4 | 武嘉干河 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物，水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染 |
| 5 | 二干排 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物、水底污染物累积、水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、内源污染 |
| 6 | 三支排 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物、水底污染物累积 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染 |
| 7 | 五支排 | 水质非常差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物、水底污染物累积，水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾、内源污染 |
| 8 | 八支排 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染 |
| 9 | 九支排 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物，水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾 |
| 10 | 新磁排 | 水质较差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物 | 生活污水、生活垃圾 |
| 11 | 屯街排 | 水质非常差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物、水底污染物累积，水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、农业污染、内源污染 |
| 12 | 西干一支排 | 水质非常差，水体浑浊，水中漂浮固体废弃物、水底污染物累积，水体有臭味 | 生活污水、生活垃圾（固体废弃物）、内源污染 |

5.1.3农村水环境污染成因

（1）生活污水和固体废弃物的处理相对落后

由于经济相对比较落后，没有对应的垃圾回收与污水处理设施。生活污水随意排放，生活垃圾未得到及时有效处理，大量生活污水和固体废弃物直接排入门前的河流，使河流内污染沉积，成为地表水的主要污染物。

（2）畜禽业发展造成了农村水环境污染

随着人们生活水准的提升，对于蛋类及肉类的需求也逐步有了较大的提升，这给农村畜禽业的发展提供了很好的发展契机。而实际上，农村畜禽基本处于分散养殖，而且圈养地点也不固定，畜禽生活粪便基本都是直接排放，这对于大气及环境都造成了严重的污染，同时也会造成地表水质过于营养化。

（3）生态农业建设落后，农村农业面源污染严重

农村地区农业生产不合理，超量使用农药、化肥、化学除草剂等，加之农用塑料以及畜禽养殖污染，使得农业污染范围不断扩大，农田超标污灌面积增加，部分农禽产品受到污染，带入的大量的氮、磷、钾物质成为引起水质富营养化的严重隐患，使得农村水污染日益严重。

（4）河道水系缺乏治理，内源污染严重

河道内污染物沉积于底部，造成底泥黑臭，N、P超标；大量污染物累积，底泥厌氧发酵上翻，形成黑苔，并散发臭气，影响水体水质和水面景观效果。

5.2农村生活污水治理与农村水环境的关系

5.2.1农村生活污水治理与农村水环境的关系

通过对获嘉县县域乡村水环境的现状实地踏勘调研以及分析研究得知，就当前而言，造成获嘉县县域乡村水环境污染的原因主要为：生活污水的随意排放、生活垃圾的乱堆乱放、农业生产不合理使用农药及化肥、禽畜养殖废水排放、河道内源污染，也存在工业废水的排放污染。

其中，生活污水和生活垃圾为最主要、最普遍的两种污染源。而农村水环境污染治理的主要策略之一即控制污染源实施源头，从源头上解决污染。

本次《获嘉县县域乡村生活污水专项规划》将有效治理农村生活污水，使得获嘉县县域乡村生活污水均能经过有效处理达到排放标准后排放，减少对农村水环境的污染，可以有效解决农村水环境污染的一个主要污染源头，从而大大改善农村水环境。

5.2.2农村水环境治理的重点

本次规划农村水环境治理的从以下几个方面着手：农村水污染源控制、农村水生态的修复、农村水环境的管理。其中，本次水环境治理的重点为：农村水污染源控制。

结合获嘉县县域乡村实际情况，农村水污染源治理采取主要措施有：

（1）农村生活污染源治理

（2）工业点源污染治理

（3）农业面源污染治理

（4）河道内源污染治理

本次农村水污染源控制的重点为：农村生活污染源治理。

5.3农村水污染源控制

经现状调研，目前影响水环境的农村生活污染源主要为：农村生活污水、生活固体垃圾、禽畜养殖废水三类。

5.3.1农村生活污水治理

农村生活污水随意排放是造成农村水环境污染的主要原因之一，因此，农村生活污水的治理是改善农村水环境的关键所在。

农村生活污水主要包括：生活用水、厨房用水和粪便等。就目前农村分散排放污水问题现状来看，解决问题的有效对策就是对生活污水进行集中的处理，主要是针对污水进行前处理和集中处理。把初步处理后的污水通过排放系统集中收集，污水集中处理建议采用一体化处理装置。

（1）生活污水治理

本次依据《获嘉县县域乡村生活污水治理专项规划》及每年行动计划，逐步推进农村生活污水治理工作，新建污水处理厂（站）、铺设管网，将农村的生活污水纳入统一治理。

本次规划根据获嘉县县域乡村实际情况，分三种模式进行农村生活污水治理，包括纳管收集型、相对集中型和集中型。

纳管收集型

例如冯庄镇杨刘庄村、尹寨村生活污水收集模式采用纳管收集，将生活污水纳管收集至冯庄镇东部的污水处理站进行集中处理。

相对集中型

例如冯庄镇崔槐树村、张槐树村生活污水收集模式采用相对集中型，将两个村庄的生活污水收集至东部的污水处理站进行集中处理。

集中型

例如冯庄镇张堤村生活污水采用集中型，将生活污水收集至村庄东部的污水处理站进行集中处理。

（2）生活固体垃圾治理

对所有河道、沟渠、坑塘水面及周边垃圾进行清理，恢复对道路周边的卫生死角进行集中清理，维护道路周边的容貌秩序和正常通行功能。全面清理薄弱区域及周边积存生活垃圾、建筑垃圾、秸秆废弃物、牲畜粪便、水面漂浮物，做到河道、沟渠、坑塘等区域干净整洁，水面无漂浮垃圾，岸边无垃圾杂物。

在进行垃圾清理的同时，推进农村垃圾减量化资源化利用。推动垃圾分类处理，完善农村垃圾收运处理体制，建议采取建立城乡统筹的垃圾处理模式。

本次规划获嘉县农村建设“村扫、镇运、县消纳”的垃圾处理长效机制，实施垃圾分类、合理设置垃圾箱（桶），各村聘任保洁员，负责村内清扫和垃圾收集，县统一成立垃圾清运中心，把农村垃圾统一清运到垃圾填埋场进行无害化处理。

（3）禽畜养殖废水治理

畜禽养殖场由于缺乏相关的处理和配套设施，畜禽养殖废物造成同化肥农药一样的环境污染外，还极易传染和引发疾病。

1）对规模化禽畜养殖场建议：

a.预处理+接管

针对养殖规模化、排水量大，且距附近接管村庄近的养殖点，在养殖户对废水进行预处理后，将其出水接管至城镇污水处理厂处理后排放。该方案需考虑污水处理厂（站）的处理规模是否能接纳养殖场废水的排放量。

b.自行集中处理

针对养殖场周边用地宽裕，且距离附近接管村庄远的养殖点，可自行建设污水处理设施进行集中处理。

c.预处理+回用

针对养殖场周边存在种植户，对粪水有浇灌需求的养殖点，在养殖户对废水进行预处理后，供给周边种植户回用浇灌。

2)禽畜养殖废水治理措施

禽畜养殖污水可生化性较好，适宜采用生物处理。常用的生物处理分为厌氧处理和好氧处理两种方式，二者各有优缺点。将两种工艺串联起来，厌氧—好氧组合工艺是现今处理禽畜养殖污水的主流工艺，本次禽畜养殖废水治理建议采用此工艺措施。

禽畜养殖污水的处理流程大致可以归结为：预处理——生物处理——自然生物处理——消毒。

3)禽畜粪便处理建议

禽畜固体粪便通常采用好氧堆肥技术进行无害化处理，预处理及生物处理阐述的粪渣、沼渣等可与固体粪便其一进行好氧堆肥。

4)畜禽粪便资源化利用。

规模化畜禽养殖粪便无害化处理和资源化利用率达95%以上。提倡养殖聚小成大，在规模化禽畜养殖方面主要采取科学规划、合理布局的措施。

推荐畜禽粪便资源化利用，通过沼气、有机肥加工、花卉和蘑菇养殖利用、堆肥还田等方式将粪便加以利用。

禽畜养殖废水处理流程示意图

5.3.2工业点源治理

现场调研发现获嘉县部分镇村有工业企业，工业企业门类较多，主要在化工、材料及机械制造等几类，现状各企业部分设置污水处理设施，部分接入市政管网直接外排。本次规划针对工业企业污水治理采用如下方式：

（1）有生产废水的工业企业

工业集聚片区，且无管道，建议创造条件接管或集中处理。接管需考虑污水处理厂（站）的处理规模是否能接纳生产废水的排放量。

零星分布的企业，若自行处理后外排，建议保持现状并加强监管。

产生废水的工业企业接入市政污水管网前需进行预处理，保证处理后水质满足《CJ343-2010污水排入下水道水质标准》要求后方可接入市政管网。

（2）以生活污水为主的工业企业

附近有采用纳管进行污水治理模式的村庄，将为工业企业预留排水接口。工业企业聚集而纳管的，建议创造条件纳管或相对集中处理。附近无接管村庄、工业企业属于零星分布的，建议分散处理。

5.3.3农业面源污染治理

（1）面源污染治理思路

进行河道及湖泊水域周边环境卫生综合整治工作，有效改善村镇公共水域农业废弃物收集处理。

建设缓冲控制带：在污染源头与接纳水体之间的过渡地区，植树与种植林草带是最佳措施，通过吸收与沉积可截留地表及地下径流的污染物。如果有畜禽废弃物，缓冲带应与沉积物过滤池及人工湿地结合。

建设人工湿地：物理作用主要是湿地的过滤、沉积和吸附。化学作用主要是湿地床中砾石及土壤对金属离子的化学沉淀与离子交换。生物作用包括微生物的降解、转化和植物的吸收。控制面源污染可以充分利用天然湿地开发包括平流湿地、潜流湿地及垂直流湿地等。

（2）面源污染治理技术方案

1）乡镇处理方式

乡镇建成率较高，闲置土地较少。运用海绵城市建设思路，采取低影响开发措施（下沉式绿地、透水铺装、绿色屋顶等）进行乡镇改造，滞留净化初期雨水，控制面源污染。

2）农村处理方式

农村建成率较低，房屋等硬质表面较少，闲置大量土地。因此可在农田地块周围开挖生态截污带，有条件的地块建设人工湿地，通过层层净化来控制农村面源污染。

5.3.4内源污染治理

（1）河道清淤

河道清淤是快速降低黑臭水体内源污染负荷的主要方式，也是治理河道黑臭水体不可缺少的步骤之一。河道底泥成分复杂，需要根据不同河道的污染情况制定不同的处理处置方案。在保证清淤效果的前提下，坚持“能不清就不清、能少清就少清”的原则，减少底泥工程量，降低投资。

（2）底泥处置

原位修复--结合清淤方式，清淤后底泥厚度小于30cm时，直接通过投加底质改良剂进行原位修复。

堆山处置--根据水体实际条件，首先考虑用土工管脱水后，在水体附近就地消化做堆置缓坡山体、绿地方案。对于没有堆置场地的水体，可处置后转运，选择合适地点，结合园林景观规划，建立一个堆山环保公园，可以快速处置底泥，适用于底泥清淤工程工期紧、任务重的特点。

卫生填埋--底泥脱水后（含水率60％以下）转运卫生填埋是快捷方便的处置方式。该方法处理简单，处理量大，投资成本低，实现起来比较容易。底泥卫生填埋应严格遵守国家现行规范，力求做到技术先进、经济合理、保护环境。严格做好防渗措施、气体收集措施、后期的封场措施，杜绝对周边环境和居民生活带来不良影响。

5.4农村水生态修复

农村水生态修复技术包括底质改良工程、沉水植被系统构建工程、水生动物系统构建工程、微生物系统构建工程和生物强化处理工程。

（1）底质改良工程

河道清淤后，清理了一部分的内源污染，但河道底质环境遭到严重扰动，底泥水中的污染物更容易释放到河道水体中，增加河道水体富营养化程度。因此需采用底质改良型环境修复剂对底质进行改良。

（2）沉水植被系统构建工程

构建沉水植被系统时，既要考虑沉水植被覆盖面积，达到生态平衡自净要求，也要考虑对外来污水量的净化效果及景点的分布。各品种间混合搭配没有严格分隔，以景观效果为主，逐步调整优化组合。

（3）水生动物系统构建工程

水生动物系统是指往水体中投加滤食性鱼类及螺贝等，完善水体生态系统中“消费者”链条。选用具有可操纵性的滤食性鱼、蟹、螺、贝类投放到水体中，不仅帮助清扫水草表面的悬浮物，又可以通过食物链把水体中的氮、磷营养物质从水体中转移出去。

（4）微生物系统构建工程

在水生态中，作为分解者的微生物，能利用自身的新陈代谢作用将水体中的污染物加以吸收、分解，从而提高水体的环境容量，增强水体的自净能力，同时抑制了植物病原菌的生长。

（5）生物强化处理工程

为了增强河道的抗冲击负荷能力，在河道内采用生物强化技术，在河道内堤防较高的区域、支流汇入口和排污口处设置生物岛礁和人工水草，进一步强化水体中的净化作用，从而保障河道水质达标。

5.5农村水环境的管理

5.5.1以河长制推进农村水环境治理

将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。

农村治水应树立新发展理念，认真践行新时期治水方针，以保护水资源、综合治理水环境、防治水污染、修复水生态为主要任务，对乡村河道全面推行河长制。

行政推动，压实管理责任 。建议制定推行河长制实施方案，明确“河长制”的总体要求、主要任务、组织形式及保障措施。通过推行“河长制”，把握问题导向，建立问题清单，层层落实责任。

健全体系，加强组织保障。建立乡镇、村（居）两级河长体系，在乡镇设立总河长，建立河长制领导小组，成立河长制办公室。将河道按等级及流经区域落实到乡镇、村（居）两级河长，实现河道河长制管理全覆盖。

广泛宣传，赢得公众参与。搞好河长制宣传，完善乡镇、村（居）两级河长制公示牌，通过媒体、网站、宣传手册等多种形式开展河长制宣传工作，提高了全社会对河道保护工作的责任意识和参与意识。重视信息报送工作。及时搜集、整理河长制工作开展情况，编发信息动态，向上级河长制办公室报送。

组织巡河，落实整改措施。建立河长制后，乡镇、村（居）两级要组织巡河，安排定期巡河任务，摸清等级河道岸线占用、入河排水口、两岸规模化畜禽养殖场（含养殖基本情况）、沿线棚坯、三网分布及沉船情况，对每轮巡河情况列出问题清单、整改要求、落实责任单位、明确完成时限，同时对巡查发现、群众反映的问题，实行“一事一办”，及时进行交办、督办、查办，确保发现问题落实整改到位。

“绿水青山就是金山银山”。随着河长制的深入推进，获嘉县乡村将坚持河长巡河治河制度，完善“一河一档”，出台“一河一策”，多措并举，综合发力，促进河道管护向纵深化、精细化发展，推动农村河道管理再上新台阶。

5.5.2智慧水务运营管理系统

采用“互联网+村镇水务”思路和集约化管理模式，实现信息化网络运营模式，采用远程监控与定期巡检维护相结合，可大大减少运营人员，提高了工作效率，降低运营成本。

（1）物联网技术

智慧水务系统借助局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物资等通过新的方式联接，使人与物、物与物相联，即形成“物联网”，实现数据可视化、管理信息化。

（2）云计算技术

智慧水务系统借助云计算的海量数据分布存储、海量数据、虚拟化技术特性，解决传统单机版（c/S架构）软件存在的无法实现云部署、不断增加的业务应用造成基础设施重复建设、维护人员的技术能力参差不齐等问题，极大程度地简化了硬件设备，大幅降低了机房建设投入和日常运维成本。

（3）大数据分析技术

智慧水务系统借助大数据分析技术，从各种类型的数据中快速获得有价值的信息，实现快速有效的分析决策，消除数据、流程孤岛。

（4）移动互联技术

智慧水务系统借助移动互联技术，实现了及时决策和移动办公，各级人员可在智能移动终端上随时、随地查询各类相关信息，对于日常事务及突发性、应急性事件的处理具有重要意义。

（5）模型技术

智慧水务系统通过建模仿真技术，以控制论、系统论、相似原理和信息技术为基础，以计算机、大数据分析为工具，结合实地情况完成治理工作的建模仿真，实现治理工作的先期模拟和后期评估，可极大程度的提高治理工作的建设准确性、有效降低建设投入。

第六章  分期建设规划

6.1分期建设规划期限

本规划近期建设期限为：2019-2022年，中期建设期限为：2023-2025年.远期建设期限为2026-2035年。

6.2分期建设规划

结合获嘉县现状建设情况及建设计划，对获嘉县各个乡镇污水处理设施和管网建设作出合理安排。

近期建设污水处理设施36个，镇区污水管网总长度97.11km，村庄污水管网总长度476.15km，改造入户管网26190户。

中期建设污水处理设施15个，镇区污水管网总长度16.19km，村庄污水管网总长度155.15km，改造入户管网8576户。

远期建设污水处理设施72个，镇区污水管网总长度48.55km，村庄污水管网总长度682.08km，改造入户管网37722户。

表6-1  分期建设总计划一览表

| 序号 | 名称 | 近期建设规划 |  |  |  |  |  | 中期建设规划 |  |  |  |  | 远期建设规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  | 污水处理设施 |  | 污水管网 |  |  | 污水处理设施 |  | 污水管网 |  |  |
|  |  | 污水处理厂（处） | 污水处理站（处） | 新建/扩建规模（m³/d） | 镇区污水管线长度（m） | 入户管网总户数（户） | 村庄收集管网总长度（m） | 污水处理站（处） | 新建/扩建规模（m³/d） | 镇区污水管线长度（m） | 村庄入户管网总户数（户） | 村庄收集管网总长度（m） | 污水处理站（处） | 新建/扩建规模（m³/d） | 镇区污水管线长度（m） | 村庄入户管网总户数（户） | 村庄收集管网总长度（m） |
| 1 | 城关镇 | 1 | 1 | 180 | —— | 1585 | 26950 | 1 | 140 | —— | 513 | 9258 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 太山镇 | 1 | 5 | 630 | 7528 | 2926 | 50226 | 1 | 150 | 1255 | 599 | 10435 | 12 | 1810 | 3764 | 5004 | 86052 |
| 3 | 冯庄镇 | 1 | 1 | 1010 | 8815 | 2197 | 37823 | 1 | 150 | 1469 | 626 | 10645 | 10 | 2320 | 4407 | 5407 | 93272 |
| 4 | 徐营镇 | 1 | 1 | 750 | 13135 | 391 | 6642 | 2 | 130 | 2189 | 464 | 7880 | 8 | 2720 | 6568 | 4701 | 81210 |
| 5 | 亢村镇 | 2 | 3 | 1510 | 12904 | 2025 | 35623 | 2 | 300 | 2151 | 1187 | 20181 | 9 | 2640 | 6452 | 4118 | 70273 |
| 6 | 照镜镇 | 1 | 3 | 330 | 13084 | 2109 | 36211 | 2 | 200 | 2181 | 763 | 12971 | 5 | 650 | 6542 | 2333 | 41226 |
| 7 | 黄堤镇 | 1 | 2 | 620 | 6088 | 1748 | 29728 | 1 | 210 | 1015 | 755 | 12841 | 5 | 920 | 3044 | 2084 | 77322 |
| 8 | 史庄镇 | 2 | 2 | 530 | 2509 | 6223 | 107803 | 2 | 320 | 418 | 1274 | 21653 | 7 | 2610 | 1254 | 4465 | 35621 |
| 9 | 位庄乡 | 1 | 4 | 130 | 15796 | 4209 | 71756 | 1 | 40 | 2633 | 132 | 2245 | 1 | 6 | 7898 | 21 | 360 |
| 10 | 中和镇 | 1 | 1 | 1480 | 10490 | 703 | 11951 | 1 | 130 | 1748 | 479 | 8136 | 5 | 3420 | 5245 | 2831 | 48334 |
| 11 | 大新庄乡 | 1 | 2 | 640 | 6757 | 2074 | 35247 | 1 | 430 | 1126 | 1784 | 30332 | 10 | 2230 | 3378 | 6758 | 110689 |
| 合计 |  | 13 | 25 | 7810 | 97106 | 26190 | 449960 | 15 | 2200 | 16185 | 8576 | 146577 | 72 | 19326 | 48552 | 37722 | 644359 |

表6-2  太山镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 太山镇 | 近期 | 2020年 | 程遇污水处理站 | 程遇、罗旗营 | 60 | 程遇西 | —— | 2170 | 36947 |
|  |  |  | 韩小营污水处理站 | 韩小营 | 0 | 韩小营东北 |  |  |  |
|  |  |  | 董庄污水处理站 | 董庄 | 0 | 董庄西 |  |  |  |
|  |  |  | 武贾洲污水处理站 | 武贾洲 | 60 | 武贾洲东南 |  |  |  |
|  |  | 2021年 | 太山污水处理厂 | 镇区（太山村） | 320 | 镇区北 | 7528 | 756 | 13279 |
|  |  |  | 陈孝污水处理站 | 陈孝、孝合 | 190 | 陈孝北 |  |  |  |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 塔洼污水处理站 | 塔洼、程操 | 150 | 塔洼东 | 1255 | 599 | 10435 |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 太山污水处理厂 | 镇区（太山村） | 390 | 镇区南 | 3764 | 5004 | 86052 |
|  |  |  | 胡郑庄污水处理站 | 胡郑庄 | 150 | 胡郑庄东南 |  |  |  |
|  |  |  | 王石污水处理站 | 王石村 | 20 | 王石南 |  |  |  |
|  |  |  | 曹庄污水处理站 | 曹庄村 | 30 | 曹庄西 |  |  |  |
|  |  |  | 王庄污水处理站 | 王庄村 | 60 | 王庄北 |  |  |  |
|  |  |  | 西寺营污水处理站 | 东寺营、西寺营 | 160 | 西寺营西北 |  |  |  |
|  |  |  | 沙窝营污水处理站 | 沙窝营 | 140 | 沙窝营北 |  |  |  |
|  |  |  | 北小庄污水处理站 | 北小庄村 | 40 | 北小庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 辛章污水处理站 | 辛章村 | 230 | 辛章东北 |  |  |  |
|  |  |  | 东古风污水处理站 | 东古风、南马庄、晁庄、李庄 | 240 | 东古风西 |  |  |  |
|  |  |  | 官庄污水处理站 | 官庄村 | 70 | 官庄西南 |  |  |  |
|  |  |  | 大张卜污水处理站 | 大张卜 | 100 | 大张卜东北 |  |  |  |
|  |  |  | 丁村污水处理站 | 丁村 | 180 | 丁村北 |  |  |  |

表6-3  冯庄镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 冯庄镇 | 近期 | 2021年 | 冯庄污水处理厂 | 镇区（新安屯、赵圪垱、冯庄）、杨刘庄、尹寨 | 710 | 镇区东 | 8815 | 2197 | 37823 |
|  |  |  | 王井污水处理站 | 王井、职庄 | 300 | 王井西南 |  |  |  |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 张槐树污水处理站 | 崔槐树、张槐树 | 150 | 张槐树东 | 1469 | 626 | 10645 |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 冯庄污水处理厂 | 镇区（新安屯、赵圪垱、冯庄）、杨刘庄、尹寨 | 790 | 镇区东 | 4407 | 5407 | 93272 |
|  |  |  | 小段庄污水处理站 | 小段庄村 | 50 | 小段庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 岳寨污水处理站 | 岳寨村 | 180 | 岳寨北 |  |  |  |
|  |  |  | 古墙污水处理站 | 古墙、忠义 | 250 | 古墙东 |  |  |  |
|  |  |  | 前小召污水处理站 | 前小召 | 40 | 前小召东 |  |  |  |
|  |  |  | 屯街污水处理站 | 寺后、职王、屯街 | 440 | 屯街北 |  |  |  |
|  |  |  | 张堤污水处理站 | 张堤 | 180 | 张堤东 |  |  |  |
|  |  |  | 固县污水处理站 | 固县村 | 140 | 固县北 |  |  |  |
|  |  |  | 张庄污水处理站 | 张庄、梁堤 | 80 | 张庄南 |  |  |  |
|  |  |  | 孟营污水处理站 | 孟营村 | 50 | 孟营东北 |  |  |  |
|  |  |  | 野场污水处理站 | 野场村 | 120 | 野场北 |  |  |  |

表6-4  徐营镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 徐营镇 | 近期 | 2021年 | 徐营污水处理厂 | 镇区（徐营东街、徐营西街、徐营后大门、徐营北庄、许营北街） | 660 | 镇区东南 | 13135 | —— | —— |
|  |  | 2022年 | 东望高楼污水处理站 | 东望高楼、西望高楼 | 90 | 东望高楼东 | —— | 391 | 6642 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 东浮庄污水处理站 | 东浮庄 | 90 | 东浮庄东北 | 2189 | 464 | 7880 |
|  |  |  | 铁官滩污水处理站 | 铁官滩 | 40 | 铁官滩东南 |  |  |  |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 徐营污水处理厂 | 镇区（徐营东街、徐营西街、徐营后大门、徐营北庄、许营北街） | 1390 | 镇区东南 | 6568 | 4701 | 81210 |
|  |  |  | 望高楼南堂污水处理站 | 望高楼狮口、望高楼南堂、望高楼东营、望高楼侯堤 | 290 | 望高楼南堂东 |  |  |  |
|  |  |  | 大林污水处理站 | 大林、杨马庄 | 210 | 大林东 |  |  |  |
|  |  |  | 邢韩污水处理站 | 邢韩 | 120 | 邢韩南 |  |  |  |
|  |  |  | 宣阳驿污水处理站 | 宣阳驿东街、宣阳驿西街 | 230 | 宣阳驿东西北 |  |  |  |
|  |  |  | 李吴巷污水处理站 | 李吴巷 | 100 | 李吴巷南 |  |  |  |
|  |  |  | 赵吴巷污水处理站 | 宋吴巷、赵吴巷 | 190 | 赵吴巷东南 |  |  |  |
|  |  |  | 西浮庄污水处理站 | 西浮庄 | 60 | 西浮庄东南 |  |  |  |
|  |  |  | 坑西污水处理站 | 坑东、坑西、南官滩 | 130 | 坑西东南 |  |  |  |

表6-5  亢村镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 亢村镇 | 近期 | 2020年 | 亢村污水处理厂 | 亢西、亢北、亢南 | 1100 | 镇区北 | 12904 | 1212 | 21807 |
|  |  |  | 亢村镇园区污水处理厂 | 小毛庄、亢王庄 | 0 | 镇区南 |  |  |  |
|  |  |  | 府庄污水处理站 | 府庄 | 200 | 府庄东南 |  |  |  |
|  |  | 2021年 | 丰乐屯污水处理站 | 丰乐屯 | 170 | 丰乐屯东 | —— | 666 | 11325 |
|  |  | 2022年 | 牛屯污水处理站 | 牛屯 | 40 | 牛屯西北 | —— | 147 | 2491 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 王官营污水处理站 | 王官营 | 220 | 王官营东 | 2151 | 1187 | 20181 |
|  |  |  | 红荆嘴污水处理站 | 红荆嘴 | 80 | 红荆嘴东北 |  |  |  |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 亢村污水处理厂 | 亢西、亢北、亢南 | 1500 | 镇区北 | 6452 | 4118 | 70273 |
|  |  |  | 郭堤污水处理站 | 西刘、东刘、国寺、郭堤 | 390 | 郭堤东北 |  |  |  |
|  |  |  | 李道堤污水处理站 | 山头王、李道堤 | 140 | 李道堤西北 |  |  |  |
|  |  |  | 王朋庄污水处理站 | 王朋庄 | 50 | 王朋庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 王贵楼污水处理站 | 王贵楼 | 100 | 王贵楼东 |  |  |  |
|  |  |  | 吴厂污水处理站 | 吴厂 | 80 | 吴厂北 |  |  |  |
|  |  |  | 夹河污水处理站 | 夹河 | 60 | 夹河北 |  |  |  |
|  |  |  | 大毛庄污水处理站 | 大毛庄 | 120 | 大毛庄西 |  |  |  |
|  |  |  | 贺庄污水处理站 | 贺庄 | 70 | 贺庄东南 |  |  |  |
|  |  |  | 新城污水处理站 | 新城 | 130 | 新城东北 |  |  |  |

表6-6  照镜镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 照镜镇 | 近期 | 2020年 | 嘉盟污水处理厂 | 镇区（照镜、楼村） | 0 | 镇区东北 | 13084.2 | 1451 | 25019 |
|  |  |  | 东彰仪污水处理站 | 西漳仪、东彰仪、小王庄 | 180 | 东彰仪东南 |  |  |  |
|  |  |  | 东仓污水处理站 | 东仓 | 0 | 东仓西南 |  |  |  |
|  |  | 2021年 | 西仓污水处理站 | 西仓 | 150 | 西仓东北 | —— | 658 | 11192 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 桑庄污水处理站 | 桑庄 | 100 | 桑庄东北 | 2181 | 763 | 12971 |
|  |  |  | 安村污水处理站 | 安村 | 100 | 安村北 |  |  |  |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 巨柏污水处理站 | 巨柏、沈庄 | 170 | 巨柏西南 | 6542 | 2333 | 41226 |
|  |  |  | 陈固污水处理站 | 陈固 | 70 | 陈固东南 |  |  |  |
|  |  |  | 方台污水处理站 | 方台 | 90 | 方台东南 |  |  |  |
|  |  |  | 三位污水处理站 | 三位、樊庄、贠庄 | 210 | 三位南 |  |  |  |
|  |  |  | 冯村污水处理站 | 冯村 | 110 | 冯村西北 |  |  |  |

表6-7  黄堤镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 黄堤镇 | 近期 | 2021年 | 黄堤污水处理厂 | 镇区（黄堤、福园东区） | 220 | 镇区东 | 6088 | 989 | 16820 |
|  |  |  | 南马厂污水处理站 | 南马厂、中马厂、北马厂 | 220 | 南马厂南 |  |  |  |
|  |  | 2022年 | 狮子营污水处理站 | 狮子营 | 180 | 狮子营东北 | —— | 759 | 12908 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 江营污水处理站 | 江营村 | 210 | 江营东 | 1015 | 755 | 12841 |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 黄堤污水处理厂 | 镇区（黄堤、福园东区） | 330 | 镇区东 | 3044 | 2084 | 35621 |
|  |  |  | 安仪污水处理站 | 安仪村 | 170 | 安仪东 |  |  |  |
|  |  |  | 张翟庄污水处理站 | 张翟庄村 | 130 | 张翟庄西 |  |  |  |
|  |  |  | 孙庄污水处理站 | 孙庄村 | 80 | 孙庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 西马厂污水处理站 | 西马厂村 | 130 | 西马厂南 |  |  |  |
|  |  |  | 刘桥污水处理站 | 刘桥村 | 80 | 刘桥南 |  |  |  |

表6-8  史庄镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 史庄镇 | 近期 | 2020年 | 史庄镇污水处理厂 | 镇区（湖畔社区）、西曹庄、闫庄 | 300 | 镇区东北 | 2509 | 1548 | 26320 |
|  |  | 2021年 | 同盟污水处理厂 | 史庄、西永安、东永安 | 0 | 中心城区东 | —— | 1665 | 30311 |
|  |  | 2022年 | 安洼新村污水处理站 | 安洼新村 | 30 | 安洼新村东 | —— | 3010 | 51172 |
|  |  |  | 十里铺污水处理站 | 十里铺 | 200 | 十里铺南 |  |  |  |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 邓庄污水处理站 | 邓庄 | 120 | 邓庄西南 | 418 | 1274 | 21653 |
|  |  |  | 大清污水处理站 | 大清 | 200 | 吴庄东北 |  |  |  |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 史庄镇污水处理厂 | 镇区（湖畔社区）、西曹庄、闫庄 | 1100 | 镇区东北 | 1254 | 4465 | 77322 |
|  |  |  | 十里铺污水处理站 | 十里铺 | 290 | 十里铺南 |  |  |  |
|  |  |  | 吴庄污水处理站 | 吴庄村 | 210 | 吴庄东北 |  |  |  |
|  |  |  | 东张巨污水处理站 | 东张巨 | 210 | 东张巨西北 |  |  |  |
|  |  |  | 西张巨污水处理站 | 中张巨、西张巨、杨洼村 | 260 | 西张巨西 |  |  |  |
|  |  |  | 陈庄污水处理站 | 陈庄村 | 90 | 陈庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 范庄污水处理站 | 范庄村 | 70 | 樊庄北 |  |  |  |
|  |  |  | 高庙污水处理站 | 高庙、蒋村 | 230 | 高庙北 |  |  |  |
|  |  |  | 李村污水处理站 | 李村 | 150 | 李村南 |  |  |  |

表6-9  中和镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 中和镇 | 近期 | 2020年 | 中和污水处理厂 | 镇区（西街、南街、东街、北街、小官庄、小营） | 1300 | 镇区南 | 10490 | —— | —— |
|  |  | 2022年 | 后寺污水处理站 | 后寺 | 180 | 后寺东北 | —— | 703 | 11951 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 东小吴污水处理站 | 东小吴、西小吴 | 130 | 东小吴西 | 1748 | 479 | 8136 |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 中和污水处理厂 | 西街、南街、东街、北街、小官庄、小营 | 2600 | 镇区南 | 5245 | 2831 | 48334 |
|  |  |  | 后五福污水处理站 | 后五福村 | 210 | 后五福东 |  |  |  |
|  |  |  | 前五福污水处理站 | 前五福 | 170 | 前五福东北 |  |  |  |
|  |  |  | 羊二庄污水处理站 | 羊二庄 | 170 | 羊二庄北 |  |  |  |
|  |  |  | 大官庄污水处理站 | 大官庄村 | 180 | 大官庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 三刘庄污水处理站 | 三刘庄 | 90 | 三刘庄西北 |  |  |  |

表6-10  位庄乡污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 位庄乡 | 近期 | 2020年 | 同盟污水处理厂 | 南阳屯、新村、陈位庄、大位庄、徐庄、苏章营 | 0 | 中心城区东 | 15796 | 3663 | 662830 |
|  |  |  | 王田污水处理站 | 王田、桑葛庄 | 0 | 王田南 |  |  |  |
|  |  |  | 弘晟社区污水处理站 | 石佛、马营（弘晟社区） | 0 | 弘晟社区北 |  |  |  |
|  |  |  | 后鱼池污水处理站 | 后鱼池、中鱼池（大部分）、前鱼池 | 0 | 后鱼池西 |  |  |  |
|  |  | 2022年 | 王治污水处理站 | 王治 | 130 | 王治东北 | —— | 546 | 9286 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 马营桥污水处理站 | 马营桥 | 40 | 马营桥南 | 2633 | 132 | 2245 |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 刘庄简易污水处理设施 | 刘庄（自然村） | 6 | 刘庄东南 | 7898 | 21 | 360 |

表6-11  大新庄乡污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 大新庄乡 | 近期 | 2019年 | 后小召污水处理站 | 后小召 | 0 | 后小召东 | —— | 416 | 7066 |
|  |  | 2021年 | 大新庄污水处理厂 | 镇区（北张庄）、南务、北务 | 550 | 镇区北 | 6757 | 1658 | 28181 |
|  |  |  | 西刘污水处理站 | 西刘、东刘 | 90 | 西刘村西 |  |  |  |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 大新庄污水处理站 | 大新庄、南新庄 | 430 | 大新庄北 | 1126 | 1784 | 30332 |
|  | 远期 | 2026-2035年 | 大新庄污水处理厂 | 镇区（北张庄）、南务、北务 | 650 | 镇区北 | 3378 | 6758 | 110689 |
|  |  |  | 大新庄污水处理站 | 大新庄、南新庄 | 430 | 大新庄北 |  |  |  |
|  |  |  | 段岩污水处理站 | 段岩、高旗营 | 130 | 段岩西 |  |  |  |
|  |  |  | 东碑污水处理站 | 东碑、西碑 | 170 | 东碑北 |  |  |  |
|  |  |  | 田楼污水处理站 | 田楼 | 50 | 田楼西 |  |  |  |
|  |  |  | 大呈污水处理站 | 郭庄、孟庄、大呈、西张卜 | 440 | 大呈东北 |  |  |  |
|  |  |  | 帅庄污水处理站 | 帅庄 | 190 | 帅庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 小呈污水处理站 | 小呈 | 200 | 小呈东 |  |  |  |
|  |  |  | 辛丰污水处理站 | 辛丰 | 90 | 辛丰东北 |  |  |  |
|  |  |  | 西古风污水处理站 | 西古风 | 60 | 西古风西南 |  |  |  |
|  |  |  | 东辛庄污水处理站 | 西辛庄、东辛庄 | 120 | 东辛庄东 |  |  |  |
|  |  |  | 孙岗污水处理站 | 孙岗 | 130 | 孙岗北 |  |  |  |

表6-12  城关镇污水设施分期建设规划一览表

| 乡镇名称 | 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 | 服务范围 | 新建/扩建规模（m³/d） | 位置 | 镇区管网长度(m) | 村庄管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入户管网户数（户） | 收集管网长度（m） |
| 城关镇 | 近期 | 2020年 | 同盟污水处理厂 | 嘉苑社区、彦当、宋庄 | 0 | 中心城区东 | —— | 831 | 14131 |
|  |  | 2022年 | 后李污水处理站 | 后李、前李 | 180 | 后李西南 | —— | 754 | 12819 |
|  | 中期 | 2023-2025年 | 前寺污水处理站 | 后寺、前寺 | 140 | 前寺东北 | —— | 513 | 9258 |

6.3近期建设规划

6.3.1近期建设规划目标

到2022年，获嘉县下辖11个乡镇镇区生活污水处理设施全覆盖，建成区管网覆盖率达到90%以上，污水集中处理率达到80%以上；优先建设生活污水处理设施的村庄管网覆盖率达到90%以上,治理覆盖率40%。确保处理后的尾水稳定排放；对污水处理过程中产生的污泥进行专业无害化处理处置，污泥处置率达到90%以上。

6.3.2近期建设规划原则

先易后难、先集镇后农村、先环境敏感区后一般区域，循序渐进，由点到面，逐步实现农村污水有效治理。

6.3.3近期建设重点

（1）各乡镇政府所在地；

（2）乡村振兴示范乡、“千万工程” 示范村；

（3）人口密集、有一定经济收入的中心村；

（4）水源地、风景名胜、河流水体沿线村庄；

（5）统筹考虑农村生活污水治理和厕所革命，具备条件的地区一体化推进。

6.3.4近期建设及分年度计划

近期共建设污水处理设施36处，覆盖获嘉县83个行政村。其中污水处理厂11处，污水处理站25处。

其中，污水处理厂现状保留3处，提标扩建2处，规划新建6处；污水处理站现状保留7处，扩建3处，规划新建15处。

表6-13  2020年度污水设施实施计划一览表

| 序号 | 乡镇名称 | 污水处理设施 | 近期污水处理规模（m³/d） | 近期占地面积（㎡） | 位置 | 建设模式 | 排放标准 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太山镇 | 程遇污水处理站 | 260 | 700 | 程遇西 | 扩建 | 一级A标准 | 2020年 |
| 2 |  | 韩小营污水处理站 | 110 | 600 | 韩小营东北 | 保留 | 地表V类水 | 2020年 |
| 3 |  | 董庄污水处理站 | 100 | 700 | 董庄西 | 保留 | 一级A标准 | 2020年 |
| 4 |  | 武贾洲污水处理站 | 60 | 200 | 武贾洲东南 | 扩建 | 一级B标准 | 2020年 |
| 5 | 亢村镇 | 亢村污水处理厂 | 1100 | 2630 | 镇区北 | 新建 | 一级A标准 | 2020年 |
| 6 |  | 亢村镇园区污水处理厂 | 120 | 6600 | 镇区南 | 保留 | 地表V类水 | 2020年 |
| 7 |  | 府庄污水处理站 | 200 | 120 | 府庄东南 | 新建 | 三级标准 | 2020年 |
| 8 | 照镜镇 | 嘉盟污水处理厂 | 500 | 23000 | 镇区东北 | 保留 | 地表V类 | 2020年 |
| 9 |  | 东彰仪污水处理站 | 230 | 5600 | 东彰仪东南 | 扩建 | 一级A标准 | 2020年 |
| 10 |  | 东仓污水处理站 | 130 | 700 | 东仓西南 | 保留 | 一级A标准 | 2020年 |
| 11 | 史庄镇 | 史庄镇污水处理厂 | 600 | 1500 | 镇区东北 | 提标扩建 | 一级A标准 | 2020年 |
| 12 | 中和镇 | 中和污水处理厂 | 1500 | 3130 | 镇区南 | 提标扩建 | 一级A标准 | 2020年 |
| 13 | 位庄乡 | 同盟污水处理厂 | 2680 | 39000 | 中心城区东 | 保留 | 一级A标准（远期V类水） | 2020年 |
| 14 |  | 王田污水处理站 | 80 | 720 | 王田南 | 保留 | 一级A标准 | 2020年 |
| 15 |  | 弘晟社区污水处理站 | 160 | 1000 | 弘晟社区北 | 保留 | 一级A标准 | 2020年 |
| 16 |  | 后鱼池污水处理站 | 180 | 730 | 后鱼池西 | 保留 | 一级A标准 | 2020年 |
| 17 | 大新庄乡 | 后小召污水处理站 | 100 | 1300 | 后小召东 | 保留 | 一级A标准 | 2020年 |
| 18 | 城关镇 | 同盟污水处理厂 | —— | 39000 | 中心城区东 | 保留 | 一级A标准（远期V类水） | 2020年 |
| 合计 |  | —— | 8110 | 127230 | —— | —— | —— | —— |

表6-14  2021年度污水设施实施计划一览表

| 序号 | 乡镇名称 | 污水处理设施 | 近期污水处理规模（m³/d） | 近期占地面积（㎡） | 位置 | 建设模式 | 排放标准 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太山镇 | 太山污水处理厂 | 320 | 800 | 镇区南 | 新建 | 一级A标准 | 2021年 |
| 2 |  | 陈孝污水处理站 | 190 | 114 | 陈孝北 | 新建 | 三级标准 | 2021年 |
| 3 | 冯庄镇 | 冯庄污水处理厂 | 710 | 1780 | 镇区东 | 新建 | 一级A标准 | 2021年 |
| 4 |  | 王井污水处理站 | 300 | 180 | 王井西南 | 新建 | 一级标准 | 2021年 |
| 5 | 徐营镇 | 徐营污水处理厂 | 660 | 1650 | 镇区东南 | 新建 | 一级A标准 | 2021年 |
| 6 | 照镜镇 | 西仓污水处理站 | 150 | 90 | 西仓东北 | 新建 | 二级标准 | 2021年 |
| 7 | 黄堤镇 | 黄堤污水处理厂 | 220 | 550 | 镇区东 | 新建 | 一级A标准 | 2021年 |
| 8 |  | 南马厂污水处理站 | 210 | 126 | 南马厂南 | 新建 | 二级标准 | 2021年 |
| 9 | 史庄镇 | 同盟污水处理厂 | 405 | 39000 | 中心城区东 | 保留 | 一级A标准（远期V类水） | 2021年 |
| 10 | 大新庄乡 | 大新庄污水处理厂 | 550 | 1400 | 镇区北 | 新建 | 一级A标准 | 2021年 |
| 11 |  | 西刘污水处理站 | 90 | 54 | 西刘庄西 | 新建 | 二级标准 | 2021年 |
| 12 | 亢村镇 | 丰乐屯污水处理站 | 170 | 102 | 丰乐屯东 | 新建 | 一级标准 | 2021年 |
| 合计 |  | —— | 3975 | 45846 | —— | —— | —— | —— |

表6-15  2022年度污水设施实施计划一览表

| 序号 | 乡镇名称 | 污水处理设施 | 近期污水处理规模（m³/d） | 近期占地面积（㎡） | 位置 | 建设模式 | 排放标准 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐营镇 | 东望高楼污水处理站 | 90 | 54 | 东望高楼东 | 新建 | 三级标准 | 2022年 |
| 2 | 亢村镇 | 牛屯污水处理站 | 40 | 24 | 牛屯西北 | 新建 | 一级标准 | 2022年 |
| 3 | 黄堤镇 | 狮子营污水处理站 | 180 | 108 | 狮子营东北 | 新建 | 二级标准 | 2022年 |
| 4 | 史庄镇 | 安洼新村污水处理站 | 30 | 18 | 安洼新村东 | 新建 | 二级标准 | 2022年 |
| 5 |  | 十里铺污水处理站 | 200 | 120 | 十里铺南 | 新建 | 二级标准 | 2022年 |
| 6 | 中和镇 | 后寺污水处理站 | 180 | 108 | 后寺东北 | 新建 | 三级标准 | 2022年 |
| 7 | 位庄乡 | 王治污水处理站 | 130 | 78 | 王治东北 | 新建 | 二级标准 | 2022年 |
| 8 | 城关镇 | 后李污水处理站 | 180 | 108 | 后李西南 | 新建 | 二级标准 | 2022年 |
| 合计 |  | —— | 1030 | 618 | —— | —— | —— | —— |

城关镇的嘉苑社区、彦当、宋庄（三村污水量438 m³/d）纳管接入中心城区同盟污水处理厂；位庄乡的南阳屯、新村、陈位庄、大位庄、徐庄、苏章营（六村污水量2680 m³/d）纳管接入中心城区同盟污水处理厂；史庄镇的史庄、西永安、东永安（三村污水量405 m³/d）纳管接入中心城区同盟污水处理厂。

第七章  投资估算

7.1估算依据

（1）《全国市政工程投资估算指标》（2007）

（2）《给排水工程概预算及经济评价手册》（1993年版）

（3）《市政工程投资估算指标》（建标〔2007〕163号）

（4）《给水排水设计手册（技术经济）》（第三版）

（5）《河南省市政工程预算定额》( HA Al-31-2016)

（6）《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)

（7）《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》

7.2投资估算

本次投资估算根据推荐的污水处理工艺、污水处理设施规模，参考《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，进行投资估算。

根据污水管道材质、污水管管径、获嘉县现行物价等因素，参考 《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，综合考虑污水管网投资为300元/m，另外考虑到目前村村通道路基本都已硬化，村庄内部大部分也为硬化道路，铺设污水管网会对现状路面造成破坏以及需要对破坏路面进行修复，破拆、恢复硬化路面投资按300元/m进行估算，破拆、恢复路面硬化比例参考值镇区取90%、村庄取70%。

表7-1  破拆、恢复路面硬化比例参考值

| 类型 | 硬化比例 |
| --- | --- |
| 乡政府驻地、大型社区等基础设施建设较好的地区 | 70～95% |
| 城区周边、经济条件较好的村庄 | 70～90% |
| 平原地区、经济条件一般的村庄 | 50～80% |
| 丘陵地区、经济条件较差的村庄 | 30～60% |

本规划工程总投资102361.8万元，其中近期（2019-2022年）投资38252.5万元，中期（2023-2025年）投资11398.6万元，远期（2026-2035年）投资52710.7万元。

表7-2  乡镇污水设施与管网总投资估算表

| 乡镇 | 项目类型 |  | 近期投资（万元） | 中期投资（万元） | 远期投资（万元） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城关镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | —— | —— | —— | 0.0 |
|  |  | 村庄管网投资 | 1770.7 | 600.4 | —— | 2371.1 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 72.0 | 56.0 | —— | 128.0 |
|  | 合计 |  | 1842.7 | 656.4 | —— | 2499.1 |
| 太山镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 429.1 | 71.5 | 214.6 | 715.2 |
|  |  | 村庄管网投资 | 3293.0 | 681.9 | 5639.7 | 9614.6 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 296.1 | 58.5 | 760.2 | 1114.8 |
|  | 合计 |  | 4018.2 | 812.0 | 6614.4 | 11444.6 |
| 冯庄镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 502.5 | 83.7 | 251.2 | 837.4 |
|  |  | 村庄管网投资 | 2478.2 | 699.4 | 6108.6 | 9286.2 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 450.4 | 69.0 | 961.5 | 1480.9 |
|  | 合计 |  | 3431.1 | 852.1 | 7321.3 | 11604.5 |
| 徐营镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 748.7 | 124.8 | 374.4 | 1247.9 |
|  |  | 村庄管网投资 | 436.5 | 517.9 | 5317.0 | 6271.3 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 323.7 | 49.4 | 994.1 | 1367.2 |
|  | 合计 |  | 1508.9 | 692.1 | 6685.4 | 8886.4 |
| 亢村镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 735.5 | 122.6 | 367.8 | 1225.9 |
|  |  | 村庄管网投资 | 2323.0 | 1326.0 | 4613.4 | 8262.4 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 567.4 | 111.8 | 1015.7 | 1694.9 |
|  | 合计 |  | 3626.0 | 1560.4 | 5996.9 | 11183.2 |
| 照镜镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 745.8 | 124.3 | 372.9 | 1243.0 |
|  |  | 村庄管网投资 | 2374.0 | 852.3 | 2685.8 | 5912.1 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 157.5 | 80.0 | 244.3 | 481.8 |
|  | 合计 |  | 3277.3 | 1056.6 | 3303.0 | 7636.9 |
| 黄堤镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 347.0 | 57.9 | 173.5 | 578.4 |
|  |  | 村庄管网投资 | 1953.2 | 843.6 | 2337.7 | 5134.5 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 266.5 | 77.7 | 401.7 | 745.9 |
|  | 合计 |  | 2566.7 | 979.2 | 2912.9 | 6458.8 |
| 史庄镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 143.0 | 23.8 | 71.5 | 238.3 |
|  |  | 村庄管网投资 | 7053.7 | 1422.8 | 5059.7 | 13536.2 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 225.0 | 122.4 | 969.7 | 1317.1 |
|  | 合计 |  | 7421.7 | 1569.0 | 6100.9 | 15091.6 |
| 位庄乡 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 900.4 | 150.1 | 450.2 | 1500.6 |
|  |  | 村庄管网投资 | 4711.8 | 147.5 | 23.6 | 4882.9 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 50.7 | 16.0 | 10.0 | 76.7 |
|  | 合计 |  | 5662.9 | 313.6 | 483.8 | 6460.3 |
| 中和镇 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 597.9 | 99.6 | 299.0 | 996.5 |
|  |  | 村庄管网投资 | 785.3 | 534.7 | 3172.8 | 4492.7 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 534.6 | 48.1 | 1240.3 | 1823.0 |
|  | 合计 |  | 1917.8 | 682.4 | 4712.0 | 7312.3 |
| 大新庄乡 | 管网投资估算 | 镇区管网投资 | 385.2 | 64.2 | 192.6 | 641.9 |
|  |  | 村庄管网投资 | 2316.1 | 1992.9 | 7334.6 | 11643.7 |
|  | 污水设施建设投资 |  | 278.0 | 167.7 | 1052.9 | 1498.6 |
|  | 合计 |  | 2979.3 | 2224.8 | 8580.1 | 13784.2 |
| 合计 | —— |  | 38252.5 | 11398.6 | 52710.7 | 102361.8 |

7.2.1太山镇投资估算

太山镇规划期内投资估算为11444.59万元。

表7-3 太山镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
| 近期 | 2020年 | 程遇污水处理站 | 30.00 | 59.40 | —— | 542.50 | 1884.30 | 2426.80 | 2486.20 |
|  |  | 韩小营污水处理站 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 董庄污水处理站 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 武贾洲污水处理站 | 29.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 | 太山污水处理厂 | 166.40 | 236.70 | 429.10 | 189.00 | 677.23 | 1295.33 | 1532.03 |
|  |  | 陈孝污水处理站 | 70.30 |  |  |  |  |  |  |
| 中期 | 2023-2025年 | 塔洼污水处理站 | 58.50 | 58.50 | 71.54 | 149.75 | 532.19 | 753.47 | 811.97 |
| 远期 | 2026-2035年 | 太山污水处理厂 | 202.80 | 760.20 | 214.55 | 1251.00 | 4388.65 | 5854.20 | 6614.40 |
|  |  | 胡郑庄污水处理站 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 王石污水处理站 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曹庄污水处理站 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 王庄污水处理站 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西寺营污水处理站 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙窝营污水处理站 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北小庄污水处理站 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辛章污水处理站 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东古风污水处理站 | 93.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 官庄污水处理站 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大张卜污水处理站 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丁村污水处理站 | 66.60 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1114.80 |  |  | 10329.79 |  |  |  | 11444.59 |

7.2.2冯庄镇投资估算

冯庄镇规划期内投资估算为11604.53万元。

表7-4 冯庄镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2021年 | 冯庄污水处理厂 | 312.40 | 450.40 | 502.46 | 549.25 | 1928.97 | 2980.68 | 3431.08 |
|  |  | 王井污水处理站 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中期 | 2023-2025年 | 张槐树污水处理站 | 69.00 | 69.00 | 83.73 | 156.50 | 542.90 | 783.13 | 852.13 |
| 远期 | 2026-2035年 | 冯庄污水处理厂 | 347.60 | 961.50 | 251.20 | 1351.75 | 4756.87 | 6359.82 | 7321.32 |
|  |  | 小段庄污水处理站 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岳寨污水处理站 | 82.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 古墙污水处理站 | 92.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前小召污水处理站 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屯街污水处理站 | 171.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 张堤污水处理站 | 70.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固县污水处理站 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 张庄污水处理站 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 孟营污水处理站 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 野场污水处理站 | 55.20 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1480.90 |  |  | 10123.63 |  |  |  | 11604.53 |

7.2.3徐营镇投资估算

徐营镇规划期内投资估算为8886.38万元。

表7-5  徐营镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2021年 | 徐营污水处理厂 | 290.40 | 290.40 | 748.70 | —— | —— | 748.70 | 1039.10 |
|  | 2022年 | 东望高楼污水处理站 | 33.30 | 33.30 | —— | 97.75 | 338.74 | 436.49 | 469.79 |
| 中期 | 2023-2025年 | 东浮庄污水处理站 | 34.20 | 49.40 | 124.77 | 116.00 | 401.88 | 642.65 | 692.05 |
|  |  | 铁官滩污水处理站 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |
| 远期 | 2026-2035年 | 徐营污水处理厂 | 500.40 | 994.10 | 374.38 | 1175.25 | 4141.71 | 5691.34 | 6685.44 |
|  |  | 望高楼南堂污水处理站 | 107.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大林污水处理站 | 77.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 邢韩污水处理站 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宣阳驿污水处理站 | 85.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 李吴巷污水处理站 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 赵吴巷污水处理站 | 70.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西浮庄污水处理站 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑西污水处理站 | 48.10 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1367.20 |  |  | 7519.18 |  |  |  | 8886.38 |

7.2.4亢村镇投资估算

亢村镇规划期内投资估算为11183.23万元。

表7-6  亢村镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 亢村污水处理厂 | 396.00 | 470.00 | 735.53 | 303.00 | 1112.16 | 2150.69 | 2620.69 |
|  |  | 亢村镇园区污水处理厂 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 府庄污水处理站 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 | 丰乐屯污水处理站 | 78.20 | 78.20 | —— | 166.50 | 577.58 | 744.08 | 822.28 |
|  | 2022年 | 牛屯污水处理站 | 19.20 | 19.20 | —— | 36.75 | 127.04 | 163.79 | 182.99 |
| 中期 | 2023-2025年 | 王官营污水处理站 | 81.40 | 111.80 | 122.61 | 296.75 | 1029.23 | 1448.59 | 1560.39 |
|  |  | 红荆嘴污水处理站 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |
| 远期 | 2026-2035年 | 亢村污水处理厂 | 540.00 | 1015.70 | 367.76 | 1029.50 | 3583.92 | 4981.19 | 5996.89 |
|  |  | 郭堤污水处理站 | 179.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 李道堤污水处理站 | 64.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 王朋庄污水处理站 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 王贵楼污水处理站 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吴厂污水处理站 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夹河污水处理站 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大毛庄污水处理站 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 贺庄污水处理站 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新城污水处理站 | 50.70 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1694.90 |  |  | 9488.33 |  |  |  | 11183.23 |

7.2.5照镜镇投资估算

照镜镇规划期内投资估算为7636.87万元。

表7-7  照镜镇投资估算

| 分期计划 | 建设时序 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 嘉盟污水处理厂 | 0.00 | 99.00 | 745.80 | 362.75 | 1275.97 | 2384.52 | 2483.52 |
|  |  | 东彰仪污水处理站 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东仓污水处理站 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 | 西仓污水处理站 | 58.50 | 58.50 | —— | 164.50 | 570.79 | 735.29 | 793.79 |
| 中期 | 2023-2025年 | 桑庄污水处理站 | 40.00 | 80.00 | 124.32 | 190.75 | 661.52 | 976.59 | 1056.59 |
|  |  | 安村污水处理站 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 远期 | 2026-2035年 | 巨柏污水处理站 | 62.90 | 244.30 | 372.89 | 583.25 | 2102.53 | 3058.67 | 3302.97 |
|  |  | 陈固污水处理站 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方台污水处理站 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三位污水处理站 | 77.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冯村污水处理站 | 42.90 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 481.80 |  |  | 7155.07 |  |  |  | 7636.87 |

7.2.6黄堤镇投资估算

黄堤镇规划期内投资估算为6458.79万元。

表7-8  黄堤镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2021年 | 黄堤污水处理厂 | 114.40 | 196.30 | 347.02 | 247.25 | 857.82 | 1452.09 | 1648.39 |
|  |  | 南马厂污水处理站 | 81.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 | 狮子营污水处理站 | 70.20 | 70.20 | —— | 189.82 | 658.31 | 848.13 | 918.33 |
| 中期 | 2023-2025年 | 江营污水处理站 | 77.70 | 77.70 | 57.86 | 188.75 | 654.89 | 901.50 | 979.20 |
| 远期 | 2026-2035年 | 黄堤污水处理厂 | 171.60 | 401.70 | 173.51 | 521.00 | 1816.67 | 2511.18 | 2912.88 |
|  |  | 安仪污水处理站 | 66.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 张翟庄污水处理站 | 50.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 孙庄污水处理站 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西马厂污水处理站 | 50.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刘桥污水处理站 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 745.90 |  |  | 5712.89 |  |  |  | 6458.79 |

7.2.7史庄镇投资估算

黄堤镇规划期内投资估算为15091.60万元。

表7-9  史庄镇投资估算

| 分期计划 | 建设时序 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网 |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网投资（万元） | 收集管网投资（万元） |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 史庄镇污水处理厂 | 132.00 | 132.00 | 143.01 | 387.00 | 1342.32 | 1872.33 | 2004.33 |
|  | 2021年 | 同盟污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | —— | 416.25 | 1545.86 | 1962.11 | 1962.11 |
|  | 2022年 | 安洼新村污水处理站 | 15.00 | 93.00 | —— | 752.50 | 2609.77 | 3362.27 | 3455.27 |
|  |  | 十里铺污水处理站 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中期 | 2023-2025年 | 邓庄污水处理站 | 44.40 | 122.40 | 23.83 | 318.50 | 1104.30 | 1446.63 | 1569.03 |
|  |  | 大清污水处理站 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |
| 远期 | 2026-2035年 | 史庄镇污水处理厂 | 396.00 | 969.70 | 71.48 | 1116.25 | 3943.42 | 5131.15 | 6100.85 |
|  |  | 十里铺污水处理站 | 113.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吴庄污水处理站 | 77.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东张巨污水处理站 | 77.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西张巨污水处理站 | 96.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈庄污水处理站 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 范庄污水处理站 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高庙污水处理站 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 李村污水处理站 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1317.10 |  |  | 13774.50 |  |  |  | 15091.60 |

7.2.8中和镇投资估算

中和镇规划期内投资估算为7312.25万元。

表7-10  中和镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 中和污水处理厂 | 468.00 | 468.00 | 597.93 | —— | —— | 597.93 | 1065.93 |
|  | 2022年 | 后寺污水处理站 | 66.60 | 66.60 | —— | 175.75 | 609.50 | 785.25 | 851.85 |
| 中期 | 2023-2025年 | 东小吴污水处理站 | 48.10 | 48.10 | 99.64 | 119.75 | 414.94 | 634.32 | 682.42 |
| 远期 | 2026-2035年 | 中和污水处理厂 | 936.00 | 1240.30 | 298.97 | 707.75 | 2465.03 | 3471.75 | 4712.05 |
|  |  | 后五福污水处理站 | 77.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前五福污水处理站 | 62.90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 羊二庄污水处理站 | 62.90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大官庄污水处理站 | 66.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三刘庄污水处理站 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1823.00 |  |  | 5489.25 |  |  |  | 7312.25 |

7.2.9位庄乡投资估算

位庄乡规划期内投资估算为6460.25万元。

表7-11  位庄乡投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 同盟污水处理厂 | 0 | 0.00 | 900.37 | 915.75 | 3185.97 | 5002.09 | 5002.09 |
|  |  | 王田污水处理站 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弘晟社区污水处理站 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后鱼池污水处理站 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 | 王治污水处理站 | 50.70 | 50.70 | —— | 136.50 | 473.59 | 610.09 | 660.79 |
| 中期 | 2023-2025年 | 马营桥污水处理站 | 16.00 | 16.00 | 150.08 | 33.00 | 114.50 | 297.58 | 313.58 |
| 远期 | 2026-2035年 | 刘庄简易污水处理设施 | 10.00 | 10.00 | 450.19 | 5.25 | 18.36 | 473.80 | 483.80 |
| 总投资（万元） |  | 76.70 |  |  | 6383.55 |  |  |  | 6460.25 |

7.2.10大新庄乡投资估算

大新庄乡规划期内投资估算为13784.15万元。

表7-12  大新庄乡投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 后小召污水处理站 | 0.00 | 0.00 | —— | 104.00 | 360.37 | 464.37 | 464.37 |
|  | 2021年 | 大新庄污水处理厂 | 242.00 | 278.00 | 385.15 | 414.50 | 1437.23 | 2236.88 | 2514.88 |
|  |  | 西刘污水处理站 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中期 | 2023-2025年 | 大新庄污水处理站 | 167.70 | 167.70 | 64.18 | 446.00 | 1546.93 | 2057.11 | 2224.81 |
| 远期 | 2026-2035年 | 大新庄污水处理厂 | 286.00 | 1052.90 | 192.55 | 1689.50 | 5645.14 | 7527.19 | 8580.09 |
|  |  | 大新庄污水处理站 | 167.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 段岩污水处理站 | 48.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东碑污水处理站 | 62.90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田楼污水处理站 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大呈污水处理站 | 171.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 帅庄污水处理站 | 70.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小呈污水处理站 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辛丰污水处理站 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西古风污水处理站 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东辛庄污水处理站 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 孙岗污水处理站 | 50.70 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1498.60 |  |  | 12285.55 |  |  |  | 13784.15 |

7.2.11城关镇投资估算

城关镇规划期内投资估算为2499.11万元。

表7-13  城关镇投资估算

| 建设时期 | 建设年份 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 近期 | 2020年 | 同盟污水处理厂 | 0.00 | 0.00 | — | 207.75 | 720.68 | 928.43 | 928.43 |
|  | 2022年 | 后李污水处理站 | 72.00 | 72.00 | — | 188.50 | 653.77 | 842.27 | 914.27 |
| 中期 | 2023-2025年 | 前寺污水处理站 | 56.00 | 56.00 | — | 128.25 | 472.16 | 600.41 | 656.41 |
| 总投资（万元） |  | 128.00 |  |  | 2371.11 |  |  |  | 2499.11 |

7.3近期分年度投资估算

近期投资总额为38252.5万元，其中污水处理设施建设投资总额3221.9万元，镇区污水管网建设投资总额为5535.1万元，村庄污水管网投资24945.5万元。

表7-14  县域污水设施和污水管网近期建设投资估算一览表

| 序号 | 名称 | 污水处理设施 |  |  |  | 污水管网 |  |  |  |  | 投资估算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理厂（处） | 污水处理站（处） | 新建/扩建规模（m³/d） | 污水设施投资估算（万元） | 镇区污水管线长度（m） | 镇区污水管线投资费用（万元） | 入户管网总户数（户） | 村庄收集管网总长度（m） | 村庄管网近期投资（万元） |  |
| 1 | 城关镇 | 1 | 1 | 180 | 72.0 | —— | —— | 1585 | 26950 | 1770.7 | 1842.7 |
| 2 | 太山镇 | 1 | 5 | 630 | 296.1 | 7528 | 429.1 | 2926 | 50226 | 3293.0 | 4018.2 |
| 3 | 冯庄镇 | 1 | 1 | 1010 | 450.4 | 8815 | 502.5 | 2197 | 37823 | 2478.2 | 3431.1 |
| 4 | 徐营镇 | 1 | 1 | 750 | 323.7 | 13135 | 748.7 | 391 | 6642 | 436.5 | 1508.9 |
| 5 | 亢村镇 | 2 | 3 | 1510 | 567.4 | 12904 | 735.5 | 2025 | 35623 | 2323.0 | 3626.0 |
| 6 | 照镜镇 | 1 | 3 | 330 | 157.5 | 13084 | 745.8 | 2109 | 36211 | 2374.0 | 3277.3 |
| 7 | 黄堤镇 | 1 | 2 | 620 | 266.5 | 6088 | 347.0 | 1748 | 29728 | 1953.2 | 2566.7 |
| 8 | 史庄镇 | 2 | 2 | 530 | 225.0 | 2509 | 143.0 | 6223 | 107803 | 7053.7 | 7421.7 |
| 9 | 位庄乡 | 1 | 4 | 130 | 50.7 | 15796 | 900.4 | 4209 | 71756 | 4711.8 | 5662.9 |
| 10 | 中和镇 | 1 | 1 | 1480 | 534.6 | 10490 | 597.9 | 703 | 11951 | 785.3 | 1917.8 |
| 11 | 大新庄乡 | 1 | 2 | 640 | 278.0 | 6757 | 385.2 | 2074 | 35247 | 2316.1 | 2979.3 |
| 合计 |  | 13 | 25 | 7810 | 3221.9 | 97106 | 5535.1 | 26190 | 449960 | 29495.5 | 38252.5 |

本规划工程近期总投资38252.5万元，其中2020年度17055.6万元，2021年度13743.6万元， 2022年度7453.3万元。

7.3.1 2020年度投资估算

2020年度投资估算为17055.6万元。

表7-15  2020年度投资估算

| 乡镇名称 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 照镜镇 | 嘉盟污水处理厂 | 0.0 | 99.0 | 745.8 | 362.8 | 1276.0 | 2384.5 | 2483.5 |
|  | 东彰仪污水处理站 | 99.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东仓污水处理站 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 史庄镇 | 史庄镇污水处理厂 | 132.0 | 132.0 | 143.0 | 387.0 | 1342.3 | 1872.3 | 2004.3 |
| 位庄乡 | 同盟污水处理厂 | 0.0 | 0.0 | 900.4 | 915.8 | 3186.0 | 5002.1 | 5002.1 |
|  | 王田污水处理站 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弘晟社区污水处理站 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后鱼池污水处理站 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 太山镇 | 程遇污水处理站 | 30.0 | 59.4 | —— | 542.5 | 1884.3 | 2426.8 | 2486.2 |
|  | 韩小营污水处理站 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 董庄污水处理站 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 武贾洲污水处理站 | 29.4 |  |  |  |  |  |  |
| 大新庄乡 | 后小召污水处理站 | 0.0 | 0.0 | —— | 104.0 | 360.4 | 464.4 | 464.4 |
| 中和镇 | 中和污水处理厂 | 468.0 | 468.0 | 597.9 | —— | —— | 597.9 | 1065.9 |
| 城关镇 | 同盟污水处理厂 | 0.0 | 0.0 | —— | 207.8 | 720.7 | 928.4 | 928.4 |
| 亢村镇 | 亢村污水处理厂 | 396.0 | 470.0 | 735.5 | 303.0 | 1112.2 | 2150.7 | 2620.7 |
|  | 亢村镇园区污水处理厂 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 府庄污水处理站 | 74.0 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 1228.4 |  |  | 15827.2 |  |  |  | 17055.6 |

7.3.2 2021年度投资估算

2021年度投资估算为13743.6万。

表7-17  2021年度投资估算

| 乡镇名称 | 建设时序 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 照镜镇 | 2021年 | 西仓污水处理站 | 58.5 | 58.5 | —— | 164.5 | 570.8 | 735.3 | 793.8 |
| 史庄镇 |  | 同盟污水处理厂 | 0.0 | 0.0 | —— | 416.3 | 1545.9 | 1962.1 | 1962.1 |
| 黄堤镇 |  | 黄堤污水处理厂 | 114.4 | 196.3 | 347.0 | 247.3 | 857.8 | 1452.1 | 1648.4 |
|  |  | 南马厂污水处理站 | 81.9 |  |  |  |  |  |  |
| 太山镇 |  | 太山污水处理厂 | 166.4 | 236.7 | 429.1 | 189.0 | 677.2 | 1295.3 | 1532.0 |
|  |  | 陈孝污水处理站 | 70.3 |  |  |  |  |  |  |
| 大新庄 |  | 大新庄污水处理厂 | 242.0 | 278.0 | 385.1 | 414.5 | 1437.2 | 2236.9 | 2514.9 |
|  |  | 西刘污水处理站 | 36.0 |  |  |  |  |  |  |
| 冯庄镇 |  | 冯庄污水处理厂 | 312.4 | 450.4 | 502.5 | 549.3 | 1929.0 | 2980.7 | 3431.1 |
|  |  | 王井污水处理站 | 138.0 |  |  |  |  |  |  |
| 徐营镇 |  | 徐营污水处理厂 | 290.4 | 290.4 | 748.7 | —— | —— | 748.7 | 1039.1 |
| 亢村镇 |  | 丰乐屯污水处理站 | 78.2 | 78.2 | —— | 166.5 | 577.6 | 744.1 | 822.3 |
| 总投资（万元） |  | 1588.5 |  |  | 12155.1 |  |  |  | 13743.6 |

7.3.4 2022年度投资估算

2022年度投资估算为7453.3万元。

表7-18  2022年度投资估算

| 乡镇名称 | 建设时序 | 污水处理设施 |  |  | 污水管网 |  |  |  | 分期投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 投资估算（万元） |  | 镇区管网投资（万元） | 村庄管网投资（万元） |  | 投资估算（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 入户管网 | 收集管网 |  |  |
|  |  |  | 分项投资 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 史庄镇 | 2022年 | 安洼新村污水处理站 | 15.0 | 93.0 | —— | 752.5 | 2609.8 | 3362.3 | 3455.3 |
|  |  | 十里铺污水处理站 | 78.0 |  |  |  |  |  |  |
| 黄堤镇 |  | 狮子营污水处理站 | 70.2 | 70.2 | —— | 189.8 | 658.3 | 848.1 | 918.3 |
| 位庄乡 |  | 王治污水处理站 | 50.7 | 50.7 | —— | 136.5 | 473.6 | 610.1 | 660.8 |
| 中和镇 |  | 后寺污水处理站 | 66.6 | 66.6 | —— | 175.8 | 609.5 | 785.3 | 851.9 |
| 徐营镇 |  | 东望高楼污水处理站 | 33.3 | 33.3 | —— | 97.8 | 338.7 | 436.5 | 469.8 |
| 城关镇 |  | 后李污水处理站 | 72.0 | 72.0 | —— | 188.5 | 653.8 | 842.3 | 914.3 |
| 亢村镇 |  | 牛屯污水处理站 | 19.2 | 19.2 | —— | 36.8 | 127.0 | 163.8 | 183.0 |
| 总投资（万元） |  | 405.0 |  |  | 7048.3 |  |  |  | 7453.3 |

7.3资金筹措建议

资金筹措宜采取 “政府扶持、群众自筹、社会参与”的方式。应制定资金筹措计划和使用方案，积极探索乡村生活污水处理缴费机制，建立资金长效保障机制。

按照项目风险可控的要求，完善落实平衡政策，多渠道筹措资金，做到资金保障与建设计划同步落实。对生活污水处理等建设通过收费、营运及政府赋予相应补偿政策的准经营性项目，主要有各投资主体采用市场化方式筹措解决，并对专项收费实行财政“收支两条线”管理，保证专款专用和对市场化投融资提供支持，不足部分由政府赋予相应平衡政策，县财政根据规定给予补贴。

第八章  运维管理

污水处理设施包括复杂的生物化学反应过程，过程缓慢，受环境条件和水质水量的影响较大。因此，污水处理设施后期的运维管理工作是污水治理项目最重要的环节。

运维管理规划参考相关导则、办法，结合获嘉县实际，制定运维管理方案，规范和加强获嘉县县域农村生活污水处理设施的运维管理工作，保障污水处理设施的正常运行。

8.1集中管控系统

本次规划涉及获嘉县11个乡镇，共206个行政村。县域内污水处理厂（站）数量大、涉及范围广、距离远。为了实现对乡镇污水处理设施的集中管控，建立县域集中管控系统，县城设立污水处理厂（站）一级管控站，镇建立二级管控分站，分级管控。各级管控站应设置功能完善的设施运行中央控制平台和大屏幕显示器，全面记录并实时反应各污水处理职能的分布位置、运行状况。集中管控系统中，二级管控站对乡镇污水处理厂（站）的流量、出水水质、液位、设备运行情况等内容进行记录，数据处理和分析，形成历史动态变化曲线，对各个污水厂（站）实时监管，并将统计数据传送至一级管控站。为了对各个污水处理厂（站）进行管控，在建设污水处理厂（站）时应设置监控仪器表，满足站点远程管控管理的需要，现场数据记录与上位机数据保持一致。数据记录不得修改，关键数据的监控不得撤销，系统不得具有数据修改和系统监控目标选择性撤销等功能，保证24小时连续监视污水处理厂（站）相关设施。

（1）全县域统筹考虑建立污水处理运行监控信息化平台

建议全县域统筹考虑，建立全县污水处理运行监控信息化平台，构建出的污水处理智能监控系统方案，做到了快速反应、定位、及时报警，实现实时监控、预警报警、“厂站”及“厂厂”联动调度，同时为统筹管理提供科学决策依据，建设少人或无人值守的现代化污水处理生产系统，最终实现全县厂（站）网一体化联动的中枢平台。

（2）系统组成

智慧云平台通过对各厂（站）进出水水质、主要设备运行状态、过程工艺参数等实时数据的监控，对进出水水质异常、设备故障进行预警报警，自动生成日、月、年统计报表及重要参数的趋势曲线，实现对各污水处理厂（站）运行情况进行全面、实时监控。

主要包括水质监测系统、维护预警系统、数据存储系统、运行监控系统、安全防卫系统、远程运维系统、故障反馈系统。

（3）监控预警

县域污水处理设施运行监管平台建成和使用，可对接入系统的污水处理企业实施全天候不间断监控，对运行不规范和不达标的情况及时预警、及时处理，确保县域内污水处理厂（站）安全规范运行，水质达标排放，为环境监管、评价、执法与决策提供有力支持。

1）远程在线监控系统

设备工况实时监控：通过监控画面可以清晰的查询设备运行情况、设备周围的环境变化；设备实时设置和控制：可以通过主画面的监控按钮切换到各个设备的分画面，并在分画面可以进行自动与手动转换控制。

2）预警系统

进、出水口水质监控预警：主要通过安装在污水处理厂（站）进、出水口的流量计、COD、氨氮、悬浮物监测仪表、影像监控设备等监控设备，将相关数据通过专线传输至运行监控信息化平台，随时掌握污水处理厂（站）的生产运行及出水情况，对不达标的情况实现及时预警。

运行监控预警：主要通过安装在污水处理厂（站）内的检测仪器及监控设备，将实时数据、统计报表、运行参数等相关数据通过专线传输到污水设施在线监控平台，对设备的突发状况及运行不规范等情况实现及时预警。

8.2运维管理措施

8.2.1运维组织构架

（1）运维管理体系构建

建立健全“三级运行维护管理体系”和“属地为主、条块结合、权责明确”的设施运行维护管理机制。以县级政府为责任主体，乡镇（街道）为管理主体，第三方运维服务机构作为服务主体。坚持政府主导，强化政府的主体责任。村和农户参与设施的运行维护管理，监督和配合第三方专业服务机构。

（2）各级主体职责

责任主体：应负责建立完善治理设施基础档案数据库和运行维护管理服务平台，并与省市平台联网。做好治理设施运行维护管理信息统计、上报和分析工作；宜编制符合当地运行维护管理特点的治理设施运行维护管理手册、技术手册；应做好治理设施运行维护管理工作的宣传和人员的培训；应负责受理治理设施运行维护管理的投诉并做好记录，督促相关责任单位落实整改；应会同环保部门督促指导乡镇政府（街道办事处）和运维单位按照河南省和当地相关政策、相关导则和地方水环境要求，明确各治理设施的水污染物排放要求；应对乡镇政府（街道办事处）治理设施运行维护工作进行监督、考核和指导；加强乡镇政府（街道办事处）治理设施运行维护管理工作的日常监督，及时组织考核并公布考核结果。协调、指导解决治理设施运行维护过程中产生的重点、难点问题；应加明确运行维护单位服务能力要求，加强运行维护效果的监督；环保部门应负责治理设施水污染物排放的监督性监测工作，及时出具监测结果和综合评价报告；财政部门应负责统筹落实治理设施运行维护资金和管理经费，加强资金管理，根据相关资金管理办法，下拨治理设施运行维护管理资金和奖补资金；

管理主体：乡镇政府（街道办事处）是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位，应明确分管领导、责任部门，确认行政村（社区）管理责任人和管理（监督）员；筹措治理设施运行维护管理资金，探索农户污水治理费用的支付方式；监督考核运行维护单位的运行维护效果情况，协调及时配合做好日常的维护工作，支付运行维护资金；应设立投诉电话并有专人负责受理、记录。及时对反映的问题整改或协调配合相关单位进行整改；应制定治理设施洪灾损毁、人员伤亡等情况的应急预案。在出现上述情况时应及时启动应急预案并及时处置。

服务主体：第三方专业运维服务机构应当落实运行维护管理队伍，制订维护手册、操作规程和工作制度，做好污水收集系统和处理系统日常运行、定期养护、应急维修和巡查检查等工作，定期向委托单位报告运行维护情况。

8.2.2运维模式

结合获嘉县实际，根据县域面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况等，确定设施运维分区范围和管理模式。本次推荐获嘉县采用第三方运维管理服务模式，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务。运维管护的设施应包括污水处理设施和配套管网系统。

（1）第三方运维管理基本要求

1）应注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台；

2）应建立相应的安全和质量保证体系；

3）配备相应专业知识的运维人员，并经过专业培训后上岗；

4）做好运维资料的建档和管理；

5）及时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平；

6）在运维合同项目所在区域设立服务机构；

7）根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设备及工具。

（2）第三方运维管理主要内容

1）设施接收管理

及时对提出接收的治理设施进行复核，并在符合相关要求的治理设施交接书上签署意见后接收；

对接收的资料建档保管，并录入管理平台数据库。接收的资料主要包括：项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料和设施交接书等相关资料。

2）设施运维管理

a.第三方运维服务机构应在运维合同项目所在区域设立运维项目部。运维项目部应根据区域范围、地形、治理设施等特点建立运维服务站，并合理设置运维小组；

b.运维项目部应建立运维管理分平台，做好运维管理、信息报送和公众服务工作；

c.运维项目部应建立健全管理体系，特别是安全和质量保证体系，确保治理设施运维的安全和质量；

d.运维项目部、运维服务站和运维小组应根据运维需求，配备必要的设备及工具，保证治理设施运维工作的正常开展；

e.运维项目部应按照治理设施运行要求和管理要求，对治理设施进行科学的运维管理，确保治理设施正常运行，不断提高污水处理率、设施负荷率和出水水质达标率；

f.运维项目部应建立有主要出水水质指标检测能力的化验室，化验室应做好水质的检测工作，及时反馈检测结果，对异常检测结果应及时报告；

g.对运维资料及时建档和入库管理；

h.配合做好治理设施运维的监管和考核。

3）运行维护管理工作内容

a.检查。确保每周不少于二次对自己所管理的工程（包括污水井、管道和污水收集沟渠）进行全方位检查，按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵、鼓风机等机电设备。并如实填写维护管理登记表，确保工程的正常运行和整洁。

b.维护。主要包括以下维护内容：

- 定期清理管道和沟渠的淤积物，保持过流通畅。

- 每周需对格栅进行清渣一次，以保持格栅井的正常功能。

- 每半年对蓄水池清淤一次，每年对沉淀池清渣一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞。

- 每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故。

- 每周对人工湿地内杂草、 病虫害以及植物残体进行清理。 根据地区气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种。

- 及时清理池体裸露地与周边杂物。

c.上报。日常检查过程中，遇到下列问题要及时上报。

- 主体工程无进出水、渗漏、堵塞。

- 亲水性植物枯萎、死亡。

- 塑钢围拦有破损。

- 污水管网裸露、破损、堵塞。

- 井盖破损。

- 行政村污水工程总布局图和点位示意示意图缺损。

- 设备的停用、报废、拆除等。

- 需投入维修费用的其它问题。

8.2.3管理制度

规范运维管理，服务机构应具备相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理效率和管理水平，探索农户参与的新模式。接户井以内的户内管网运维由农户负责。接户井及以外的户外管网系统和处理终端宜由运维服务机构运维。通过建立以下处理设施定期维护管理制度，来对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。

（1）巡查记录制度

1）管网巡查

a.组织运维单位、村组织每季度至少一次对污水收集管网及各类检查井、清扫井等相关构筑物及设施设备进行全面的巡视检查，对格栅、各类户外检查井等淤积和管网中出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时记录并告知运维单位清理修复。

b.经常性检查各类井盖的完整性、安全性，发现缺失或存在安全隐患的，告知运维单位及时更换；

c.对出现较严重的如路面沉降等可能影响排水系统正常运行的问题，及时安排修复并报区主管部门备案。

2）终端巡查

a.组织运维单位、村组织每季度至少一次检查回流泵、提升泵、潜水泵、风机运行等电气设备运行情况，出现故障的，及时告知运维单位维修或更换；

b.组织运维单位、村组织每季度至少一次检查人工湿地植物生长状况，督促运维单位开展病虫害防治，及时补种，及时清理杂草、垃圾；

c.督促运维单位对终端进出水水质、水量进行观察记录，并定期对进出水水质进行监测，其中对日处理能力30吨以上每二个月检测一次，日处理能力10一30吨的每季度检测一次，日处理能力10吨以下按30%比例每年检测一次。

3）接户工程巡查

a.指导农户主动检查自家厕所水、厨房水、洗涤水等接入状况，做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等；

b.指导农户定期对化粪池进行清渣。

（2）资料上报制度

确定乡镇农村污水治理设施运维工作资料员，及时汇总本辖区内农村生活污水治理设施运行维护情况，包括运行维护报表（包括处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等）、水质监测报告，报区相关部门备案，及时向上级部门报送相关工作信息。

8.2.4管护机制

明确农村生活污水处理设施产权归属和运行管护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行管护机制。鼓励探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。

（1）部门职责

1）各乡（镇）为所辖区内农村生活污水治理设施运行维护管理工作的责任主体，负责监督业主单位履行生活污水处理设施的运行维护管理责任。各行政村为农村生活污水治理设施运行管理的业主单位，履行生活污水处理设施的运行维护管理责任。

2）各行政村要成立以行政村主要负责人为组长、 村民代表参加的村生活污水处理工程长效管理领导小组，确定一名村两委班子人员具体联系村生活污水处理工程长效运维管理工作；具体负责聘请管理人员，签订管理合同，明确管理人员工作职责和报酬；负责及时处理管理人员上报的工程管理中具体问题。

（2）管理工作基本制度

1）运行管理单位应将污水治理设施概况、平面布置图、操作细则以及管网检修、设备操作的安全规程等上墙明示。

2）运行管理单位应对处理站所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，技术档案、资料和原始记录应包括以下项目：

a.工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

b.处理设施的说明书、图纸、维护手册；

c.各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；

d.原始记录、重大故障报告及处理结果；

e.年度检修测试记录。

3）各级管理机构应当建立维护管理工作报告制度。运行管理单位应当定期将运行维护情况上报乡(镇)管理机构。乡(镇)管理机构将本辖区内农村生活污水治理设施运行维护情况汇总整理后，上报整治办备案。运行管理单位应按要求向乡(镇)管理机构报告以下情况：

a.每月自行检测并报告进、出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

b.每年 1 月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况；并对上年度养护经费和维修经费使用管理情况进行年度结算、总结。

c.进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报，并采取措施防止或减少危害后果；

8.3监管机制

有条件的地区，可配备农村生活污水处理设施监控系统，对水量水质进行定期监测监控；建立和完善管理台账，形成终端信息反馈管理机制。结合地方农村生活污水处理设施水污染物排放标准，制定并执行县域农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。探索建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

8.4运行维护费用

农村污水处理厂（站）运行维护费用主要包括电费、药剂费、人工费、污泥处置费、化验费、维修费等。政府财政部门应负责统筹落实治理设施运行维护资金和管理经费，加强资金管理，根据相关资金管理办法，下拨治理设施运行维护管理资金和奖补资金，及时支付第三方运维机构运维费用。

8.4.1费用估算依据

根据河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》的通知，对运行维护费用提供了参考。

表8-1  农村污水处理厂（站）电费运行费用参考值

| 出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m³/d | 处理规模31-100m³/d | 处理规模101-500m³/d | 处理规模501-1000m³/d | 处理规模1001-5000m³/d |
| 一级A | 0.9-1.5 | 0.7-1.3 | 0.5-1.1 | 0.4-0.9 | 0.3-0.7 |
| 一级B | 0.8-1.4 | 0.6-1.2 | 0.4-1.0 | 0.3-0.8 | 0.25-0.6 |
| 二级 | 0.6-1.2 | 0.4-1.0 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.2-0.5 |

表8-2  农村污水处理厂（站）药剂费运行费用参考值

| 出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m³/d | 处理规模31-100m³/d | 处理规模101-500m³/d | 处理规模501-1000m³/d | 处理规模1001-5000m³/d |
| 一级A | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
| 一级B | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
| 二级 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |

表8-3  农村污水处理厂（站）人工费运行费用参考值

| 出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m³/d | 处理规模31-100m³/d | 处理规模101-500m³/d | 处理规模501-1000m³/d | 处理规模1001-5000m³/d |
| 一级A | 0.7-2.5 | 0.6-2.2 | 0.5-1.8 | 0.3-1.2 | 0.2-0.8 |
| 一级B | 0.7-2.5 | 0.6-2.2 | 0.5-1.8 | 0.3-1.2 | 0.2-0.8 |
| 二级 | 0.7-2.5 | 0.6-2.2 | 0.5-1.8 | 0.3-1.2 | 0.2-0.8 |

表8-4  农村污水处理厂（站）污泥处理费用参考值

| 出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 | 处理每吨污水运行费用（元/吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理规模＜30m³/d | 处理规模31-100m³/d | 处理规模101-500m³/d | 处理规模501-1000m³/d | 处理规模1001-5000m³/d |
| 一级A | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 一级B | 0.25-0.6 | 0.25-0.6 | 0.25-0.5 | 0.25-0.5 | 0.25-0.5 |
| 二级 | 0.15-0.5 | 0.15-0.5 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.3 |

注：1、化验费运行费用按照处理每吨污水0.01元计算。

2、维修费年运行费用按污水处理设施建设投资的2-4%计算。

8.4.2运行维护费用估算参考

考虑到本次专项规划的污水处理设施主要解决获嘉县农村生活污水，农村生活污水污染物中有机物占大多数，氮磷含量较高，金属污染物含量较低。同时，依据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019），结合获嘉县住建局、环保局及水利局相关要求，本次专项规划排水水质标准包括地表V类水质标准、一级A标准、一级B标准、以及《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中的一级标准、二级标准与三级标准。

根据各个乡镇污水站污水处理规模及出水水质，对各种规模的运行维护费用进行估算，具体运维费用参考下表。

表8-5  农村污水处理厂（站）各项运行费用参考值（地表V类水）

| 污水站处理规模 （m³/d） | 电费 （元/吨） | 药剂费 （元/吨） | 人工费 （元/吨） | 污泥处置费（元/吨） | 化验费 （元/吨） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <30 | 1.3 | 0.13 | 2 | 0.6 | 0.01 | 4.04 |
| 31-100 | 1.2 | 0.13 | 1.8 | 0.6 | 0.01 | 3.74 |
| 101-500 | 1 | 0.13 | 1.6 | 0.5 | 0.01 | 3.24 |
| 501-1000 | 0.8 | 0.13 | 1.1 | 0.5 | 0.01 | 2.54 |
| 1001-5000 | 0.6 | 0.13 | 0.8 | 0.5 | 0.01 | 2.04 |

注：1、本表费用不包含维修运行费。

表8-6  农村污水处理厂（站）各项运行费用参考值（一级A/一级B标准）

| 污水站处理规模 （m³/d） | 电费 （元/吨） | 药剂费 （元/吨） | 人工费 （元/吨） | 污泥处置费（元/吨） | 化验费 （元/吨） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <30 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.01 | 3.11 |
| 31-100 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.01 | 2.81 |
| 101-500 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.01 | 2.51 |
| 501-1000 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.01 | 1.91 |
| 1001-5000 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.01 | 1.51 |

注：1、本表费用不包含维修运行费。

表8-7  农村污水处理厂（站）各项运行费用参考值（一级标准）

| 污水站处理规模 （m³/d） | 电费 （元/吨） | 药剂费 （元/吨） | 人工费 （元/吨） | 污泥处置费（元/吨） | 化验费 （元/吨） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <30 | 0.9 | 0.06 | 1.2 | 0.3 | 0.01 | 2.47 |
| 31-100 | 0.7 | 0.06 | 1.1 | 0.3 | 0.01 | 2.17 |
| 101-500 | 0.5 | 0.06 | 1 | 0.3 | 0.01 | 1.87 |
| 501-1000 | 0.4 | 0.06 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 1.37 |
| 1001-5000 | 0.3 | 0.06 | 0.4 | 0.3 | 0.01 | 1.07 |

注：1、本表费用不包含维修运行费。

表8-8  农村污水处理厂（站）各项运行费用参考值（二级/三级标准）

| 污水站处理规模 （m³/d） | 电费 （元/吨） | 药剂费 （元/吨） | 人工费 （元/吨） | 污泥处置费（元/吨） | 化验费 （元/吨） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <30 | 0.7 | 0.04 | 0.8 | 0.2 | 0.01 | 1.75 |
| 31-100 | 0.5 | 0.04 | 0.7 | 0.2 | 0.01 | 1.45 |
| 101-500 | 0.4 | 0.04 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | 1.25 |
| 501-1000 | 0.3 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 0.01 | 0.95 |
| 1001-5000 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0.75 |

注：1、本表费用不包含维修运行费。

表8-9  各乡镇污水处理厂（站）运行费用估算参考值

| 序号 | 乡镇名称 | 运维费用 （元/天） | 运维费用 （万元/年） | 维修费用 （万元/年） | 运维总估算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关镇 | 400 | 15 | 3 | 18 |
| 2 | 太山镇 | 5079 | 185 | 32 | 217 |
| 3 | 冯庄镇 | 5239 | 191 | 30 | 221 |
| 4 | 徐营镇 | 5109 | 186 | 22 | 208 |
| 5 | 亢村镇 | 7246 | 264 | 31 | 295 |
| 6 | 照镜镇 | 4980 | 182 | 27 | 209 |
| 7 | 黄堤镇 | 2570 | 94 | 19 | 113 |
| 8 | 史庄镇 | 5180 | 189 | 57 | 246 |
| 9 | 位庄乡 | 1309 | 48 | 8 | 55 |
| 10 | 中和镇 | 7622 | 278 | 7 | 285 |
| 11 | 大新庄乡 | 5056 | 185 | 40 | 224 |
| 合计 |  | 49789 | 1817 | 274 | 2092 |

注：1、维修费年运行费用按污水处理设施建设投资的2.5%计算。

8.5运维费用资金筹措

运维资金筹措宜采取“政府扶持、群众自筹、社会参与”的方式。应制定运维资金筹措计划和使用方案；积极探索乡村生活污水处理缴费机制，建立运维资金长效保障机制。随着污水处理设施建设与运行的规范化，污水处理成本也不断提高，污水处理质量和能力的提高也会受到资金投入的制约。鉴于获嘉县实际情况，制定污水处理收费制度和标准。采取合适的收费方式以规范收缴程序，降低收费成本、提高收取率。

（1）建立农村生活污水处理设施运营管理资金保障机制，可设立农村生活污水处理设施运营管理县级财政资金专项，同时要求县级财政要把运营管理经费纳入年度预算；

（2）扩宽运营管理资金筹措渠道，通过有关部门出台政策，明确可从饮用水源保护区生态补偿专项资金、城镇集中供水排污费等列支部分农村污水处理设施运营管理资金。

（3）按照“谁排放污水谁支付处理费用”的原则，对各乡镇盈利性单位和企业开征污水处理费，既能增加一部分污水处理经费，又能促使污水排放单位采取措施减少污水排放量。探索向农村污水处理设施服务范围内村民征收适量污水处理费等举措，保障资金来源。

（4）通过行业资源整合，构建县城基础设施投融资平台，为县城基础设施建设和发展筹集资金。对经营性县城基础设施中由政府投资形成的经营权、股权，按有关规定进行出让、转让，实现多元化投资经营。整合、盘活存量资产所回收资金纳入国有资本经营预算，按照全县统一规划，用于非经营性和有经营收入但不足以回收成本的基础设施项目的建设和运营。

（5）继续发挥银行信贷的主渠道作用，积极与银行等金融机构开展多种形式合作，与金融机构共同研究创新金融产品，扩大金融机构在项目建设、管理和运营商的信贷投放量。

（6）加强国有资本管理，整合国有资产和资本，鼓励采用特许经营权转染、资产经营转让、收费权转让、资产证券化以及股权转让和出售等多种方式，盘活存量资产，筹集建设资金。

构建政府扶持、群众自筹、社会参与的资金筹措机制，县、乡镇相关部门应当加强对农村生活污水处理设施运行维护经费的使用管理，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用资金。

8.6环境监管

（1）各乡镇政府及村庄村委成员组织成立巡查小组，每个乡镇及村庄对镇区和村庄内污水排放情况进行摸底调查，对私自随意排放、倾倒污水的个人或单位进行责令整改，定期对村镇居民进行环境保护教育，使村民了解污水随意排放对环境的影响以及对人体危害，加强对村镇居民的环保意识的培养。

（2）污水集中处理设施建设应当按照相关规定落实噪声控制、除臭、消毒等要求。

（3）各乡镇污水集中处理设施运营单位发现排入设施的水污染物浓度异常，影响达标排放的，应当立即向当地人民政府环境保护行政主管部门和城镇污水集中处理行政主管部门报告，接到报告的部门应当依法采取相应措施。

（4）污水集中处理设施运营单位应当按照有关规定在污水集中处理设施的进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施，并与当地人民政府环境保护行政主管部门的监控设备联网，自动监控设备在投入使用前，应当依法予以检定;使用中的自动监控设备应当按照有关规定进行数据比对。污水集中处理设施运营单位应当正常使用、维护自动监控设备及中控系统，不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁。

（5）污水集中处理设施确因改造、更新、维修需要暂停运行的，或者进水口、出水口水量、水质自动监控系统发生故障不能正常运行的，污水集中处理设施运营单位应当在规定时间内向当地人民政府环境保护行政主管部门报告;城镇污水集中处理设施运营单位还应当向城镇污水集中处理行政主管部门报告；污水集中处理设施运营单位应当按照有关规定建立台账制度，如实记录有关数据。

（6）县级地方人民政府环境保护行政主管部门应当对污水集中处理设施的出水水质、水量进行监督监测，并及时将监测结果通报同级人民政府乡镇污水集中处理行政主管部门。县级地方人民政府乡镇污水集中处理行政主管部门应当加强对城镇污水集中处理设施运行的监督管理考核，城镇污水集中处理设施的出水水质、水量监测结果应当作为污水处理运营经费拨付的依据之一。

（7）实行污泥属地集中处置，确需转移处置污泥的，应当符合国家和省有关规定;污泥属于危险废物的，应当按照危险废物管理要求进行处置。对污水处理运行中产生的污泥进行无害化处理或者综合利用。县级地方人民政府乡镇污水集中处理行政主管部门负责乡镇污水集中处理设施污泥处置的监督管理，污泥运输单位应当采取防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

（8）乡镇人民政府环境保护行政主管部门应当加强对其辖区内污水集中处理设施环境保护情况的现场检查、检测。县人民政府环境保护行政主管部门应当加强对其行政区域内污水集中处理设施环境保护情况的抽查、抽测。’

（9）监督性监测水质采样方法应当按照国家有关技术规范执行。监督性监测结果应当及时通报相关污水集中处理设施运营单位;乡镇污水集中处理设施的监督性监测结果还应当通报同级人民政府城镇污水集中处理行政主管部门。县人民政府环境保护行政主管部门应当建立污水集中处理设施基础档案数据库，以及监督检查台账，实行“一处污水集中处理设施一档”。

（10）乡镇污水集中处理设施运营单位有下列情形之一的，由县级人民政府乡镇污水集中处理行政主管部门责令限期整改：

1）乡镇污水集中处理设施运行管理考核不合格的；

2）未按照规定建立台账制度或者台账不真实的;

3）未按照规范处置污泥或者违反污泥委托处置规定的。

在主要污染物总量减排核查中，污水集中处理设施不符合核查要求的，由县级地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正。

县级地方政府应当将污水集中处理设施建设纳入水污染防治规划，充分发挥污水集中处理设施削减主要水污染物排放总量作用。各乡镇人民政府应当加强对本行政区域内污水集中处理设施环境保护的监督管理。县级政府环境保护行政主管部门负责本行政区域内污水集中处理设施环境保护监督管理工作，广大人民群众有权对违反污水集中处理设施环境保护规定的行为进行举报和投诉。

第九章  效益分析

本规划针对获嘉县各乡镇及下辖村庄生活污水处理的现状问题，对生活污水的收集、处理给出了具体的解决方案，规划兼具技术可行性和操作可行性，便于实施，且能带来较好的环境、社会、经济效益。

9.1环境效益

规划在分析比较现阶段污水处理管理模式的基础上，经过论证按照全过程管理的基本原则，构建合理的污水收集和处理体系。污水经污水管网收集送至各污水处理设施进行处理，处置后的污泥进行末端处置。

通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局与建设；通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高获嘉县水环境质量。

经测算，规划期末获嘉县各乡镇及下辖村庄可减少污水排放量1029万吨/年，污染物削减量约为：CODcr：5393吨/年，BOD5：4075吨/年，氨氮：479吨/年，总磷：90吨/年，SS：4674吨/年，TN：659吨/年。

表9-1  各乡镇污染物消减量一览表

| 序号 | 名称 | 污水处理规模（m³/d） | 污染物消减量（吨/年） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | SS | TN |
| 1 | 城关镇 | 320 | 53 | 40 | 5 | 1 | 46 | 6 |
| 2 | 太山镇 | 3000 | 493 | 372 | 44 | 8 | 427 | 60 |
| 3 | 冯庄镇 | 3480 | 572 | 432 | 51 | 10 | 495 | 70 |
| 4 | 徐营镇 | 3600 | 591 | 447 | 53 | 10 | 512 | 72 |
| 5 | 亢村镇 | 4570 | 751 | 567 | 67 | 13 | 651 | 92 |
| 6 | 照镜镇 | 2710 | 445 | 336 | 40 | 7 | 386 | 54 |
| 7 | 黄堤镇 | 1740 | 286 | 216 | 25 | 5 | 248 | 35 |
| 8 | 史庄镇 | 3760 | 618 | 467 | 55 | 10 | 535 | 75 |
| 9 | 中和镇 | 5230 | 859 | 649 | 76 | 14 | 744 | 105 |
| 10 | 位庄乡 | 596 | 98 | 74 | 9 | 2 | 85 | 12 |
| 11 | 大新庄乡 | 3830 | 629 | 475 | 56 | 10 | 545 | 77 |
| 合计 | —— | 32836 | 5393 | 4075 | 479 | 90 | 4674 | 659 |

9.2社会效益

（1）获嘉县农村生活污水处理设施的建设市获嘉县实施乡村振兴重要步骤之一，是全面贯彻十九大精神，按照按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抓重点、补短板，推进乡村振兴，推进乡村治理体系，推动获嘉县农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展。

（2）保证经济建设、工农业生产正常运行。污水处理设施的建设将有效改善获嘉县投资环境，吸引外资，保证地方经济建设。尾水和污泥的资源化利用对农业生产具有积极作用，能减少化肥等对土地资源的副作用，改善土壤，保障农业生产环境的可持续性。

（3）提高居民健康水平与生活质量，减少疾病爆发或流行的潜在危险；污水处理设施的建设使农村生活污水得到有效治理，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起重要作用，减少疾病的爆发或流行的潜在危险。

（4）改善农村地区的生态环境条件；污水处理设施的建设能有效治理农村生活污水的随意排放，避免因污水未经处理直接排放而对农村地区的水体、土地等自然环境产生污染影响，真正做到改善农村生态环境，让农村能看的见山，望得见水，记得住乡愁。

9.3经济效益

污水处理工程的直接经济效益，只是在投产后采用收费制才能产生，一般扣除运转费和贷款本利偿还后，余额是非常有限的。

其本身产生直接的经济效益不大，但对经济发展有巨大贡献。污水处理设施的建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善各乡镇河流水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展工业区经济；增加农渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量；减少城乡自来水厂净化处理成本等方面。

第十章 保障措施

10.1政策与机制保障

10.1.1 加强组织领导

成立由县政府主要领导为组长，县发改委、住建局、自然资源局、环境保护局、水利局、交通局、财政局等有关部门为成员单位的工作领导小组，领导小组负责工作的组织领导、统筹协调和整体推进。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，负责组织研究并协调解决有关具体问题。其他单位各司其职、主动配合、认真履职，确保各项工作有效推进。

10.1.2 建立各部门协调联动机制

建立推进县城基础设施投融资体制改革联席会议制度，定期召开联席会议，统筹协调相关重大事项。县住建局负责研究制定推进县城基础设施建设投融资等支持政策；县财政局负责督促落实项目建设财政配套资金；县城投公司负责做好项目的融资模式创新工作；县住建局、重点局负责牵头制定建设计划，并负责项目的统筹协调和督促推进；县发改委会同县住建局负责做好项目的前期研究和论证评审工作，研究落实重大PPP项目。

10.2资金保障

10.2.1 合理实行污水处理收费制度

随着污水处理设施建设与运行的规范化，污水处理成本也不断提高，污水处理质量和能力的提高也会受到资金投入的制约。因此应按照“谁排放污水谁支付处理费用”的原则，对各乡镇盈利性单位和企业开征污水处理费，既能增加一部分污水处理经费，又能促使污水排放单位采取措施减少污水排放量。鉴于获嘉县实际情况，制定污水处理收费制度和标准。采取合适的收费方式以规范收缴程序，降低收费成本、提高收取率。

10.2.2 资金筹措方案

（1）通过行业资源整合，构建县城基础设施投融资平台，为县城基础设施建设和发展筹集资金。对经营性县城基础设施中由政府投资形成的经营权、股权，按有关规定进行出让、转让，实现多元化投资经营。整合、盘活存量资产所回收资金纳入国有资本经营预算，按照全县统一规划，用于非经营性和有经营收入但不足以回收成本的基础设施项目的建设和运营。

（2）按照项目属性分类和相应规范、风险可控、可持续发展的要求，完善落实平衡政策，多渠道筹措资金，做到资金保障与建设计划同步落实。对生活污水处理等建设通过收费、营运及政府赋予相应补偿政策的准经营性项目，主要有各投资主体采用市场化方式筹措解决，并对专项收费实行财政“收支两条线”管理，保证专款专用和对市场化投融资提供支持，不足部分由政府赋予相应平衡政策，县财政根据规定给予补贴。

（3）继续发挥银行信贷的主渠道作用，积极与银行等金融机构开展多种形式合作，与金融机构共同研究创新金融产品，扩大金融机构在项目建设、管理和运营商的信贷投放量。

（4）加强国有资本管理，整合国有资产和资本，鼓励采用特许经营权转染、资产经营转让、收费权转让、资产证券化以及股权转让和出售等多种方式，盘活存量资产，筹集建设资金。

10.3技术保障

10.3.1 积极开展污水管理教育工作

以提高社会文明水平为根本，将宣传教育工作作为一项战略任务，提高加强公众保护水源意识的对策和措施，争取全社会的支持。

扩大节水、节能的群众基础，研究公众参与率、覆盖率和有效率的具体措施。

10.3.2 加强污水处理专业队伍建设

提高从业人员素质，改进专业人才结构。应充实给排水、环境工程或相近专业的专门技术人员或管理人员。通过脱产或不脱产进修、岗位培训和自学成才等多种形式提高职工的文化程度和专业技能。

定期组织集中培训，提高污水处理设施操作人员的操作技能和业务水平，培训人员经考核合格后，由污水管理部门统一发放操作工上岗证，并要求今后在进行污水处理设施操作时必须持证上岗。

10.3.3 建立和完善技术标准和评估体系

污水处理技术适用性不仅取决于技术本身，还取决于经济适用条件和环境标准要求。目前获嘉县污水无害化处理的技术标准体系还不够健全，建立完善的污水处理技术标准体系和评估体系，可以客观地评价各种处理技术水平，指导并促进获嘉县污水处理的健康发展和向常态化高标准的先进污水管理方向发展。

10.3.4 规范基础资料的积累与管理

规范污水产生量、处理量日统计报表等基础资料的积累，每年做一次污水成分调查，建立污水管理及污水处理技术档案。收集积累国内外同类污水处理场站建设及污水处理的经验和基础数据资料。

10.4法律保障

加强改进地方立法工作，要把提高立法质量摆在更加突出的位置，为获嘉县县污水规划的实施提供法律保障，进一步发挥人大常委会在地方立法中的主导作用，加强创造性和自主性立法，突出各乡镇特色，增强地方性法律的适用性和可操作性。要继续开展立法后评价工作，保障法规观测的实效性。要坚持民主立法，更加重视公民对地方立法的有序参与，采取听证会、论证会和社会公示等形式，广泛地集中民智、反映民意，扩大立法的民主程度，提高地方立法质量。

附表

附表1

| 照镜镇村庄人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口（人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 桑庄 | 1737 | 1650 | 1563 | 1390 | 照镜、楼村纳入镇区。 |
| 2 | 沈庄 | 710 | 675 | 639 | 568 |  |
| 3 | 巨柏 | 1790 | 1826 | 1611 | 1900 |  |
| 4 | 小王庄 | 703 | 668 | 633 | 562 |  |
| 5 | 东彰仪 | 1187 | 1128 | 1068 | 950 |  |
| 6 | 西彰仪 | 2130 | 2024 | 1917 | 1704 |  |
| 7 | 东仓 | 2090 | 1986 | 1881 | 1672 |  |
| 8 | 西仓 | 2772 | 2633 | 2495 | 2218 |  |
| 9 | 陈固 | 1182 | 1123 | 1064 | 946 |  |
| 10 | 方台 | 1624 | 1543 | 1462 | 1299 |  |
| 11 | 三位 | 1713 | 1627 | 1542 | 1370 |  |
| 12 | 贠庄 | 1081 | 1027 | 973 | 865 |  |
| 13 | 樊庄 | 986 | 937 | 887 | 789 |  |
| 14 | 安村 | 1654 | 1571 | 1489 | 1323 |  |
| 15 | 冯村 | 1992 | 1892 | 1793 | 1594 |  |
| 合计 |  | 23351 | 22309 | 21016 | 19149 |  |

附表2

| 黄堤镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口（人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 狮子营村 | 3197 | 3037 | 2877 | 2558 | 黄堤村纳入镇区。 |
| 2 | 安仪村 | 3007 | 2857 | 2706 | 2406 |  |
| 3 | 张翟庄村 | 2239 | 2127 | 2015 | 1791 |  |
| 4 | 孙庄村 | 1458 | 1385 | 1312 | 1166 |  |
| 5 | 江营村 | 3357 | 3189 | 3021 | 2686 |  |
| 6 | 西马厂村 | 2389 | 2270 | 2150 | 1911 |  |
| 7 | 中马厂村 | 624 | 593 | 562 | 499 |  |
| 8 | 北马厂村 | 1980 | 1881 | 1782 | 1584 |  |
| 9 | 南马厂村 | 1135 | 1078 | 1022 | 908 |  |
| 10 | 刘桥村 | 1325 | 1259 | 1193 | 1060 |  |
| 11 | 福园东区 | 427 | 406 | 384 | 342 |  |
| 合计 |  | 21138 | 20081 | 19024 | 16910 |  |

附表3

| 史庄镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 史庄村 | 3425 | 3254 | 3083 | 2740 | 湖畔社区纳入镇区。 |
| 2 | 东永安 | 1102 | 1047 | 992 | 882 |  |
| 3 | 西永安 | 2485 | 2361 | 2237 | 1988 |  |
| 4 | 十里铺 | 2762 | 3618 | 2486 | 6406 |  |
| 5 | 西曹庄 | 912 | 866 | 821 | 730 |  |
| 6 | 闫庄村 | 891 | 5327 | 802 | 10776 |  |
| 7 | 邓庄村 | 2114 | 2008 | 1903 | 1691 |  |
| 8 | 吴庄村 | 3825 | 3634 | 3443 | 3060 |  |
| 9 | 大清村 | 3547 | 3370 | 3192 | 2838 |  |
| 10 | 东张巨 | 3874 | 3680 | 3487 | 3099 |  |
| 11 | 中张巨 | 1799 | 1709 | 1619 | 1439 |  |
| 12 | 西张巨 | 1806 | 1716 | 1625 | 1445 |  |
| 13 | 陈庄村 | 1602 | 1522 | 1442 | 1282 |  |
| 14 | 范庄村 | 1204 | 1144 | 1084 | 963 |  |
| 15 | 杨洼村 | 1230 | 1169 | 1107 | 984 |  |
| 16 | 蒋 村 | 1442 | 1370 | 1298 | 1154 |  |
| 17 | 高庙村 | 2812 | 2671 | 2531 | 2250 |  |
| 18 | 李 村 | 2730 | 2594 | 2457 | 2184 |  |
| 19 | 安洼新村 | 431 | 409 | 388 | 345 |  |
| 合计 |  | 39993 | 43467 | 35994 | 46255 |  |

附表4

| 位庄乡人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 徐庄 | 2596 | 2466 | 2336 | 2077 | 南阳屯、新村、陈位庄村纳入镇区。 |
| 2 | 桑葛庄 | 1100 | 1045 | 990 | 880 |  |
| 3 | 王田 | 280 | 266 | 252 | 224 |  |
| 4 | 苏章营 | 2831 | 2689 | 2548 | 2265 |  |
| 5 | 大位庄 | 5400 | 5130 | 4860 | 4320 |  |
| 6 | 石佛 | 1789 | 1700 | 1610 | 1431 |  |
| 7 | 马营（弘晟社区） | 752 | 714 | 677 | 602 |  |
| 8 | 马营桥 | 587 | 558 | 528 | 470 |  |
| 9 | 王治 | 2300 | 2185 | 2070 | 1840 |  |
| 10 | 前渔池 | 450 | 428 | 405 | 360 |  |
| 11 | 中渔池 | 1692 | 1607 | 1523 | 1354 |  |
| 12 | 后渔池 | 1218 | 1157 | 1096 | 974 |  |
| 合计 |  | 20995 | 19945 | 18896 | 16796 |  |

附表5

| 太山镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 塔洼村 | 1131 | 1074 | 1018 | 905 | 太山村纳入镇区。 |
| 2 | 程遇村 | 2654 | 2521 | 2389 | 2123 |  |
| 3 | 胡郑庄 | 2625 | 2494 | 2363 | 2100 |  |
| 4 | 王石村 | 315 | 299 | 284 | 252 |  |
| 5 | 韩小营 | 1896 | 1801 | 1706 | 1517 |  |
| 6 | 董庄村 | 1673 | 1589 | 1506 | 1338 |  |
| 7 | 曹庄村 | 500 | 475 | 450 | 400 |  |
| 8 | 王庄村 | 1076 | 1022 | 968 | 861 |  |
| 9 | 程操村 | 1533 | 1456 | 1380 | 1226 |  |
| 10 | 东寺营 | 761 | 723 | 685 | 609 |  |
| 11 | 西寺营 | 2219 | 2108 | 1997 | 1775 |  |
| 12 | 沙窝营 | 2493 | 2368 | 2244 | 1994 |  |
| 13 | 小庄村 | 598 | 568 | 538 | 478 |  |
| 14 | 辛章村 | 3714 | 3528 | 3343 | 2971 |  |
| 15 | 东古风 | 2484 | 2360 | 2236 | 1987 |  |
| 16 | 官庄村 | 1155 | 1097 | 1040 | 924 |  |
| 17 | 晁庄村 | 881 | 837 | 793 | 705 |  |
| 18 | 李庄村 | 716 | 680 | 644 | 573 |  |
| 19 | 马庄村 | 391 | 371 | 352 | 313 |  |
| 20 | 罗旗营 | 2079 | 1975 | 1871 | 1663 |  |
| 21 | 大张卜 | 1814 | 1723 | 1633 | 1451 |  |
| 22 | 陈孝村 | 2210 | 2100 | 1989 | 1768 |  |
| 23 | 武贾洲 | 834 | 792 | 751 | 667 |  |
| 24 | 丁村 | 3275 | 3111 | 2948 | 2620 |  |
| 25 | 孝合村 | 975 | 926 | 878 | 780 |  |
| 合计 |  | 40002 | 38002 | 36002 | 32002 |  |

附表6

| 大新庄乡人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 段岩 | 1131 | 1074 | 1018 | 905 | 北张庄纳入镇区。 |
| 2 | 西碑 | 965 | 917 | 869 | 772 |  |
| 3 | 高旗营 | 1279 | 1215 | 1151 | 1023 |  |
| 4 | 田楼 | 910 | 865 | 819 | 728 |  |
| 5 | 东碑村 | 2140 | 2033 | 1926 | 1712 |  |
| 6 | 东刘村 | 293 | 278 | 264 | 234 |  |
| 7 | 南新庄 | 668 | 1481 | 2092 | 4127 |  |
| 8 | 郭庄 | 2400 | 2280 | 2160 | 1920 |  |
| 9 | 孟庄 | 1139 | 1082 | 1025 | 911 |  |
| 10 | 帅庄 | 3500 | 3325 | 3150 | 2800 |  |
| 11 | 小呈 | 3680 | 3496 | 3312 | 2944 |  |
| 12 | 张卜 | 1008 | 958 | 907 | 806 |  |
| 13 | 新丰 | 1620 | 1539 | 1458 | 1296 |  |
| 14 | 西古风 | 1016 | 965 | 914 | 813 |  |
| 15 | 西新庄 | 898 | 853 | 808 | 718 |  |
| 16 | 东新庄 | 1293 | 1228 | 1164 | 1034 |  |
| 17 | 西刘村 | 1080 | 1026 | 972 | 864 |  |
| 18 | 孙岗 | 2320 | 2204 | 2088 | 1856 |  |
| 19 | 南务 | 3624 | 3443 | 3262 | 2899 |  |
| 20 | 大新庄 | 3520 | 4391 | 5045 | 7231 |  |
| 21 | 北务村 | 1983 | 1884 | 1785 | 1586 |  |
| 22 | 后小召 | 1750 | 1663 | 1575 | 1400 |  |
| 23 | 大呈村 | 3212 | 3051 | 2891 | 2570 |  |
| 合计 |  | 41429 | 41251 | 40654 | 41151 |  |

附表7

| 中和镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 后五福村 | 3800 | 3610 | 3420 | 3040 | 西街、南街、东街、北街、小官庄纳入镇区 |
| 2 | 前五福 | 3112 | 2956 | 2801 | 2490 |  |
| 3 | 羊二庄 | 2783 | 2644 | 2505 | 2226 |  |
| 4 | 西小吴 | 830 | 789 | 747 | 664 |  |
| 5 | 东小吴村 | 1297 | 1232 | 1167 | 1038 |  |
| 6 | 大官庄村 | 2911 | 2765 | 2620 | 2329 |  |
| 7 | 三刘庄 | 1551 | 1473 | 1396 | 1241 |  |
| 8 | 后寺 | 2960 | 2812 | 2664 | 2368 |  |
| 合计 |  | 19244 | 18282 | 17320 | 15395 |  |

附表8

| 徐营镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 望高楼狮口 | 1268 | 1205 | 1141 | 1014 | 徐营东街、徐营西街、徐营后大门、徐营北庄、徐营北街纳入镇区。 |
| 2 | 望高楼南堂 | 1197 | 1137 | 1077 | 958 |  |
| 3 | 西望高楼 | 735 | 698 | 662 | 588 |  |
| 4 | 东望高楼 | 910 | 865 | 819 | 728 |  |
| 5 | 望高楼东营 | 1164 | 1106 | 1048 | 931 |  |
| 6 | 望高楼侯堤 | 1294 | 1229 | 1165 | 1035 |  |
| 7 | 大林 | 2720 | 2584 | 2448 | 2176 |  |
| 8 | 杨马庄 | 1049 | 997 | 944 | 839 |  |
| 9 | 邢韩 | 2114 | 2008 | 1903 | 1691 |  |
| 10 | 宣阳驿东街 | 2046 | 1944 | 1841 | 1637 |  |
| 11 | 宣阳驿西街 | 2186 | 2077 | 1967 | 1749 |  |
| 12 | 李吴巷 | 1750 | 1663 | 1575 | 1400 |  |
| 13 | 宋吴巷 | 1510 | 1435 | 1359 | 1208 |  |
| 14 | 赵吴巷 | 1860 | 1767 | 1674 | 1488 |  |
| 15 | 东浮庄 | 1411 | 1340 | 1270 | 1129 |  |
| 16 | 西浮庄 | 1112 | 1056 | 1001 | 890 |  |
| 17 | 铁官滩 | 649 | 617 | 584 | 519 |  |
| 18 | 坑东 | 850 | 808 | 765 | 680 |  |
| 19 | 坑西 | 873 | 829 | 786 | 698 |  |
| 20 | 南官滩 | 510 | 485 | 459 | 408 |  |
| 合计 |  | 27208 | 25848 | 24487 | 21766 |  |

附表9

| 亢村镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 亢王庄 | 1220 | 1159 | 1098 | 976 | 亢西、亢北、亢南纳入镇区。 |
| 2 | 小毛庄 | 684 | 650 | 616 | 547 |  |
| 3 | 西刘 | 3077 | 2923 | 2769 | 2462 |  |
| 4 | 东刘 | 1972 | 1873 | 1775 | 1578 |  |
| 5 | 国寺 | 681 | 647 | 613 | 545 |  |
| 6 | 郭堤 | 1429 | 1358 | 1286 | 1143 |  |
| 7 | 山头王 | 882 | 838 | 794 | 706 |  |
| 8 | 李道堤 | 1543 | 1466 | 1389 | 1234 |  |
| 9 | 牛屯 | 617 | 586 | 555 | 494 |  |
| 10 | 丰乐屯 | 2805 | 2665 | 2525 | 2244 |  |
| 11 | 王朋庄 | 921 | 875 | 829 | 737 |  |
| 12 | 王官营 | 4020 | 3819 | 3618 | 3216 |  |
| 13 | 王贵楼 | 1750 | 1663 | 1575 | 1400 |  |
| 14 | 吴厂 | 1455 | 1382 | 1310 | 1164 |  |
| 15 | 夹河 | 1087 | 1033 | 978 | 870 |  |
| 16 | 府庄 | 3200 | 3040 | 2880 | 2560 |  |
| 17 | 红荆嘴 | 1256 | 1193 | 1130 | 1005 |  |
| 18 | 大毛庄 | 2202 | 2092 | 1982 | 1762 |  |
| 19 | 贺庄 | 1203 | 1143 | 1083 | 962 |  |
| 20 | 新城 | 2387 | 2268 | 2148 | 1910 |  |
| 合计 |  | 34391 | 32671 | 30952 | 27513 |  |

附表10

| 冯庄镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 段庄村 | 839 | 797 | 755 | 671 | 冯庄、新安屯、赵圪垱纳入镇区 |
| 2 | 岳寨村 | 3287 | 3123 | 2958 | 2630 |  |
| 3 | 古墙 | 1096 | 1041 | 986 | 877 |  |
| 4 | 前小召 | 621 | 590 | 559 | 497 |  |
| 5 | 忠义 | 3562 | 3384 | 3206 | 2850 |  |
| 6 | 崔槐树村 | 1718 | 1632 | 1546 | 1374 |  |
| 7 | 寺后 | 811 | 770 | 730 | 649 |  |
| 8 | 张堤 | 3196 | 3036 | 2876 | 2557 |  |
| 9 | 固县村 | 2176 | 2067 | 1958 | 1741 |  |
| 10 | 梁堤村 | 653 | 620 | 588 | 522 |  |
| 11 | 职王村 | 4448 | 4226 | 4003 | 3558 |  |
| 12 | 张槐树村 | 1065 | 1012 | 959 | 852 |  |
| 13 | 孟营村 | 784 | 745 | 706 | 627 |  |
| 14 | 张庄村 | 780 | 741 | 702 | 624 |  |
| 15 | 职庄 | 3129 | 2973 | 2816 | 2503 |  |
| 16 | 野场村 | 2100 | 1995 | 1890 | 1680 |  |
| 17 | 屯街村 | 2683 | 2549 | 2415 | 2146 |  |
| 18 | 王井村 | 2100 | 1995 | 1890 | 1680 |  |
| 19 | 杨刘庄 | 1460 | 1387 | 1314 | 1168 |  |
| 20 | 尹寨村 | 2560 | 2432 | 2304 | 2048 |  |
| 合计 |  | 39068 | 37115 | 35161 | 31254 |  |

附表11

| 城关镇人口预测一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄名称 | 现状人口(人） | 规划人口(人） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2022年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 1 | 前寺 | 1149 | 1092 | 982 | 919 | 彦当、宋庄、岳庄纳入中心城区 |
| 2 | 后寺 | 1253 | 1190 | 1071 | 1002 |  |
| 3 | 后李 | 2020 | 1919 | 1727 | 1616 |  |
| 4 | 前李 | 1155 | 1097 | 988 | 924 |  |
| 5 | 嘉苑社区 | 3500 | 3325 | 2993 | 2800 |  |
| 合计 |  | 9077 | 8623 | 7761 | 7262 |  |

附件：

污水处理纳管处理模式与集中处理模式经济分析

本次经济分析研究案例以冯庄镇镇区周边村庄采用纳管处理模式和集中型处理模式进行投资建设和运行维护等方面经济分析。周边村庄主要为：职王村、屯街村、寺后村、杨刘庄村、尹寨村、孟营村、固县村。

1、村庄污水量及污水处理站规模

根据各乡镇辖区内村庄2018年人口情况，通过对大环境下人口流动的特征、房屋空置率与两栖人口情况、乡镇产业发展情况等分析，依据镇总体规划，结合县城乡总体规划、乡村建设规划中对各乡镇村庄人口规模预测。最终以规划期末的人口计算村庄用水量。

本规划根据获嘉县污水排放情况，镇区人均用水量指标依据相关规范，规划远期人均用水量指标为120 L/人·日，污水排放系数0.8，日变化系数取1.2，收集系数远期95%。污水量=人均综合用水量×污水排放系数/日变化系数×收集系数。

村庄人均用水量指标依据相关规范，规划远期人均用水量指标：寺后村、固县村、尹寨村为90L/人·日，职王村、屯街村、杨刘庄村、孟营村为80L/人·日。污水量＝居民用水总量×排水系数×收集系数。其中，排水系数考虑历史数据及发展状况确定取值为0.80，收集系数远期取95%，推算出2030年冯庄镇镇区与周边村庄污水量。

附件表1  冯庄镇镇区及其周边村庄数据计算表格

| 序号 | 名称 | 规划人口（人） | 用水量 （m³/d） | 规划期末污水量（m³/d） | 污水站（厂）处理规模（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯庄镇镇区 | 15661 | 1918 | 1215 | 1250 |
| 2 | 寺后村 | 649 | 64 | 49 | — |
| 3 | 固县村 | 1741 | 172 | 131 | — |
| 4 | 职王村 | 3558 | 313 | 238 | — |
| 5 | 孟营村 | 627 | 55 | 42 | — |
| 6 | 屯街村 | 2146 | 189 | 144 | — |
| 7 | 杨刘庄村 | 1168 | 103 | 78 | — |
| 8 | 尹寨村 | 2048 | 203 | 154 | — |

2、对比分析选取因素

本次主要对两种建设模式一年内成本投入的经济分析，因此选取因素以管网费用、污水站基础建设费用、运行维护费用（电费、药剂费、人工费、污泥处理费用、化验费）、泵站费用、维修费年运行费。城镇集中型要求出水水质标准为一级A标准，因此采用一级处理单元（格栅+污水提升泵站+沉砂池）+二级处理单元（生物接触氧化、氧化沟）+三级处理单元（反硝化生物滤池、高密度沉淀池）+消毒的处理工艺。村庄集中型处理规模均在500m³以下，根据河南省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》及各村庄所处位置等实际情况，村庄出水水质要求按照二级或三级标准，工艺分别选取A/O工艺与厌氧处理工艺。

3、对比分析

3.1理论数据估算

本次对比分析费用估算依据《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》和《农村生活污水处理项目建设与投资指南》中建设投资和运维费用。

（1）纳管处理模式投资费用估算

纳管处理将镇区周边的职王村、屯街村、寺后村、杨刘庄村、尹寨村、孟营村、固县村的村庄生活污水纳入冯庄镇镇区污水处理厂。无论采取何种建设模式，村庄内部管网均需建设，因此建设模式不同导致的投资费用的差异，主要体现在村庄外围管网的建设投资。采用纳管处理模式，村庄外围管网总长度为2275m，根据村庄外围管线长度预计设置2个污水提升泵站。

附件表2  纳管处理模式费用估算

| 污水处理站（厂） | 处理站规模（m³/d） | 污水厂建设费用（万元） | 村外管网投资（万元） | 泵站费用（万元） | 年电费（万元） | 年药剂费（万元） | 年人工费（万元） | 年污泥处置费（万元） | 年化验费（万元） | 合计（万元） | 维修费年运行费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯庄镇污水处理厂 | 2100 | 924.00 | 116.03 | 3.00 | 30.66 | 7.67 | 45.99 | 30.66 | 0.77 | 1159 | 29 |
| 建设投资费用合计（万元） | 1043 |  |  |  | 一年运行维护费用合计（万元） | 116 |  |  |  |  |  |

（2）集中型处理模式投资估算

将距镇区及镇区污水处理厂较近的村庄杨柳庄村与尹寨村生活污水纳入镇区污水处理厂统一处理，寺后街村、屯街村与职王村合建1处污水处理设施，固县村与孟营村分别各建1处污水处理设施。村庄外围管线长度共811m。

附件表3 集中型处理模式费用估算

| 污水处理站（厂） | 处理站规模（m³/d） | 污水厂建设费用（万元） | 村外管网投资（万元） | 泵站费用（万元） | 年电费（万元） | 年药剂费（万元） | 年人工费（万元） | 年污泥处置费（万元） | 年化验费（万元） | 合计（万元） | 维修费年运行费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯庄镇污水处理厂 | 1500 | 660.00 | 9.18 | 0.00 | 21.90 | 5.48 | 32.85 | 21.90 | 0.55 | 1099 | 27 |
| 屯街污水处理站 | 440 | 202.40 | 32.18 | 0.00 | 6.42 | 0.64 | 9.64 | 3.21 | 0.16 |  |  |
| 固县污水处理站 | 140 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.20 | 3.07 | 1.02 | 0.05 |  |  |
| 孟营污水处理站 | 50 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.07 | 1.28 | 0.37 | 0.02 |  |  |
| 建设投资费用合计（万元） | 987 |  |  |  | 一年运行维护费用合计(万元） | 112 |  |  |  |  |  |

备注：1、镇区污水处理厂每吨水投资取所在区间的以内插法进行取值，根据镇区污水厂排放标准为一级A规模建厂投资每吨水4400元；2、村庄污水处理站每吨水投资根据其工艺与排放标准确定，根据本次规划，二级标准采用A/O工艺时为4600元/吨，三级工艺采用厌氧处理工艺时为3800元/吨。3、村庄外围管线管径取DN300，总投资额取300元/m，道路破拆及恢复费用取210元/m。4、运维费用电费根据获嘉县现有污水站运行情况费用，参考《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，出水标准为一级A，处理规模为1001-5000 m³的污水处理厂每天运维费用：电费0.4元/吨，药剂费0.1元/吨，人工费0.6元/吨，污泥处置费0.4元/吨，化验费0.01元/吨；出水标准为二级标准，处理规模为101-500 m³的污水处理站每天运维费用：电费0.4元/吨，药剂费0.04元/吨，人工费0.6元/吨，污泥处置费0.2元/吨，化验费0.01元/吨；出水标准为三级标准，处理规模为31-100 m³的污水处理站每天运维费用：电费0.5元/吨，药剂费0.04元/吨，人工费0.7元/吨，污泥处置费0.2元/吨，化验费0.01元/吨。5、年维修费用取污水处理设施建设投资的2.5%计算，维修费年运行费用为概率性事件，仅作为研究数据的参考值。

综上可知，纳管处理模式一次性建设投资费用1043万元，一年的运维费用为116万元；集中型处理模式一次性建设投资费用为987万元，一年运行维护费用为112万元。

附件图1：纳管处理模式

附件图2：集中处理模式

通过表格总结分析，污水处理站在费用中存在一个时间变数，通过变数总结为一个函数公式，研究两种模式在一次性建设投资和后期运行维护中，运行多少年能达到费用平衡，多少年后哪种模式更加经济节约，从而最终确定选取那种模式。其中函数中x为年限，y为概率性运行维护费用。

通用函数式为：f(x)=a+b×510+cx+y

其中：a为污水站（厂）建设投资

b为村外污水管网长度

c为一年运行维护费用

y为维修费用（存在偶然性）

因此：两种建设模式函数如下：

纳管处理模式：f(x1)=1043+116x1+y1

集中型处理模式：f(x2)=987+112x2+y2

两个函数在同一坐标系中斜率不同（如图），且纳管处理的斜率大于集中处理斜率，即两个函数在正数区间内没有交点，且纳管处理模式的值永远大于集中型处理模式的值。

根据《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》污水处理站建设投资，由于村庄内污水处理站规模一般在101-500m³/d，镇区污水处理厂处理规模在1001-5000 m³/d，其每吨水投资费用差距较小。

运行维护费用在污水处理站规模101-500m³/d、1001-5000 m³/d中，费用差距主要在电费、人工费、维修费，但也有费用取值相同，例如药剂费、化验费。因此运维费用是衡量两种模式的一个重要指标。

因此，从函数公式中，分析村外管网敷设费用、运维费用是衡量两种模式的重要指标，两种指标平衡分析，取平衡时的一个年限、村外管网长度（每米费用恒定）。年限x=(a1-a2)+b1-b2*510c1-c2，由于污水处理设施建设投资差距很小，则年限简化为x=b1-b2*510c1-c2，只有村外污水管网长度b很小，年运行维护费用差距很大的情况下，才能保证纳管处理模式优于集中处理建设模式，大体估算村外管网总长度在1公里范围内，才适合纳管处理建设模式。

3.2实际数据估算

通过与污水处理设备厂家询价，对各种处理设施进行价格同分析。

（1）MSC-MBBR产品价格表

（2）地埋式一体化生活污水设备A2O

依据商家报价分析，采用不同的处理工艺，污水处理设施建设投资费用存在较大差距，采用MBBR工艺，设备费用多村合建较为节约，采用一体化A2O单村建设和多村合建设备费用差别较小。

4.结论

通过对两种建设模式经济对比分析，无论从理论数据估算还是实际价格投资，在一定运行年限内集中处理建设模式优于纳管处理建设模式。一次性建设投资费用可节省56万元。

针对选取哪种建设模式还应考虑地形地貌，村庄的集聚度，村外管网建设工程难易程度等。对于获嘉县整体地形较为平坦，因此，集聚度高的村庄选取集中处理建设模式，对于村外管网1公里能衔接镇区管网的村庄采用纳管处理模式。

无论选取那种建设模式，都应做好后期的运行维护管理和监管考核，确保污水处理站的正常运行和出水水质的达标。